Некоммерческое акционерное общество
«Алматинский университет энергетики и связи
имени Гумарбека Даукеева
УДК 621.311.22:621.926                                                             На правах рукописи

КАМАРОВА САУЛЕ НУРТАЗАЕВНА
Эффективность работы промышленных теплоэнергетических установок при модернизации систем подготовки твердого топлива
(на примере ТЭЦ-2 города Темиртау)

6D071700 – Теплоэнергетика
Диссертация на соискание степени

доктора философии (PhD)

Научный консультант
Абильдинова С. К.

ассоц, профессор, доктор PhD
Зарубежный научный консультант:

Терзиев А. К. 

профессор, доктор наук,
Республика Казахстан

Алматы, 2023
СОДЕРЖАНИЕ
3НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ


4ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ


5ВВЕДЕНИЕ


111 АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА ТЭС


111.1 Обзор существующих пылеприготовительных устройств на тепловых электростанциях


121.2 Топливное хозяйство ТЭЦ-2 г. Темиртау»


141.3 Индивидуальные схемы обеспечения измельченным углем


171.4 Мельницы для измельчения угля


211.5 Система пылеприготовления ТЭЦ-2 г. Темиртау


251.6 Характеристика твердых топлив сжигаемых в котлах ТП-81


25ТЭЦ-2 г. Темиртау»


251.7 Анализ работы оборудования ТЭЦ-2 г. Темиртау по измельчению сжигаемого угля


301.8 Выводы по разделу


312 ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЯ ТЭС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКСЕРГЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА РАБОТЫ ПОДСИСТЕМ


312.1 Разработка методики определения эффективности систем пылеприготовления ТЭЦ-2 г. Темиртау


312.2 Составление эксергетического баланса системы подготовки твердого топлива теплоэлектроцентрали


372.3 Совершенствование работы топливного тракта на основе внедрения устройства для предварительного дробления


422.5 Выводы по разделу


443 ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РАЗМОЛА ТОПЛИВА В ШАРОБАРАБАННЫХ МЕЛЬНИЦАХ


443.1 Задачи достижения максимальной эффективности работы шаробарабанных мельниц


443.2 Эффективность измельчения угля в ШБМ в зависимости от шаровой загрузки


453.3 Влияние режимных параметров  на эффективность процесса работы системы пылеприготовления


503.4 Выбор типа моделируемой шаровой барабанной мельницы


513.5 Создание модели шаровой барабанной мельницы


513.5.1 Модели шаровой барабанной мельницы созданая на базе НАО «АУЭС»


553.5.2 Модель шаровой барабанной мельницы, созданная на базе


55НАО «КарИУ»


583.6 Проведение эксперимента и определение параметров, влияющих на эффективность работы мельницы


583.6.1 Влияние мелющих шаров на интенсивность измельчения


603.6.2 Характеристики измельчаемых углей


623.6.3 Исследование качественных характеристик угольной пыли


773.6.4 Определение размольной производительности и удельного расхода энергии


813.7 Моделирование процесса измельчения в шаровой барабанной мельнице EDEM


873.8 Оценка погрешностей измерения


883.9 Выводы по разделу


904 ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ИЗМЕЛЬЧАЕМОГО УГЛЯ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ РАЗМОЛА


904.1 Выбор параметров оптимизации процесса измельчения на модели ШБМ


924.2
Моделирование процессов размола топлива в шаробарабанных мельницах для условий работы тепловых электрических станции


984.3 Выводы по разделу


1005 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ ПЫЛЕСИСТЕМЫ С ШАРОВЫМИ БАРАБАННЫМИ МЕЛЬНИЦАМИ НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ АСУ ТП


1005.1 Автоматическое регулирование системы пылеприготовления ТЭС


1005.2 Входные и выходные переменные взаимосвязанных функции для управления работой системы подготовки топлива


1015.3 Существующая система автоматического регулирования ТЭЦ-2 АО «АрселорМиттал Темиртау»


1035.4 Модернизация АСУ ТП системы пылеприготовления ТЭЦ-2 АО «АрселорМиттал Темиртау»


1035.4.1 Алгоритм управления пуска и останова системы пылеприготовления


1045.4.2 Разработка схемы системы автоматического управления пылеприготовления ТЭЦ-2 АО «АМТ»


1045.4.2.1 Контроль и регулирование технологических параметров


1075.4.2.2 Новая функциональная схема АСУТП системы пылеприготовления


1095.5 Система автоматического регулирования и оптимизация ШБМ


1095.5.1 Регулирование шаровой барабанной мельницы (ШБМ)


1105.5.2 Регулятор температуры


1165.5.3 Регулятор разряжения перед ШБМ


1195.5.4 Система автоматического регулирования (САР) загрузки ШБМ


1215.5.5 Система контроля уровня в бункере готовой пыли


1225.6 Выводы по разделу


124ЗАКЛЮЧЕНИЕ


126СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ


135Приложение А


138Приложение Б


139Приложение В


150Приложение Г



НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящей диссертации использованы ссылки на следующие стандарты:

1.  «Инструкция по оформлению диссертации и автореферата», МОН РК Высший аттестационный комитет. – Алматы: 2004 г., №377–3 г. Введ. 15 .10. 2004 г. 

2. ГОСТ 7.1–2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления.

3. РД 34.24.501-96 - Типовая инструкция по эксплуатации индивидуальных систем пылеприготовления с шаровыми барабанными мельницами и промбункером

4. СТО 70238424.27.100.024-2008 - Система пылеприготовления ТЭС.
Условия создания. Нормы и требования

5. СТО 70238424.27.100.025-2008 - Система пылеприготовления ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей диссертации применяют следующие термины с соответствующими определениями.

«АМТ» – АрселорМиттал Темиртау

АУЭС – Алматинский университет энергетики и связи
КарИУ – Карагандинский индустриальный университет

ТЭС – тепловые электиреские станции

СПП – система пылеприготовления

ШБМ – шаровая барабанная мельница

ММ – мотковые мельницы

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль

ТЭП – технико-экономические показатели

КПД – коэффициент полезного действия

ТЭЦ-2 – теплоэлектроцентраль

СПУ - питатель сырого угля

МВ – мельница вентилятор

ТММ - тангенциальные молотковые мельницы

ПСУ - питатели сырого угля

ПВКр - система подачи пыли высокой концентрации под разрежением;

ДВ – дутьевой вентилятор

ЗЗУ – запально-защитное устройство

ЗК – запорный клапан

ПЗК – предохранительно–запорный клапан;

ПСК – паросборный коллектор;

ПСУ – питатель сырого угля;

ПК – предохранительный клапан;

ТБ – технологическая блокировка;

ТЗ – технологическая защита;


[image: image1.wmf]ш

d

– диаметр шара, мм


[image: image2.wmf]i

у

d

– размер фракции угля, см



[image: image3.wmf]D

 – внутренний диаметр барабана, см


[image: image4.wmf]b

 – коэффициент, учитывающий долю энергии, идущий непосредственно на размол угля, при падениях на него шара


[image: image5.wmf]ш

m

– масса мелющего шара, кг


[image: image6.wmf]p

u

– скорость его в точке падения, м/с

R90 – остаток на сите 90 мкм частиц измельченного угля %

R200 – остаток на сите 200 мкм частиц измельченного угля %

Gш – шаровая загрузка мельницы, т


[image: image7.wmf]б

j

 – степень заполнения шарами, %

Nб – потребляемая мощность мельницы, кВт

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность. В мировом потреблении органического топлива, уголь уступает только нефти. Однако произошедшее резкое повышение стоимости нефти и газа повышает интерес к использованию угля в качестве топлива для ТЭС (тепловые электрические станции). 

Республика Казахстан занимает 8-е место по подтвержденным запасам угля, запасы угля составляет около 35 млрд.тонн (угли составляют  примерно 45% всего топливного баланса). Уголь занимает очень большую долю в генерации электрической энергии - около 70%, несколько меньше при генерации тепловой энергии. 

В Казахстане работают несколько крупнейших угольных ТЭС в том числе: Экибастузская ГРЭС-1 с установленной мощностью 4,0 тыс.МВт, Экибастузкая ГРЭС-2 с установленной мощностью 1,0 тыс.МВт, Аксуская ГРЭС с установленной мощностью 2,4 тыс.МВт, Карагандинская ГРЭС-1 электрической мощьностью 84,0 МВт, Карагандинская ГРЭС-2 электрической мощностью 665,0 МВт. В Казахстане установлены большое количество угольных ТЭЦ: 3 – в Павлодаре, 2 - в Алматы, 2 – в Астане, 3 – в Караганде, 1 – в Усть-Каменогорске и 1 -  в Риддере, а также множество других тепловых станции. Уголь сжигается в измельченном виде с остатками угольной пыли на сите 90 мкм на уровне 20 %, такая степень измельчения достигается в различных мельницах и с различными схемами пылеприготовления. 

Подготовка качественной угольной пыли для паровых котлов процесс энергозатратный, в связи с этим, актуальной задачей в диссертации является поиск оптимальных решений по подготовке топлива на ТЭС позволяющие снизить энергозатраты и увеличить производительность мельниц. 

В диссертации рассматриваются пути снижения расхода электрической энергии и повышение эффективности процесса подготовки угольной пыли ТЭЦ-2 г. Темиртау. В работе предложена установка предварительного дробления угля, позволяющая фракционировать топливо перед измельчением, оптимизировать   процесс измельчения угля в шаровой барабанной мельнице (ШБМ). Разработана модель ШБМ и представлена методика подбора оптимальной загрузки мелющими шарами мельницы, позволяющая снизить расход электроэнергии и увеличить производительность. Кроме того, разработана современная система автоматизации производственного процесса пылеприготовления с учетом минимизации энергопотребления.  

Наиболее достоверные показатели эффективности измельчения в ШБМ могут быть получены на действующей мельнице. Однако проведение опытов на действующей мельнице весьма затруднительно, в связи с трудностями по доступу к работающей мельнице и особенно - по возможности изменения конструкции или режима работы. В связи с этой трудностью в диссертации было рассмотрена возможность создания уменьшенной модели шаровой барабанной мельницы. При создании модели ШБМ сохранение геометрического подобия становится обязательным и разработаная модель ШБМ точно воспроизводила геометрическую форму барабана. На уменьшенной модели ШБМ можно проводить сравнительные исследования влияния различных факторов на процесс измельчения с большой достоверностью результатов, особенно - связанных с показателями измельчаемого угля. Сравнительные опыты с изменением исследуемого параметра должны проводиться при равной продолжительности времени процеса измельчения, т.к. уровень измельчения при изменении продолжительности процесса заметно изменяется. 
Целью работы является исследование возможности снижения затрат электрической энергии в системе пылеприготовления на подготовку угольной пыли и определение путей улучшения основных показателей шаровых барабанных мельниц (ШБМ).

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели предусматриваются выполнение следующих задач:

- провести анализ существующих систем пылеприготовления и обзор существующих методов повышения энергоэффективности систем пылеприготовления;

- провести оценку тепловой и термодинамической эффективности индивидуальной системы пылеприготовления тепловой электростанции (ТЭЦ);

- разработка устройства для предварительного дробления угля;

- разработка методики моделирования процесса измельчения угля в невентилируемой ШБМ с требуемой достоверностью воспроизведения процесса измельчения;

 - создание модели ШБМ, определение влияния параметров мельницы на интенсивность размола угля при изменении диаметров мелющих шаров и степени заполнения барабана мелющими шарами; 

- разработка математической модели оптимизации параметров работы шаровой барабанной мельницы Ш-25А по размолу углей;

- провести сравнительный анализ теоретических и экспериментальных  исследований процессов измельчения топлива в шаровой мельнице; 
- разработка современной системы автоматизации ШБМ с учетом теплотехнических характеристик  топлива.
Объектом исследования является система пылеприготовления с шаровой барабанной мельницей ТЭЦ-2 г. Темиртау.

Методы исследования. В области измельчения твердого топлива в шаровой барабанной мельнице использовались теоретические, аналитические и экспериментальные методы исследования. Использование программ ALTAIR EDEM позволяют моделировать процесс измельчения и анализироать влияние изменений в процессе измельчения твердого топлива.  В экспериментальных исследованиях получены данные о процессе измельчения твердого топлива в условиях стационарных мельниц.

Предмет исследования диссертационной работы – закономерности измельчения топлива, законы энергии разрушения твердого топива и пути уменьшения расхода удельной энергии на размол, анализ структуры и параметров шаровой барабанной мельницы, оценка эффективности измельчения в мельнице. 

Научная новизна результатов диссертации:

- разработана установка для предварительного дробления и формирования фракции твердого топлива перед ШБМ;

- разработана методика физического моделирования работы невентилируемой шаровой барабанной мельницы;

- разработана физическая модель шаровой барабанной мельницы, в которой процесс измельчения  с изменением основных параметров мельницы воспроизводится с требуемой достоверностью;
- определено влияние изменения основных параметров мельницы на процесс измельчения;

- определено влияние изменения параметров измельчаемого угля на интенсивность процесса измельчения;

- разработана математическая модель шаровой барабанной мельницы, обеспечивающая, эффективную динамику работы мельницы с наилучшей производительностью и энергопотреблением;

- разработана современная система автоматизации для эффективного управления работы ШБМ с учетом теплотехнических характеристик сжигаемого топлива с применение компьютерного моделирования. 

Практическая ценность работы. Предложена модернизация системы подготовки толива с шаровой мельницей, при которой расход электрической энергии на размол единицы объема (веса) угля снизился до уровня, характерного для молотковых и среднеходных мельниц, которая позволяет рекомендовать расширение использования ШБМ на ТЭС. Практическая значимость исследования отображается в использовании результатов в учебном процессе (акт внедрения в учебный процесс Алматинский университет энерегетики и связи им Г. Даукеева (АУЭС) и Карагандинский индустриальный университет (КарИУ)) и внедрением в производство (акт анедрения в производство ТОО «Кардробсервис» г. Караганда).

Достоверность работы. Достоверность полученных результатов обеспечивается использованием высокоточных приборов и современными методами исследования, и согласованием результатов численного моделирования и экспериментов с результатами других авторов в исследованном диапазоне изменения параметров. 
Положения, выносимые на защиту:
- разработка нового устройства для дробления угля, позволяющее фракционировать твердое топливо перед измельчением;

- методика создания уменьшенной модели невентилируемой шаровой барабанной мельницы;

-  способа размола угля: изменения размеров мелющих шаров, изменение степени заполнения барабана мелющими шарами, изменение степени заполнения барабана измельчаемым углем;

- результаты исследования влияния параметров измельчаемого угля на интенсивность размола: характеристик угля (разные угли), размеров частиц поступающего угля;

· результаты проведения экспериментальных исследований и математического моделирования процесса измельчения в мельнице;

- разработка система автоматизации для эффективного управления работы ШБМ с учетом теплотехнических характеристик сжигаемого топлива. 

Апробация результатов диссертации. Основные результаты диссертационной работы апробированы на международных научно-практических и научно-технических конференциях и симпозиумах: 

· Х Международной научно-практической конференции «Конкурентноспособность нации - основное условие повышения благосостояние народа» (Темиртау, 2019); 

· Дни научной науки – София, XXIV Научная конференция с международным участием EMF 2019 (София, Болгария, 2019); 

· Международной образовательной блендинг – конференции «Образование фундамент евразиатского сотрудничества», посвященная 85-летию Университета Шакарима (Семей, 2019); 

· IX Международной научно-практической конференции «Наука и образование в современном мире: Вызовы ХХI века» (Нур-Султан, 2021); 
· ХV Международной научно-практической конференции «Global science and innovations 2021: CENTRAL ASIA», 2021 (Нур-Султан, 2021); 
· Международная научно-практическая online конференция «Интеграция науки, образования и производства – основа реализации Плана нации» (Караганда, 2022); 
· Международной научно-практической конференции «XV Сагиновские чтения. Интеграция образования, науки и производства» (Караганда, 2022).
Публикации. По результатам исследований опубликованы 28 публикации: 6 работы опубликованы в изданиях рекомендованных комитетом по обеспечению качества в науки и высшего образования МНиВО РК, 1 научная работа в журнале Scopus, входяший в международную реферативную базу данных Скопус (Scopus), 4 работы в зарубежных журналах, 22 работы в международных конференциях, 1 патент на полезную модель.

Личный вклад автора состоит: постановке задач исследований, анализе и обобщений литературных данных; в подготовке и оформлении заявок на патенты, разработке новых технических решений, а также разработке модели шаровой барабанной мельницы, в которой процесс измельчения воспроизводится с требуемой достоверностью; проведении экспериментов на модели шаровой барабанной мельницы по определению влияния параметров мельницы и измельчаемого угля на эффективность размола; в проведении математического моделирования процесса размола.
Объем и структура диссертации: Диссертация состоит из определения, обозначения и сокращения, введения, пяти разделов, заключения, списка использованной литературы и приложения. Диссертация изложена на 150 страницах компьютерного набора, включая 74 рисунка и 14 таблиц, 63 формул, и 121 наименований библиографических источников 
Во введении представлены основные данные, в том числе актуальность исследовательской работы, конкретизирована исследуемая проблема. Показана основная идея, научная новизна, достоверность работы, представлен личный вклад автора, а также апробация результатов и публикации.

В первом разделе проведен анализ и обзор существующих систем подготовки топлива ТЭЦ-2 г. Темиртау. Приведены характеристики топливного хозяйства и теплоэнергетические характеристики систем подготовки твердого топлива. Проведен анализ, выявлены основные характеристики системы пылеприготовления, определены показатели различных мельничных устройств и отмечены их преимущества и недостатки. На основе обобщения опытных данных и расчетов определены рабочие характеристики шаровой барабанной мельницы.

Во втором разделе предложены мероприятия, направленные на повышения энергоэффективности систем пылеприготовления ТЭЦ-2, полученные на основании эксергетического анализа работы углеразмольной системы. Для достижения энергоэффективности проведен анализ каждого структурного блока и определены входные и выходные потоки эксергетической балансовой системы. По результатам расчетов определены эксергетические КПД отдельных блоков и самой системы подготовки топлива, характеризующие термодинамическую эффективность системы пылеприготовления для прогнозирования модернизации оборудования или внедрения новых технологий на станции.

В третьем разделе рассмотрены влияние параметров шаровой барабанной мельницы на интенсивность размола угля. С помощью использования современных программных продуктов для моделирования процесса измельчения определено влияние изменения параметров работы ШБМ и измельчаемого угля на эффективность процесса размола. Проведены серии экспериментов для определения уровня оптимальной загрузки шарами и измельчаемым углем для невентилируемой ШБМ, проведен анализ численного эксперимента выполненного в программной среде ANSYS EDEM. Установлено, что оптимальная степень шаровой загрузки для процесса измельчения в ШБМ находится в промежутке 0,30–0,35 от объема барабана мельницы.

В четвертом разделе разработана методика выбора оптимальных параметров для процесса измельчения твердого топлива в условиях его сжигания на ТЭЦ-2 г. Темиртау. Для этого были использованы экспериментальные модели шаровой мельницы на базе АУЭС  и связи им. Г. Даукеева и на базе КарИУ. Даны рекомендации для эффективного усовершенствования процесса загрузки мельницы мелющими шарами и исходным топливом.
Для математического моделирования процесса измельчения твердого топлива была применена теория полнофакторного эксперимента, которая устанавливает влияние все возможных комбинации основных факторов эксперимента на целевую функцию отклика в виде параметров оптимизаций. Получены уравнения регрессии, которые учитывают зависимость энергетических показателей работы мельниц от режимных параметров процесса измельчения.

В пятом разделе представлена современная система автоматического управления технологического процесса системы пылеприготовления (АСУ ТП) для подготовки угольной пыли на ТЭЦ-2 г. Темиртау. Создана система контроля работы мельничного оборудования, сбора и анализа данных о ходе процесса измельчения, поддержания заданных параметров размола, обеспечения безопасной и экономичной работы системы приготовления пыли.

 Такая система позволяет автоматически регулировать параметры работы мельницы и поддерживать оптимальные режимы, что способствует повышению эффективности производства и снижению возникновения аварийных ситуаций.

В заключении отражены основные результаты и приведены выводы по диссертационной работе.

1 АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА ТЭС

1.1 Обзор существующих пылеприготовительных устройств на тепловых электростанциях

В настоящее время возможности применения твердого топлива на тепловых станциях не исчерпаны, из-за его доступной и низкой стоимости. Однако существуют проблемы, связанные с использованием угля, такие как расход электроэнергии на подготовку твердого топлива на ТЭС и загрязнение окружающей среды из-за механического недожега топлива [10]. 
Практически на всех угольных тепловых электрических станциях (ТЭС) Казахстана в основном используется уголь казахстанских месторождений [11, 12]. Потенциал снижения расхода топлива ТЭС заключается в повышении КПД основного и вспомогательного оборудования котельных агрегатов [13].
На ТЭЦ-2 г. Темиртау применяется система пылеприготовления с шаровыми барабанными мельницами (ШБМ) с промежуточным бункером. ШБМ имеет повышенный расход энергии на получение измельченного угля относительно систем с молотковыми или среднеходными мельницами примерно на 30-35 % [2]. В связи с этим поиск путей снижения потребления энергии при подготовке угля с шаровой барабанной мельницей становится актуальной задачей.

Проведение опытов на действующих ШБМ весьма трудоемки и существенно ограничиваются трудностью доступа к ним. С другой стороны, обзор известных исследований показал, что изучение работы мельниц на физических моделях развиты весьма слабо. Очень краткое перечисление особенностей моделирования работы мельниц приведено в работе [14].
Исследованием особенности и повышения эффективности работы размольных мельниц уделялось много внимания. По вопросам эффективности систем пылеприготовления и оборудования в целом посвящены работы Кисельгофа М.Л., Соколова Н.В. [4], Лебедева А.Н. [3], Левит Г.Т. [12], Ромадина В.П. [8], Хзмаляна Д.М. [13], и др., которые обобщают опыт эксплуатации разных типов мельниц и дают методические рекомендации по оптимальным режимам работы разных мельничных устройств и в том числе ШБМ [7]. Однако способов оптимизации режима работы мельниц, учитывающего совокупное влияние параметров недостаточно. Вопросами повышения эффективности систем пылеприготовления занимались авторы, такие как В. В. Ощепков [7], Г. Р. Мингалеева, Ю.Н. Зацаринная, Р. В. [15], С.И. Ханин [16], П.А. Хахалев [17]. 
В диссертационной работе были рассмотрены труды ученых, которые посвящены изучению оптимальной шаровой загрузке, а также проектированию футеровок ШБМ. В работе Ханина С. И. [16], исследованы процессы помола материалов различной степнью сопротивления к размолу и другие. Однако в работе недостаточно изучено влияние параметров мельниц, включая размеры мелющих шаров, которые по существу являются источниками повышенного расхода энергии на измельчение угля, неизбежный подъем части угля вместе с шарами. Не очень доказаны предлагаемые степени заполнения барабана шаровой мельниц измельчаемым углем и мелющиим шарами. Весьма ограничены исследования по выявлению влияния показателей поступающего угля и размера фракции твердого топлива. Именно этот анализ позволил сформулировать задачи диссертационного исследования по повышению эффективности ШБМ.

1.2 Топливное хозяйство ТЭЦ-2 г. Темиртау

ТЭЦ-2 г. Темиртау является структурным подразделением АО «Арселор Миттал Темиртау». Установленная электрическая мощность ТЭЦ-2 г. Темиртау составляет - 435 МВт, располагаемая электрическая мощность - 387 МВт, рабочая электрическая мощность - 220 МВт [18, 19]. Такое заметное различие в проектной и рабочей мощности ТЭС, в значительной степени обусловлен со спецификой работы котельного оборудования и режимами работы с заметным отклонением от оптимальных значений. Проектным топливом является промежуточный продукт обогащения Карагандинских углей. 

Принципиальная схема топливного хозяйства ТЭЦ-2 г. Темиртау состоит из топливоподачи, предварительного дробления,  измельчение топлива а ШБМ [19, 20]. Вагоны с поступающим топливом взвешиваются перед разгрузкой и подаются в разгрузочное устройство, оснащенное роторным опрокидывателем с решеткой с ячейками 400x400 мм. Под разгрузочным устройством установлены питатель угля и дробилка с зубчатыми дисками. Топливо после дробления (до размеров фракции угля 15-25 мм) ленточными конвейерами отправляется на склад [5]. По ходу перемещения топлива от склада до бункеров мельниц установлены уловители металлов. Взвешивание топлива, поступающего в бункеры мельниц, производится на тракте топливоподачи на автоматических конвейерных весах. Топливо из бункера в мельницу подается скребковым стационарным питателем сырого угля с производительностью – 8–80 т/ч.
Система получения измельченного угля практически на всех угольных ТЭС относятся к категории так называемых индивидуальных систем. Каждый котел имеет свои мельницы и систему транспортирования измельченного угля от мельницы до котла. В. П. Ромадиным [8] была разработана система с так называемым центральным пылезаводом, в которой требуемый всей ТЭС объем измельченного угля производился в одном общем цеху и далее транспортировался до каждого котла. В наиболее общем случае, такое решение достаточно соответствовало к подходам, применяемых на ТЭС: обший склад топлива, общие подъездные пути, общая система охлаждения циркуляционной воды (реки, водохранилища, градирни), общий химический цех подготовки питательной воды и т.д. Однако это достаточно привлекательная система не нашла широкого использования в 20 веке. Вполне возможно что возрастающие требования по обеспечению комфортных условий работы персонала сделают систему централизованного измельчения угля вострбованной, особенно при возможных переводах станций с природного газа на сжигание угля. Однако, в настоящее время преобладают индивидуальные системы обеспечения котла измельченным углем. Схема топливного хозяйства ТЭЦ-2 г. Темиртау представлен на рисунке 1.1.
[image: image8.png]Yaen
negeceinky N%

.
L

K KOTIL /\/‘?{
w romviy N23 {

JBycmaponsui] CmanyuokHbl
nyckobo cipacsibamens

(knad ceppozo yens /
emocms 10000 mowm

Yaen
nepecsinky ¥

w Koty V% {

« womay N6 {




Рисунок 1.1 - Схема топливного хозяйства ТЭЦ-2 г. Темиртау

1.3 Индивидуальные схемы обеспечения измельченным углем 

Можно отметить, что систему с промежуточным бункером с ШБМ вполне можно назвать системой с мини централизованным заводом. Выбор мельничного оборудования, обеспечивающего снабжение котла измельченным углем в требуемом количестве, с требуемым уровнем измельчения зависит от характеристик твердых топлив [3, 13]. При эксплуатации, это оборудование должна обеспечивать регулируемую в нужном уровне степень получения и надежную доставку угля, измельченного до заданной тонкости и подсушенной до требуемой влажности в требуемом количестве с его приемлемым распределением по горелкам топок котельных агрегатов [13, 22, 23]. 

Классифиикация индивидуальных систем снабжения измельченным углем по основным признкам представлены на рисунке 1.2 [24].
[image: image9.png]HHI[MBHI[yaJ'[bH bIC CUCTECMBbI
MOArOTOBKH TOTIMBA

v

¥

v

Y

ITo crocoby Ilo Bray cymnabHOTO ITo BHAy ynanenus
ITo Buay MenbHHI
110184 H MbITH areHTa CYIIHIBHOIO areHTa
Huskoit Bricoxoit Tponykums
Bosnyx poay HIBM MM 3amkHyTas Pazomkuyras
KOHLEHTPAYHH | | KOHUEHTpayHu CrOpaHus
Cwmechb Bo3ayxa
M
M TIPOAYKTOB CrOPAHUsA





Рисунок 1.2 - Классификация индивидуальных систем подготовки 
топлива на ТЭС [24]
Выбор степени измельчения угля определяется характеристиками используемого угля [13]: влажностью, реакционной способностью, опасностью взрыва в процессе измельчения, склонностью к размолу (иногда называют сопротивляемостью к размолу).

Системы снабжения размолотым углем в зависимости от используемой схемы доставки измельченного угля от мельницы до горелоки, подразделяются на: систему с промежуточным бункером и систему прямого вдувания. Прямое вдувание применяется, как правило, с молотковыми или среднеходными мельницами, представляет схему, при которой смесь измельченного угля и сушильного агента направляется непосредственно к горелкам.
К достоинствам схем «прямого вдувания» можно отнести непосредственное поступление готовых угольных частиц от мельницы в горелки, что позволяет иметь относительно меньшую протяженность пути, что приводит к меньшему снижению темпратуры смеси по пути транспортирования. 

Недостатками системы с прямым вдуванием смеси топлива и сушильного агнента можно считать: ограниченность температуры смеси топлива и воздуха, уровнем влажности и содержанием минеральной части в угле; недостаочный уровень регулировния соотношения топливо - воздух, который ухудшается при неизбежном повышении загрузки работающей мельницы при отказе одной из мельниц,  необходимость обеспечения охлаждения элементов, расположенных в выходной части неработающих горелок, что способствует дальнейшему ухудшению соотношения топливо – воздух в работающих горелках, невозможность транспортирования измельченного угля горячим воздухом.

Более половины угольных ТЭС Казахстана, имеют системы измельчения с шаровыми барабанными мельницами с промежуточным бункером, в которых применяется сушка горячим воздухом [7]. Схемы систем снабжения топки измельченным углем, называемая системой с промежуточным бункером представлена на рисунке 1.3.

[image: image10.png]



                    а)                                                                     б)

[image: image11.png]



        в)                                                                 г)

а - с транспортом пыли отработавшим сушильным агентом; б - полуразомкнутая с транспортом пыли горячим воздухом [63]; в - разомкнутая с использованием для разделения пылегазовой смеси пылеконцентратора; г - разомкнутая после сушки (в первом контуре) и с замкнутой вентиляцией, во втором контуре [63]: 1 - питатель; 2 - мельница; 3 - сепаратор; 4 - вентилятор; 7 - пылеотделитель инерционного типа; 7 - мокрый золоуловитель; 8 - затвор барабанного или другого типа; 9 – пылесмеситель [63]; 10 - труба-сушилка; 11 - бункер пыли; 12 - питатель пыли; 13 - распределительный короб; 14 - мигалка; СА - сушильный агент; Т - в топку; ТВ - транспортирующий воздух

ТВ - транспортирующий воздух; ВВ - вентилирующий воздух; З в систему золоудаления [63]
Рисунок 1.3 - Схемы системы получения измельченного угля с шаровыми бараюбанными мельницами с промежуточным бункером с различными схемами транспортировпания измельченного угля [4]

Достоинствами системы с промежуточным бункером можно считать: возможность приемлемого регулирования соотношения топливо-воздкух; меньшую чувствительность останова одной из мельниц; возможность транспортирования измельченного угля в топку горячим воздухом при использовании углей с малой реакционностью (АШ, ПА, Т); возможность ввода в топку сушильного агента через «сбросные» горелки; возможность эксплуатации работающей мельницы с производительностью, близкой к проектной; обеспечение высокой маневренности котла; достаточно длительное сохранение в работе всех горелок котла при останове одной из мельниц; возможность подачи измельченного угля от мельниц соседнего котла. 

К недостаткам схемы с промежуточным бункером относятся: повышенные затраты электроэнергии на размол угля; возможность возгорания измельченного угля в промежуточном бункере.

1.4 Мельницы для измельчения угля

Для размола топлива применяют различные мельничные устройства, использующие в работе принципы удара, раздавливания и истирания [4, 25]. 

Молотковая мельница используется для измельчения твердого топлива путем ударов молотков о материал. Твердое топливо загружается внутрь мельницы, где молотки вращаются, ударяя по топливу и разрушая его на мелкие частицы.
Роликовая мельница, также известная как вертикальная роликовая мельница, используется для измельчения твердого топлива путем прохождения его между парой вращающихся роликов. Этот тип мельницы обеспечивает хорошую измельчающую способность и управляемость процесса.

Роторная мельница используется для измельчения твердого топлива путем действия вращающихся роторов с лопастями или молотками. Твердое топливо подается внутрь мельницы и подвергается ударным силам, вызывающим разрушение и измельчение.

В валковых мельницах измельчение угля производится раздавливанием специальнысми валками, которые для обеспечения требуемого усилия прижимаются специальныыми пружинами. При этом, также как в остальных типах мельниц в незначительной степени присутствует и измельчение истиранием (в пространстве между валками и ограничителем - основным узлом требующим замены).

Выбор конкретного типа мельницы зависит от свойств твердого топлива, требуемого размера частиц, производительности и других факторов [4, 7]. 
По суммарной установленной мощности в Казахстане преобладают молотковые мельницы. Они имеют частату вращения до 700 оборотов в минуту, что приводит к линейной скорости била около 70 м/с. Основное измельчение обеспечивается ударом бил, однако в значительно меньшей степени присутствует и измельчение истиранием между билами и корпусом мельницы и в пространстве между билами. 
К достоинствам молотковых мельниц можно отнести: достаточно компактны; отличаются малым (12–14 кВт.ч/т) расходом энергии на помол, (меньшим относительно ШБМ); практически не имеют ограничений по характеристикам измельчаемого угля. 

Недостатки молотковых мельниц (ММ) являются сравнительно быстрый износ бил, требуется замена через 300–700 часов работы; высокая стоимость заменяемых бил; повышенная чувствительность к попаданию посторонних предметов; большая сложность удаления остатков измельчаемого угля из остановленной мельницы; достаточная продолжительность ремонта мельницы

В валковых (также называются и среднеходными) мельницах, которые установлены всего на нескольих ТЭС Казахстана, размол топлива происходит в основном за счет раздавливания валками (встречаются шарами), прижимаемыми специальными пружинами и, в меньшей степени, истиранием между валками и ограничетелем, устанавливаемым на краю размольного стола [4, 7].

Достоинства валковых мельниц: меньшие затраты энергии на размол (по сравнению с ШБМ и молотковыми) 10–12 кВтч/т; компактность; несколько большее время наработки на отказ (относительно молотковых мельниц);
Недостатки валковых мельниц: чувствительность к попаданию посторонних предметов (меньше, чем в молотковых мельннцах); повышенная чувствительность к влажности поступающего угля; сложная схема введения сушильного воздуха; повышенный износ ограничителя, устанавливаемого на краю размольного стола; сложность ремонта элементов мельницы [4].
Мельницы-вентиляторы (МВ) [27] представляют собой центробежные вентиляторы с плоскими лопастями, приспособленные для одновременной работы в качестве вентилятора и в качестве мельницы [13]. Допускают двухступенчатый размол топлива с предвключенными билами, расход энергии на размол на уровне 6–10 кВт.ч/т, что весьма близко к значениям валковых мельниц.

К достоиству мельниц вентиляторов можно отнести совмещение процесса измельчения с его транспортированием до горелок. недостатком можно считать ограниченность по типу размалываемых углей

Шаровая барабанная мельница является наиболее распространенным типом мельницы на ТЭС. Однако повторно можно отметить, что по суммарной установленной мощности ШБМ уступает молотковым мельницам. Она работает путем загрузки твердого топлива в барабан и мелющих шаров. Вращение барабана и мелющих шаров создают силы измельчения, разрушая твердое топливо на мелкие частицы. Барабан мельницы вращается с частотой всего 15-20 об/мин, что даже при диаметре барабана на уровне 3 метров, приводит к скорости движения стенки барабана на уровне менее 1 м/с, что пракатически исключает износ внутренней поверхности барабана. 
Достоинства ШБМ: универсальность по размалываему углю (ограничение возникает только по влажности, допустимый уровень, которой заметно выше уровня в других типах мельниц); повышенная единичная производительность; использование в качестве мелющих органов дешевых чугунных шаров; возможность ввода мелющих шаров вместе с углем; отсутствие необходимости удаления мелющих шаров; отсутствие чувствительности к попаданию посторонних предметов; большое число часов работы на отказ; малый объем ремонтных работ; возможность работы в вентилируемом и в невентилируемом режимах; участие шаров в процессе измельчения практически до полной потери диаметра (преимущественно истиранием).

Недостатками ШБМ можно считать: затраты энергии на измельчение угля; большие габариты барабана; малая скорость мелющих шаров; перемещение части измельчаемого угля вместе с мелющими шарами; возможность повышенного взаимодействия мелющих шаров между собой; заметное снижение интенсивности измельчения шарами по мере уменьшения размеров шаров (вследствие истирания углем и между собой); повышенный уровень шума. Схема шаровой барабанной мельницы приведен на рисунке 1.4.

[image: image12.png]


[image: image13.png]



1 - патрубок подачи топлива и сушильного агента; 2, 8 - опорно-упорной и опорный подшипник; 3 - зубчатый венец; 4- барабан; 5 - броневые плиты; 6 - стальные шары; 7 - торцевая стенка; 9 - цапфы; 10 -  патрубок готовой пыли.

Рисунок 1.4 - Шаровая барабанная мельница

Влияние части этих отрицательных факторов приводит к повышенному, относительно других типов мельниц, расходу энергии на размол угля.

При сравнении достоинств и недостатков различных систем измельчения угля, традиционно, приводятся затраты электрической энергии и расход металла изнашивающих устройств на тонну размолотого угля. Именно по этим двум показателям шаровые барабанные мельницы проигрывают другим мельницам. В таблицах 1.1 и 1.2 приведено сравнение многих показателей разных типов мельниц и возможных систем транспортирования измельченного угля при разных типах мельниц.

Таблица 1.1 - Сравнения показателей мельниц

	Показате

ли
	Типы мельниц
	Шаровая барабанная
	Молотковая
	Средне-ходная (валковая)
	Цилинд-рическая

	1
	2
	
	3
	4
	5

	1
	Наибольшая производительность (тонн/час)
	100-120
	10-15
	15-20
	Не имеется в эксплуа-тации

	2
	Замена мелющих элементов
	Шары могут доставлять-ся вместе с углем
	4
	2-4
	1-2

	3
	Работа без останова (часы)
	Практически без ограни-чений
	700-800
	1500-2000
	практиче-ски без ограниче-ний

	4
	Время простоя в ремонте (часы)
	Практически нет
	20-40
	10-15
	(3-5)

	5
	Чувствительность к попаданию твердых предметов
	Практически нет
	Останов в связи с разруше-нием бил
	Ускорен-ный износ ограничителя
	Практи-чески нет

	6
	Затраты электрической энергии на размол кВт час/тонна
	15-20
	14-16
	10-12
	6-10

	7
	Расход металла на измельчение (грамм /тонна)
	160-180
	110-120
	80-100
	60-80

	8
	Металл используемый для мелющих элементов


	Шары из рядового чугуна
	Била из износо-стойкого металла, ударная часть бил на плавляются особо стойким металлом
	Валки

и стол размола из износо-стойкого металла
	Из

Износо-стойкого металла


Таблица 1.2 - Показатели систем транспортирования измельченного угля
	Показате

ли
	Типы мельниц
	Шаровая барабанная
	Молотковая
	Средне-ходная (валковая)
	Цилиндри-ческая

	1
	2
	
	3
	4
	5

	1
	Транспор-тирование измельчен-ного угля


	Горячим воздухом/ сушильным агентом
	Только сушиль-ным агентом
	Только сушиль-ным агентом
	Только горячим воздухом

	2
	Регулирова-ние соотношения топливо – воздух


	Регулирует-ся питате-лем измель-ченного угля
	В головке сепара-тора
	В головке сепаратора
	Регулируется питателем измельчен-ного угля

	3
	Протяжен-ность пылепроводов
	Приемле-мое равенс-тво при установке бункеров с двух сторон
	Может заметно различа-ться
	Может заметно различать-ся
	Приемлемое равенство при установке бункеров с двух сторон

	4
	Отклонение от оптималь-ного соотношения  топливо - воздух при останове одной мельницы


	Практиче-ски сохраняеся достаочно длительное время
	Может заметно отклоня-ться
	Может заметно отклоня-ться
	Соотноше-ние обеспечивается питателем измельчен-ного угля


1.5 Система пылеприготовления ТЭЦ-2 г. Темиртау
На ТЭЦ-2 г.Темиртау используется система пылеприготовления (СПП) с шаровыми барабанными мельницами [26] при «полностью разомкнутой» схеме. В котельном цехе установлены 6 котлов Е-420/140 модель, производительностью 420 т/ч, давление пара на выходе Р=140 кгс/см2,  температура перегретого пара tпп-540 0С, на каждом котле установлены две пылесистемы. На каждой пылесистеме имеются две шаровые барабанные мельницы, всего на ТЭЦ-2 установлено 12 мельниц (ШБМ). Характеристика основного и вспомогательного оборудования СПП ТЭЦ-2 г. Темиртау представлены в таблице 1.3.
Таблица 1.3 - Характеристика основного вспомогательного оборудования системы пылеприготовления ТЭЦ-2 г. Темиртау
	Наименование
	Ед.
	Кол-во


	Примечание

	1
	2
	3
	4

	Мельница

	1. Мельница Ш-25А-на котел
	шт.
	2
	ШБМ-320/570

	2. Диаметр внутренний
	мм
	3200
	

	3. Длина барабана
	мм
	5700
	

	4. Производительность по ППМ Карагандинского угля
	тн/ч
	34,2
	По АШ-25 т/час

	5. Вес мельницы с патрубками
	тн.
	98,8
	

	6. Вес шаров по фракциям 30/40
	тн.
	50,6
	

	7. Вес шаров общий в 1 мельнице
	тн.
	50,6
	

	8. Смазка циркуляционная от насосной установки БГИ-24А
	
	
	

	9. Диаметр патрубка
	мм
	1200
	

	10. Тип редуктора Ц-800
	
	
	ДАЗ 0-15-49-8

	11. Передаточное число привода
	
	41,5
	

	12. Производительность насоса
	л/мин
	50
	

	13. Мощность эл. двигателя
	кВт
	800
	

	14. Макс. ток эл. двигателя мельницы
	А
	95
	

	15. Число оборотов мельницы
	об/мин
	17,83
	

	16. Напряжение электродвигателя мельницы
	В
	6000
	

	17. Метод подсушки угля и 

температура реагента.
	0С
	200
	Горячий и слабо-подогретый воздух после ВЗП

	Мельничный вентилятор

	1. Тип мельничного вентилятора
	
	
	ВМ 100/200

	2. Производительность МВ при 800С
	тыс. м3/ч
	90
	

	3. Мощность электродвигателя МВ и тип
	кВт
	630
	ДАЗ 0-13-50-4

	4. Напор
	мм.вод.ст
	1190
	

	5.Напряжение электродвигателя МВ
	В
	6000
	

	6. Ток потребляемый МВ
	А
	70
	

	7. Число оборотов электродвигателя МВ
	об/мин
	1480
	


Продолжение таблицы 1.3
	1
	2
	3
	4

	Мельничный вентилятор

	1. Тип мельничного вентилятора
	
	
	ВМ 18 А

	2. Производительность MB при 80°С
	тыс. м3/ч
	108
	

	3. Мощность электродвигателя MB 
	кВт
	500
	ДАЗ 0-13-50-4

	4. Напор
	мм.вод.ст
	1065
	

	5. Напряжение электродвигателя МВ
	В
	6000
	

	5. Ток потребляемый МВ
	А
	70
	

	6. Число оборотов электродвигателя МВ


	об/мин
	1480
	

	Бункера

	1. Ёмкость бункеров сырого угля
	м3
	570*2
	

	2. Ёмкость бункеров готовой пыли
	м3
	430
	

	Сепаратор и циклон

	1. Размер сепаратора и его тип
	мм
	4250
	ТКЗ ВТИ

	1. Размер пылевого циклона
	мм
	3000
	«НИИГАЗ»

	Реверсивный шнек

	1. Производительность винтового конвейера (реверсивного шнека)
	т/ч
	60
	

	2. Длина шнека
	мм
	39
	

	З. Диаметр шнека
	мм
	500
	

	4. Электродвигатель
	кВт/ч
	20
	

	5. Число оборотов
	об/мин
	975
	

	6. Напряжение
	В
	380
	

	7. Редуктор типа
	РМ-500
	15,75
	АО-73-6

	Пылепитатели

	1.Питатели пыли и их тип
	УЛПП-2-64
	
	Лопастной

	2. Кол-во пылепитателей на котле
	шт
	12
	

	3. Производ. пылепитателей
	т/ч
	10
	

	4. Мощность эл. двигателей пылепитателя
	кВт
	2,4
	

	5. Вид тока (мах. Ток в электроде)
	А
	12
	Постоянный

	6. Нижний предел числа оборотов
	об/мин
	500
	

	7. Верхний предел числа оборотов
	об/мин
	1500
	


Окончание таблицы 1.3

	1
	2
	3
	4

	Питатели сырого угля 

	1.Питатели сырого угля и производительность
	тн/час
	15-62,5
	Ленточный

	3. 2. Эл. двигатель постоянного тока кот. № 1,2
	кВт
	10
	

	4. 3. Мощность
	об/мин
	200-1500
	

	4.Число оборотов
	об/мин
	20-1500
	

	5.Ток
	А
	1-5
	


Для регулирования сушки угля в процессе измельчения используется горячий воздух, который и обеспечивает вынос измельченных частиц из мельниц, сепараторов и мельничным вентилятором [23]. Смесь измельченного угля и сушильного агента из сепаратора направляется в циклон - отделитель и отделенные частицы поступают в промежуточным бункер, который соединен с промежуточным бункером другой мельницы специальным шнеком [33, 34]. Принципиальная схема системы обеспечения измельченным углем котлов ТЭЦ-2 г. Темиртау представлена на рисунке 1.5.

[image: image14.jpg]Lengpamap TK3 BTW

[Todaya yzns 26 omm.

h=4250 mm d / ’ 5rY
Uuknon HITA3 A /
— il V=530 1"
h=3000m1 T 7
85 % iy ;?3; Y
%24, G625 /s
=) &
gf weM
17,83 05/mur,  0:=3200 mm
P L=5700 mm,Q=34.2m/4
0 e 370 € ”zaﬂﬁm] bozdyx B3/ llcm.
g =700 —ple—
Ha {T -
e
X § XonoGHsI BOo30yx
A byrkep e 1k ﬂ L g~
h=12m Lped_
M5 12 wm. Tpydonpobodas nsneyzo/Has 2ope/Ka

Komsyebou kopod 70% bozdyxa




Рисунок 1.5 - Принципиальная схема системы обеспечения измельченным углем котлов ТЭЦ-2 г. Темиртау [31]

1.6 Характеристика твердых топлив сжигаемых в котлах ТП-81 
ТЭЦ-2 г. Темиртау»

Проектным топливом для котлов ТЭЦ -2 г. Темиртау является так называемый «промежуточный продукт обогащения Карагандинских углей», однако наблюдается поступление и других углей на станцию. В настоящее время на ТЭЦ-2 кроме проектного Карагнадинского угля сжигаются угли Экибастузского и Шубаркольского месторождения (СТ РК 1526-2-2016 «Угли Шубаркольского месторождения»). Эти угли отличаются по теплотворной способности, зольности, влажности и по выходу летучих веществ, вполне пригодны для сжигания в котлоагрегате ТП-81. В таблице 1.4 и 1.5 [34] приведены элементарный состав топлив.
Таблица 1.4 - Элементарный состав твердых натуральных топлив

	Бассейн
	Марка
	Класс
	Состав, %

	
	
	
	Wр
	Aр
	Sр
	Cр
	Hр
	Nр
	Oр

	Карагандинский промпродукт
	К
	ППМ
	9,0
	34,6
	0,7
	46,8
	2,9
	0,8
	5,2

	Карагандинский

(низкосортный)
	К
	ППМ
	10,0
	20,7
	0,8
	59,3
	3,9
	1,0
	4,6

	Экибастузский 
	СС
	Р
	6,5
	36,9
	0,7
	44,8
	3,0
	0,8
	7,3

	Шубаркольский
	Д
	Р
	12
	5
	0,5
	60,4
	5,35
	1,45
	15,3


Таблица 1.5 – Характеристика твердых натуральных топлив

	Бассейн
	Qнр, кДж/кг
	Выход летучих 

Vг, %
	Тонкость помола угольной пыли R90, %
	Kло

	Карагандинский промпродукт
	18130
	28,0
	18/20/21
	1,4

	Карагандинский

(низкосортный)
	22900
	27,0
	18/25
	1,4

	Экибастузский 
	17380
	25,0
	15/27
	1,3

	Шубаркольский
	22400
	43,5
	20/30
	1,3


1.7 Анализ работы оборудования ТЭЦ-2 г. Темиртау по измельчению сжигаемого угля

Рыночная экономика стремится к эффективному распределению ресурсов в соответствии с потребностями рынка. Это требует от предприятий и организаций высокой производительности и оптимизации производственных процессов [68]. ТЭС [31]. Для этого необходимо находить решение, который требует системного научного подхода. В системе измельчения угля и его транспортирования до горелок расход энергии достигает 20–30 кВт∙ч на 1 тонну пыли [68]. Среднегодовой расход электрической энерии на измельчение 1 т. Угля составляет: промпродукт Карагандинского угля – 63,4 тыс.кВт.ч; Экибастузкий уголь – 62,5 тыс.кВт.ч; Шубарколский уголь – 60,1 тыс.кВт.ч.

В ШБМ затраты энергии определяется совокупным влиянием многих факторов коэффициент размольной способности Кло [31] сжигаемого угля, требуемой тонкость помола R90, конструкцией и соотношениями параметров используемой мельницы [2, 31]. 

Увеличение доли измельчаемого угля с несколько повышенными размерами соответственно снижает затраты энергии. Заметное влияние на количество энергии, затрачиваемой на измельчение угля до требуемой степени несомнено влияет и размер частицы, вводимой в мельницу. Определение затрат энерии определим [27]:

[image: image16.png]


,                                                (1.1)

где Nc – мощность электродвигателя мельницы, кВт, [27];

Nдоп – дополнительная мощность, расходуемая на другие нужды, кВт [2] (при использовании быстроходных асинхронных двигателей равна 15 кВт); 
В – производительность мельницы, т/ч [2].

Удельный расход на пневматическое транспортирование, кВт.ч/т определяется по формуле [2]:

[image: image18.png]


                                                     (1.2)

где   NПТ – мощность, затраченная на пневмотрансортировку сушильного агента и готовой пыли, кВт [2].

         Nc – мощность, потребляемая электродвигателем, кВт [29].
Общий расход равен, кВт.ч/т [2]:
[image: image20.png]3 = 3p + Iy,



…………………………….(1.3)
Увеличение скорости подачи сушильного агента приводит к возрастанию удельного расхода электроэнергии на пневмотранспорт Эпт. При этом удельный расход электроэнергии на размол Эр снижается из-за увеличения производительности мельницы. Для оптимизации суммарного расхода электроэнергии Э необходимо поддерживать оптимальную расчетную температуру tрас сушильного агента при которой будет достигнута максимальная размольная производительность мельницы и дальнейшее увеличение этой температуры будет влиять незначительно на удельные показатели расхода электроэнергии [68]. 
Параметры влияющие на изменения расхода энергии в СПП представлены на рисунке 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 и 1.11. Расход электроэнергии Эр обратно пропорционален коэффициенту размольной способности Кло, чем грубее угольная пыль, тем меньше расход удельной энергии и при этом будет возрастать производительность мельниц. Чем больше скорость сушильного агента, тем больше расход удельной энергии, это связано с внешними энергозатратами при поддержании сушки, например, при работе мельничных вентиляторов. Диаметр и количество мелющих шаров влияют также прямо пропорционально на расход энергии. 


[image: image21.png]K10

111213 14 15 16 17 18




             
[image: image22.png]Rso
5 10 15 20 25 30 35





	Рисунок 1.6 - Расход электроэнергии в зависимости от размолоспособности Кло

	Рисунок 1.7 Расход электроэнергии в зависимости от тонкости размола R90


	
[image: image23.png]B, T/4
8§ 10 12 14 16 18 20




 
Рисунок 1.8 - Расход электроэнергии в зависимости от производительности мельницы В, т/ч
	
[image: image24.png]6, M/c

0 2 4 6 8 1012 14 16




 
Рисунок 1.9 - Расход электроэнергии в зависимости от тонкости 
размола R90



	
[image: image25.png]M/c

Wi

0 2 4 6 8 10 12 14 16




 
Рисунок 1.10 - Расход электроэнергии в зависимости от скорости wб, м/сек сушильного агента
	
[image: image26.png]



Рисунок 1.11 - Расход электроэнергии в зависимости от температуры t, оС сушильного агента


По результатам проведенных тепловых испытаний работы котлоагрегата ТП-81 ст.№6 ТЭЦ-2  г. Темиртау следует, что производительность мельницы Ш-25А в среднем составляет Вр= QUOTE Вр, =  17,15 т/ч [68], средняя температура сушильного агента подаваемого в мельницу составляет tс.а=244,5 0С, а среднее значение линейной скорости сушильного агента в контрольном сечении[68] на входе равен wб =9,6 м/с [68]. Удельный расход электроэнергии Ш-25А мельницы на размол 1 тонны угля с низкой размолоспособностью составляет Эр=24-28 кВт∙ч/т. Следовательно, отпимизация рабочих параметров ШБМ с целью снижения этих расходов весьма актуальна для ТЭЦ-2 [68].
Затраты электроэнергии на пылеприготовление функционально представлены в виде следующего выражения [68]:

[image: image28.png]3(d) = 22— p(d),

ZEP‘ Mp



                                      (1.4)

где   
[image: image29.wmf]-

d

- средний диаметр угольной частицы после размола;


[image: image30.wmf]s

- предел прочности на сжатия частицы угля, 
[image: image31.wmf]13

4

,

2

¸

=

s

 [68];

Е- модуль упругости угля;


[image: image32.wmf]ч

ρ

- плотность угольных частиц, принимаем 
[image: image33.wmf]700

500

¸

=

r

кг/м3 [68];


[image: image34.wmf]р

h

- КПД размола частицы ударом [68];

[image: image35.wmf])

d

(

-

j

- энергия, приходящая на измельчение ударом [68].

Диаметр угольной пыли зависит от условии процесса измельчения и свойств угля и определяется по формуле [68]:

[image: image37.png]_ X(dorei %)

dep 100



                                           (1.5)
где [image: image39.png]doTgi



 - диаметр отверстия сита, мм [68];
      хi – содержание каждой фракции, % (масс) [68].

Для получения определенной фракции угольной пыли проведены расчеты затрат электрической энергии  разных значении dср частиц угля, которые представлены в таблице 1.6.

Таблица 1.6 - Рсчетные величны затрат для разных значений среднего диаметра частиц угля [68] 
	№


	Диаметр отверстия сита
dотвi , мкм
	Содержание каждой фракции, хi %
	Затраты энергии


[image: image40.wmf]р

Э

, кВт.ч/т.у

	1
	1000
	0,4
	27,5

	2
	500
	0,44
	28,1

	3
	200
	2,20
	35,5

	4
	90
	17,96
	36,2

	5
	71
	40,94
	28,44


Пылеприготовительная система ТЭЦ-2 имеет следующие недостатки: 
- размораживание топлива осуществляется лишь в исключительных случаях, когда происходит сильное смерзание топлива при очень низких температурах воздуха в зимний период [32, 85]; 

- не предусмотрены в технологичсекой схеме стадии предварительной подготовки угля, в связи с этим подается топливо с фракцией более 25 мм [44];
- отсутствие стадии дробления топлива приводит к значительным увеличениям расхода электроэнергии на размол, уменьшению размольной и сушильной производительности мельницы [32];

- температура сушильного агента регулируется смешением горячего воздуха после второй ступени ВЗП и холодного атмосферного воздуха; 

- примененяется полумеханическое регулирование основных операциии системы пылеприготовления.

С учетом отмеченных недостатков в схеме приготовления угольной пыли на ТЭЦ-2 можно предложить следующие мероприятия по улучшению качества работы тракта топливоподачи и пылеприготовительной системы:

1. Установка дробления угля в виде пресса, который будет иметь множество шипов и с накладыванеием предворительно  измельчит уголь до размеров куска топлива менее 20-25 мм. Преимуществом которого будет являться невысокая энергоемкость, сокращение расхода электрической энергии на размол топлива ШБМ, а также гибкость в применении. 

2. Автоматизация системы пылеприготовления позволит организовать контроль за процессами, показателями и оборудованием:

- автоматизация промежуточного бункера готовой угольной пыли позволит контролирвать значение уровня готовой пыли в бункере, который зависит от конструктивных особенностей;

- оснащение автоматическими технологическими регуляторами позволят поддерживать параметры пылегазовоздушной смеси за размольной установкой, а также выравнивать процесс при различных аварийных ситуациях.

Потери с механическим недожогом, по данным ТЭЦ-2, составляет q4=0,66 %. Можно предположить, что по мере роста размера частиц может происходить возврастание механического недожога, что приведет у ухудщению экологии г. Темиртау. Наиболее достоверные результаты могут быть получены на действующей мельнице, но однако проведение опытов на действующей ШБМ затруднительно. В связи с этим в диссертационной работе иследование снижения расхода электроэнергии проводиться на модели ШБМ, что позволит разработать рекомендации по оптимизации режимов работы мельницы. 

1.8 Выводы по разделу

Анализ, показал, что использование шаровых барабанных мельниц на ТЭЦ-2 г. Темиртау обеспечивает устойчивое и надежное снабжение котлов измельченным объемом угля в условиях поступления на ТЭС углей с заметно различающимися характеристиками. В то же время имеются достаточные возможности по улучшению технино-экономических показателей за счет оптимизации режимных параметров используемой шаровой барабаной мельницы.

Таким образом, на основе сравнения показателей установлено, что шаровые барабанные мельницы с промежуточным бункером являются универсальными устройствами. В частности из представленных (таблица 1.1 и 1.2)12 показателей, этот тип мельниц проигрывает молотковым и валковым мельницам только по двум показателям: по расходу электрической энергии на размол тонны угля и по расходу изнашиваемого металла. Уменьшение этих и других недостатков сделает шаровые барабанные мельницы лучшим устройством для измельчения угля. Очевидно, что проведение исследований на действующей мельнице, при своей привлекательности с точки зрения достоверности полученных результатов (однако они наиболее пригодны именно для этой мельницы с его конструктивными и режимными параметрами) представляет большую сложность по доступу к мельнице, практически исключает проведение изучения эффективности предлагаемых конструкции и режимов.

В связи с этой трудностью в диссертации было рассмотрена и показана возможность создания уменьшенной модели шаровой барабанной мельницы, с сохранением геометрического подобия формы барабана.

2 ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЯ ТЭС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКСЕРГЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА РАБОТЫ ПОДСИСТЕМ
2.1 Разработка методики определения эффективности систем пылеприготовления ТЭЦ-2 г. Темиртау
Энергия, необходимая для систем питания и агрегетов, обеспечения непрерывной рабрты ТЭС учитываются как собственные потребности. Из-за потребления части произведенной энергии для нужд ТЭС снижается, а часть энергии не поступает во внешнюю работы сеть. Поэтому одной из задач оптимизации работы ТЭЦ является минимизация потерь и повышение общей эффективности [42, 44]. Проведение тепловых и термодинамических расчетов позволяет определить оптимальные параметры работы системы, которые приводят к повышению эффективности процессов, снижению затрат и обеспечению общей энергетической производительности.

Разработка комплексного плана на ТЭЦ-2 «АрселорМиттал Темиртау» с термодинамической точки зрения предполагает: сбор данных и анализ тепловых процессов (определение основных параметров и показателей системы подготовки топлива); оценки термодинамической эффективности (учесть все потери энергии в системе подготовки топлива); определение улучшение и оптимизации (исследование возможных путей повышения термодинамической эффективности).

Для оценки степени термодинамического совершенства рабочих процессов в системе пылеприготовления часто используются понятия эффективности и эксергетического анализа [38, 39, 40, 41]. 
2.2 Составление эксергетического баланса системы подготовки твердого топлива теплоэлектроцентрали

Эксергетическая балансовая система подготовки топлива представляет собой анализ потоков энергии и эксергии внутри этой системы. Эксергия является мерой «качества» энергии и показывает, какая часть энергии может быть преобразована в полезную работу. Эксергетический анализ позволяет выявить потери энергии и определить потенциалы для повышения эффективности системы.

Эксергетическая балансовая система подготовки топлива включает в себя следующие основные блоки (подсистемы):

- блок I подсистема дробления топлива, происходит производство твердого топлива до неодходимой фракции, на этом этапе возникают потери энергии в виде тепла;

- блок II подсистема сушки топлива, в процессе сушки для обеспечения влажности определяется основное количество энергии;

- блок III подсистема транспортировки топлива, для приготовление угольной пыли и его сжигания возникают как механические, так и тепловые потери. 
Анализ эксергетического баланса в каждой из подсистем позволяет определить эффективность каждого процесса подготовки топлива и потенциальные возможности для оптимизации и улучшения работы системы в целом [85]. 
Для составления теплового и эксергетичекого баланса пылеситемы ТЭЦ-2 г. Темиртау, необходимо провести анализ всех тепловых потоков эксергии в системе. Тепловая балансовая схема представлена на рисунке 2.1.

[image: image41.png]/
abmr N

24
VZ
Ve o L
A Baok I E P Baox IT Baok 11T »
A cymka [ CHCTEMA [OJIaYH ITBLTH
Cylika Ha OTKPHITOM 2 ) .
BO3/yXe M PEABAPUTEIbHOE Z H IEUICTIPHTOTOBICHHS C BBICOKOH KOHIICHTpPAIIHCH
H3MeTbueHHe BAT Ha lIBM v K ITAPOBBIM KOTJIaM Y
a [
qu,
—»

ke 77T T 1.
Vs i

/| Feoan £ ‘ "
I
s
___________ w L,




Рисунок 2.1 – Тепловая балансовая схема системы пылеприготовления ТЭЦ-2
В эксергетическом балансе рассматриваются входящие и исходящие потоки, как энергия, так и материалы, с точки зрения их энергетической ценности. Эксергетический баланс позволяет оценить эффективность использования энергии в системе подготовки топлива [42]:
[image: image43.png]YE{; + X EL + YL/ = YE{ + S E/ + $L// + AE + ALy,



             (2.1)
где 
[image: image44.wmf]å

å

//

М

/

М

Е

,

Е

 - эксергии материальных потоков на входе в систему подготовки топлива и на выходе; 


[image: image45.wmf] 

Е

,

 

Е

//

q

/

q

å

å

- эксергии потоков тепла, поступающих в систему и полученных в результате работы этой же системы  сооответственно;


[image: image46.wmf] 

L

,

 

L

//

/

å

å

- электрическая энергия на входе в систему подготовки топлива и на выходе из нее сооответственно; 
[image: image47.wmf]пот

ΔE

ΔE,

 - внутренние и внешние потери эксергии в системе подготовки топлива [42].

Общий эксергетический КПД системы подготовки угольной пыли будет равен [42]:


[image: image48.wmf],

L

E

E

Е

η

m

1

j

j

n

1

i

/

i

S

1

k

//

k

//

Т

.

П

å

å

å

=

=

=

+

+

=

Э

                                         (2.2)

где 
[image: image49.wmf]//

Т

.

П

Е

 - эксергия размолотого топлива (угольная пыль);

      
[image: image50.wmf]//

К

Е

- эксергии сопутствующих потоков [42].

Применительно к замкнутой системе подготовки топлива с совмещенными процессами сушки и пылеприготовления, изображенной на рисунке 2.2 эксергетические КПД отдельных подсистем и всей системы в целом определяются [42] аналогично выражению (2.2) [42]
Эксергетический коэффициент полезного действия (КПД) показывает на сколько эффективно работает система топливоподготовки в целом. Эксергетические КПД [42] выражается, как отношение полезной эксергии на затраченную работу. Оптимизация эксергетического КПД [42] каждого блока и всей системы в целом позволяет сделать процесс более эффективным и энергосберегающим [42]. Эксергетичекий КПД определяется по формуле:
[image: image52.png]Na.nc = Z *Zl ,q




                                     (2.3)

Важным фактором является эксергия на сколько подогрет и подсушен уголь. Эксергетические КПД блока II, отвечающего за окончательную сушку и пылеприготовление [42]

 :

[image: image54.png]Nua.nc =




                                      (2.4)

Эксергетические КПД блока III, отвечающего за транспорт угольной пыли из промежуточного бункера к горелкам котлов [42]:
[image: image56.png]EY+ELL Bl
Nua.ne = 77 A
i, By, 1]



                                 (2.5)

Для расчета эксергетического КПД системы подготовки топлива и ее подсистем использованы [42] основные показатели топлива и теплоносителей (сушильного агента) в системе топливоподачи [27, 130] и пылеприготовления.

Результаты расчета представлены в виде эксергетической диаграммы Сэнки на рисунке 2.2 и таблице 2.1[42].
[image: image57.png]4 4
/ BAT [ 24

[ " ”*Aé}/




Рисунок 2.2 - Графическое построение потоков энергии системы пылеприготовления [42]
Таблица 2.1  –  Результаты эксергетического анализа системы подготовки топлива [42] ТЭЦ-2 при влажности W pмакс = 14,0 % [42]
	№

элемента
	Наименование
	Эксергия потока на входе, E/, кДж/кг
	Эксергия потоков на выходе, E//, кДж/кг
	Потери эксергии, Eпот, кДж/кг
	Эксергетический КПД,%

	1
	Предварительная сушка и измельчение
	12,69
	0,58
	3,78
	6,6

	2
	Пылеприготовление и сушка угольной фракции
	554,7
	50,21
	314,47
	20,9

	3 
	Система подачи пыли высокой концентрации 
	312,85
	87,21
	-
	27,9

	4
	Для всей системы с подачей пыли высокой концентрации
	1099,65
	183,63
	318,25
	23,5


Расчет эксергии для материальных потоков [42] представленых в формулах (2.3 и 2.6) прогнозируют эксергии по стандартным расчетам. С использованием формулы Н.Д.Захарова  определена эксергия после дробления угля Е'Т, который учитывает низную химическую эксергию ЕРХН [ 42]:

[image: image60.png]0,1310P+0,11W"

P _
Exn = |1,009 + = 0= v e

]



,                          (2.6)

где OP – рабочий состав количество углерода в органическом топливе, %;
Ар, Wp, QHP – рабочий состав зольности, влаги и низшей теплоты сгорания в органическом топливе, %.

По формуле (2.7) определим эксергию сушильного агента и атмосферного воздуха Е/, ЕПРС/, Евозд/) [42]:

[image: image62.png]T; R
Aﬂe—f cpdT+q,+J"dT TD(J" 7+4+J'T T)+ﬁTﬂlnp'¥n



   (2.7)
где 
[image: image63.wmf]о

Т

и 
[image: image64.wmf]0

р

  - начальная температура и давление атмосферного воздуха, К и Па [42]; 
Т и р  - температура и давление горячего воздуха, К и Па;
qj, Tj - тепловой эффект и температура фазового перехода, кДж/кг и К [42];
c - средняя теплоемкость рабочего вещества, кДж/(кг∙К);
R - универсальная газовая постоянная, кДж/(кмоль∙К);
М - молекулярная масса вещества [42].

Эксергия теплового потока рассчитывается по формуле [42]:

[image: image66.png]Eq =t Qh = (



,                                        (2.8)

Эксергия пара определяется по формуле (на 1 кг топлива) [42]:

[image: image68.png]Eé = qninn — ino — To(Smm — Smo)),



                        (2.9)

где iпо, кДж/кг, и sпо, кДж/(кг.К) - энтальпия и энтропия пара при начальной температуре. То и начальном давлении ро;

iпп, кДж/кг, и sпп, кДж/(кг.К) - энтальпия и энтропия пара при Т и р;

gП- удельный расход пара на 1 кг топлива, кг/кг [42]:
По полученным результатам представленным в таблице 2.1 можно сделать вывод: блок I и II имеют пониженный эксергетический коэффициент, это указывает на то, что эти блоки системы подготовки топлива проводят больше доступной энергии и обеспечивают меньшую работоспособность по сравнению в использовании доступной энергии. В блоке сушки и измельчения топлива постоянные потери эксергии, связаны  с потерями сушки [42], обусловленными влагоемкостью и смерзаемостью топлива. Уменьшение начальной влажности топлива перед измельчением с 14 до 9 % при постоянном предварительном сушке топлива, будет способствовать показателю эксергетического КПД I блока, так как меньшее количество энергии будет потрачено на уменьшение количество влаги в топливе. Это, в свою очередь, уменьшит потери эксергии и увеличит доступную работоспособность этого блока. Процесс сушки играет важную роль в обеспечении того, чтобы топливо было подготовлено к следующему этапу. 
С учетом потерь ∆ЕI с 3,78 кДж/кг до 2,05 кДж/кг, эксергетический КПД [42] блока I увеличивается с 6,6% до 9,8 %, это свидетельствует о значительном повышении эффективности блока предварительной сушки и измельчения топлива.
Зависимость эксергетического КПД системы приготовления угольной пыли высокой концентрации, блока предварительной сушки и измельчения топлива и эксергии топлива от влажности Wр представлен на рисунке 2.3.


[image: image71.png]ety Ny %
30,00%

25,00%

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%

0,00%

\\\

\

E'y, RIDK/KT
21300

21200
21100
21000
20900
20800

20700

9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00

—e—ns3, ndl, % ——n3,% —=—E'T, KIp/kr

20600




Рисунок 2.3 – Зависимость эксергетического КПД системы приготовления угольной пыли высокой концентрации, блока предварительной сушки и измельчения топлива и эксергии топлива от влажности W р [49] 

В результате предложенных мероприятий по улучшению работы системы топливоподготовки и пылеприготовления ТЭЦ-2 получено повышение общего эксергетического КПД от [image: image73.png]


23,5 % до [image: image75.png]


28,3 %. 
Отсюда следует, что система подготовки твердого топлива ТЭЦ-2 г. Темиртау работает с потерями эксергии и большим расходом электроэнергии. В болоке сушки и пылеприготовления потери составляют порядка 314,47 кДж/кг топлива [42]. Это означает, что мельница перерабатывает более крупные фракции твердого топлива, что требует больше энергии. Для снижения потерь эксергии в этих блоках и повышения термодинамической эффективности системы пылеприготовления необходимо, модернизировать оборудования или внедрять новые технологий [49].
2.3 Совершенствование работы топливного тракта на основе внедрения устройства для предварительного дробления
Энергетические показатели работы дробильного устройства зависят от типа дробильного оборудования, свойства топлива и условии эксплуатации. 

Основными показателями для оценки эффективности работы дробильного устройства являются расход электроэнергии, которое необходимо для дробления одной тонны твердого топлива и КПД [43]. Помимо этих параметров, важно учитывать стоимость оборудования, затраты на обслуживание и ремонт. Некоторые методы дробления могут быть более или менее эффективными с точки зрения воздействия на окружающую среду. Понимание и оптимизация этих параметров позволяют повысить эффективность работы дробильного устройства и снизить энергозатраты, что важно как с экономической, так и с принципиальной точки зрения [55].

Технологическое оборудование предусматривает предварительную подготовку угля перед его измельчением. Устранение негабаритов частиц и фракционирование углей с размерами выше 50 мм производиться с помощью грохота. Крупные фракции более 50 мм дробятся в первой дробилке, которая раздрабливает крупные фракции до более управляемого размера, далее к бункеру и молотковым дробилкам, которые формируют фракции 20-25 мм. Так, как система подготовки топлива на ТЭЦ-2 работает с пониженными показателями, из-за отсутствия стадии предварительной подготовки топлива, в бункер сырого угля подается уголь с крупными фракциями более 25 мм [32]. Типичными устройствами дробления и ломки являются дробилки. Однако, могут возникнуть трудности в получении требуемых фракции угля, которые вызваны с такими причинами, как характеристика угля и условия добычи. В этом случае, требуется дополнительная подготовка перед подачей в бункер сырого угля, что может привести к дополнительным расходам электроэнергии на подготовку топлива к сжиганию [32]. 
В диссертационной работе  рассмотрен метод совершенствования работы топливного тракта  СПП с использованием устройства для предварительного дробления угля [49]. Устройство для дробления угля, содержащее гидромолот, плиту трамбовки,  гидроцилиндр,  установленные на стреле и опорную плиту снабжено, в опорной плите выполнены в шахматном порядке  калиброванны сквозные каналы для прохода дробленного угля  и вертикальные планки для направления плиты  трамбовки к опорной плите[49]. На плите трамбовки выполнены штыри ответно и соосно каналами  в опорной плите с возможностью проникновения в каналы вертикальной стойкой с возможностью поворота вокруг своей оси и горизонтальной оконечностью. На последнем установлен гидроцилиндр, гидромолот, плита трамбовки в направлении к опорной пилите для их взаимодействия, в стойке штанги выполнен двусторонний фиксатор для взаимодействия с вертикальной плитой после поворота стрелы. Соотношение межосевых расстояний калиброванных каналов в нечетных рядах к таковым в четных рядах по горизонтали  двукратно, по вертикали 2,5 кратно, но отношения максимальных поперечных размеров штыря канала аш, канала ак,  межканального промежутка ап, в опорной плите к фракции угля аф составляют aш/aф
[image: image76.wmf]£

aк/aф
[image: image77.wmf]£

aп/aф.

Кроме того, калиброванные сквозные каналы выполнены круглыми цилиндрами, как ответные им штыри [49].
 Устройство для дробления угля (рисунок 2.4) работает следующим образом. Уголь в негабаритах с мелочью доставляется с открытого склада на опорную плиту 9 в направление стрелки «С», фиксируется направляющими планками 7, при этом мелкие фракции по каналам 10 направляются к бункеру 11, а негабарит с крупными фракциями задерживается для последующего дробления и фракционирования до требуемого ситового состава.

Стрела 4,5 совершает поворот на вертикальной оси стойки 4 и переносит гидроцилиндр 3, гидромолот 1, плиту трамбовки 2 до упора фиксатора 6 в направляющую планку 7, которая скреплена с опорной плитой 9. При этом оси штырей 8 устанавливается соосно с каналами 10 над установленной негабаритом угля 11 на опорной плите 9, Гидроцилиндр перемещает гидромолот 1 с плитой трамбовки 2 до упора штырями 8 поверхность негабарита 11 благодаря гидроприводу 12 и работе золотника гидроцилиндра. Золотник гидромолота включают его в работу и обеспечивает ударное воздействие через плиту трамбовки штырями на угольный негабарит, дробит его и одновременно фракционирует до требуемого ситового состава, который соответствует активному прохождению дробленного угля через калиброванные каналы в опорной плите в бункер под воздействием проникающих штырей.

Для совмещения операций дробления с загрузкой углем на поверхности опорной плиты гидроцилиндр поднимает гидромолот с плитой трамбовки для образования требуемого зазора  над опорной плитой, а при необходимости, дополнительно, штанга совершает поворот вокруг вертикальной оси вместе с закрепленным на ней гидроцилиндром, пдромолотом и плитой трамбовки на 180° до упора фиксатора 6 направляющую планку 7, освобождает зону над опорной плитой. Далее цикл загрузки следующего негабарита и его дробление с фракционированием повторяется [49].  

Устройство для дробления угля выполняет следующие полезные функции: устраняет негабариты с открытого склада, фракционирует уголь с заданным ситовым составом, активизирует прохождение полученного ситового состава угля через каналы фракционной опорной плиты (приемной решетки бункера) за счет статико-ударного воздействия штырей плиты трамбовки на каждый фрагмент угля на входе в канал по направлению бункеру) за счет статико-ударного воздействия штырей плиты трамбовки на каждый фрагмент угля на входе в канал по направлению к бункеру и обеспечивает ситовый состав угля за счет калиброванных каналов в опорной плите и ответных штырей, благодаря установленным соотношениям межосевых расстояний калиброванных каналов и ответным им штырей в нечетных рядах к таковым в четных рядах и совокупности отличительных признаков [49].

Эти функции при работе устройства повышают производительность подачи угля заданного ситового состава в бункер углеразмольной дробилки за счет:

- сокращения времени работы на холостом ходу технологического оборудования подготовки и подачи топлива к котлам;

- сокращение времени на запуск подачи угля за счет совмещения работы

дробления и фракционирования с заданным ситовым составом;

-обеспечение оптимальной загрузки углеразмольных мельниц и эффективной работы топливоподачи [49].  

Общий вид устройства для дробления представлен на рисунке 2.4.

	[image: image78.png]



	[image: image79.png]





[image: image80.png]



Рисунок 2.4 - Устройства для дробления угля

Энергоемкость фракционирования определяется процессом навалки угля на плиту и процессом ударного разделения угля на фракции. Энергоемкость навалки угля определяет отношение энергии волочения для установки угля на плиту скребком бульдозера к объему угля на плите [32]:

[image: image81.wmf],

H

S

2

V

m

q

2

2

B

н

×

×

×

=

 
[image: image82.wmf]2

Дж/м

> 
[image: image83.wmf]B

B

B

t

l

V

=

,                                 (2.10)

где m, H, S2 – масса, кг, высота угля, м, на плите, площадь фракционной плиты, м2, 
[image: image84.wmf]b,

a

S

2

×

=



 QUOTE S2=a×b  м2.

VB, lB – скорость, м/с и путь волочении угля на плиту, м, 
[image: image85.wmf]a,

l

B

=

 QUOTE lB min=a  м, или lB min=b, м при b>a длительностью tв, с [32].
Энергоемкость ударно-статического фракционирования для единичного воздействия [32]: 


[image: image86.wmf],

n

h

S

А

А

q

1

у

уд

×

×

+

=

с

    Дж/м3                                          QUOTE qуд=Ay*AcS1*h*n  (2.11)

Определяет отношение суммы энергий ударного Ау и статического Ас воздействий на уголь к объему получаемых фракций угля , где S1, h – площадь и высота канала в фракционной плите, м3; n - количество каналов [32].


[image: image87.wmf]p

p

2

у

l

F

=

2

m

А

×

×

=

d

d

u



 QUOTE Ay=mδ*vδ22=Fp*lp ,                                      (2.12)

где lб – рабочий ход, м; 
m
[image: image88.wmf]δ

m

- масса бойка, кг;

[image: image90.png]


- скорость удара по плите, м/с; 

Fp, – сила разгона бойка, движущая сила цилиндра подачи, Н, при допущении: Fp= Fc.

С учетом допущения линейности процессов движения бойка [32]:

[image: image91.wmf]2

l

l

p

2

p

×

=

б

u

,                                                (2.13)

Длительность цикла Tц  QUOTE ТЦ  возвратно-поступательного бойка при обратном t0 QUOTE t0  и рабочем tp длительностях [32]:


[image: image92.wmf],

t

t

Т

р

о

Ц

+

=

 c                                               (2.14)

Частота ударов бойка [32]:
  
[image: image93.wmf](

)

,

К

1

t

1

f

0

р

+

=

 Гц                                       (2.15)
где 
[image: image94.wmf]1,

t

t

К

p

o

о

>

=



 QUOTE K0=t0tp>1  
[image: image95.wmf])

K

(1

n

1

t

0

p

+

×

=

.
Рабочий ход бойка, определяет энергию удара [image: image97.png]


 при движущей боек силе Fp:


[image: image98.wmf](

)

o

δ

p

K

1

f

1

2

l

+

×

=

u



 QUOTE lp=1f(1+K0)  ,                                       (2.16)

Для значений 
[image: image99.wmf]7

δ

=

u

 м/с, lp = 0,1 м, h =1, для значений Ko= 1; 2; 3; 4 получим значения частоты ударов, рисунок 2.7.

Ko = 1; 2; 3; 4;  [image: image101.png]


 = 17,5; 11,6; 8,7; 7, Гц

Учтем: 


[image: image102.wmf]ï

î

ï

í

ì

×

=

×

=

h

F

А

l

F

А

p

с

p

p

у

,                                            (2.17)

где h – высота угольного массива после навалки на плиту, м, равная для идеальной модели, глубине канала в плите: h= H, см (1),  получим  
[image: image103.wmf]p

у

с

l

h

А

А

=

, h=50 [image: image105.png]


100 м, lp =100[image: image107.png]


200 мм, получим [32]: 


[image: image108.wmf]ï

ï

î

ï

ï

í

ì

=

=

0,5

l

h

0,5

А

А

p

у

С

 ,                                                  (2.18) QUOTE   
Преобразуем (2.11) к виду 
[image: image109.wmf]h

n

S

A

A

A

1

q

1

y

y

c

уд

×

×

×

+

=

, тогда с учетом получим, 
[image: image110.wmf],

h

n

S

A

5

,

1

q

1

y

уд

×

×

×

=

 Дж/м3, в соответствии с (2.17), (2.10) получим:


[image: image111.wmf],

S

S

h

S

2

V

m

q

2

1

1

2

н

×

×

×

×

=

в

 Дж/м3                                (2.19)

На рисуке 2.4 представлена зависимость частоты f ударов от превышения Ко длительности обратного хода бойка над его рабочим ходом [32]


[image: image112.png]20

15

10

0.5

15

2.5

35



 QUOTE 1n*(1+K0) 
Рисунок 2.4 - Зависимость частоты f ударов от превышения Ко длительности обратного хода бойка над его рабочим ходом [32]

Статическое действие гидроцилиндром подачи, установленной мощностью 1 кВт ударное действие гидроударным устройством, установленной мощностью 7 кВт. Общая мощность оборудования 8 кВт. За цикл фракционирования отбой порции насыпного угля максимальной крепости (сопротивляемостью разрушения [ϭсж] ≤40 МПа) средней крупности ϭ=50 мм÷100мм затрачивается мощность удара 14 кВт в сумме с мощности статического действия 20 кВт, в сумме 34 кВт при установленной мощности гидропривода 80 кВт.

Энергоемкость навалки угля на фракционную плиту (15) снижается с ростом объёма фракции S1. h, площади фракционной плиты S2 по отношению к площади фракции S1, при снижении энергии на навалку угля на фракционную плиту [32]. Для фракций d=0,5 см; 1 см; 50 [image: image114.png]


 = 0,5 см; 1см; 50 см с сечениями 
[image: image115.wmf]4

/

πd

S

2

1

=

; S1=0,2 см2; 0,8 см2; 2500 см2,  конструктивно получены значения количества фракций n для соответствующих размеров плит S2, n= 39; 8; 156, S2=39; 25; 106 см2 при этом значение 
[image: image116.wmf]1

1

/S

S

×

п

 изменяются от 0,256 до 0,312 [32].

2.4 Выводы по разделу

Важным шагом в повышении эффективности работы систем топливоподачи на ТЭЦ-2 является, сокращение удельного расхода энергии. 
Для достижения этих целей проведен анализ каждого структурного блока и определены входные и выходные потоки. Определены эксергии каждого потока на основе его происхождения и свойств, определены изменения эксергии в каждом блоке системы, а также получена термодинамическая эффективность подготовки твердого топлива к сжиганию на ТЭЦ-2 г. Темиртау. По результатам расчетов выявлены слабые места в системе пылеприготовления и определены возможности улучшения.

Выбор тоннажа топлива для различных видов углей в зависимости от технико-экономических соображений является важным аспектом проектирования и эксплуатации систем подготовки твердого топлива. 
Устройство для дробления угля может помочь в оптимизации системы пылеприготовления и повышения эффективности процесса. Предварительный размол угля позволит снизит расход энергии на пылеприготовление, что может привести к существенной экономии электроэнергии. Более размерный помол угля повысит качество топлива, что, в свою очередь положительно скажется на эффективность горения. 

Увеличение площади поверхности топлива при более тонком помоле уменьшит потери тепла от механического недожога, что благоприятно скажется на снижение экологических и негативных последствии на окружающую среду.

Предлагаемое устройство для дробления угля представляет перспективное решение для оптимизации системы пылеприготовления на ТЭЦ-2 г. Темиртау.
3 ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РАЗМОЛА ТОПЛИВА В ШАРОБАРАБАННЫХ МЕЛЬНИЦАХ

3.1 Задачи достижения максимальной эффективности работы шаробарабанных мельниц
Для того чтобы достичь максимальной эффективности шаровых мельниц необходимо, учесть несколько ключевых аспектов:

- правильная настройка оборудования, оптимальное количество мелющих шаров, а также скорость вращения барабана, что позволит обеспечить оптимальные условия для измельчения материала;

- подбор оптимального материала мелющих шаров; 

- обеспечение равномерной загрузки барабана топливом;

- регулярное техническое обслуживание; 

- контроль размера исходного топлива, время помола и расход энергии;

- мониторинг параметров работы, позволит своевременно реагировать на любые отклонения и предотвращать возможные проблемы;

- использование современных инновационных технологии и автоматизации для оптимизации работы мельницы и снижения энергопотребления.

Все эти этапы в совокупности позволяют достичь максимальной эффективности работы шаровой барабанной мельницы и улучшить производительность процесса измельчения материалов.

3.2 Эффективность измельчения угля в ШБМ в зависимости от шаровой загрузки

В работах приведенных авторов [3, 58, 59, 60, 61, 62] исследованы процессы измельчения твердого топлива в барабанных мельницах. В указанных работах были исследованы методы подбора шаровой загрузки мелющими шарами, а также размеры и формы футеровок мельниц влияющие на эффективность работы мельниц при измельчения твердого топлива в ШБМ. 
Однако в представленных исследованиях не учитывается подбор оптимального размера твердого топлива, который также может иметь положительное влияние на работу шаробарабанной мельницы (ШБМ) при условии изменения шаровой загрузки. 
Подходящий размер топлива и соответствующая шаровая загрузка позволяют увеличить производительность мельницы. При этом измельчение топлива до более мелкой тонкости может быть достигнуто за меньшее время. Мельница, настроенная с учетом оптимального размера топлива, может более эффективно измельчать материал, что приводит к получению более однородной и требуемой тонкости помола. Оптимизация размера топлива и шаровой загрузки позволяет снизить потребление энергии, что экономит ресурсы, снижает эксплуатационные затраты и увеличить его срок службы.

Контролируемый размер угольной пыли и удельная его поверхность позволяют оптимизировать процессы горения, снизить выбросы в окружающую среду 
 3.3 Влияние режимных параметров  на эффективность процесса работы системы пылеприготовления 
Исследование режимных параметров эффективности процесса измельчения важно для оптимизации работы пылеприготовления. Исследования работы шаровой барабанной мельницы осуществлялось с поставленными задачами:
1. Выбор типа моделируемой мельницы и режимные параметры ШБМ;
2. Разработка и изготовления модели ШБМ, проведение эксперимента и определение параметров, влияющих на эффективность работы мельницы;
3. Проведение численного эксперимента в программном обеспечении EDEM, путем изменения массовой загрузки ШБМ;
4. Выбор плана проведения многофакторного эксперимента [18], позволяющего систематический и эффективно определить влияния различных факторов на результат эксперимента;

5. Сопоставление полученных результатов экспериментальных исследований, найти оптимальные режимы работы ШБМ с учетом технических и экономических аспектов.

Повышение К.П.Д шаровых барабанных мельниц послужило основанием к проведению ряда исследовательских работ для нахождения оптимальных условии работы ШБМ [3]. Применяя законы измельчения при проведении эксперимента, сделали вывод, что для эффективной работы ШБМ необходимо изучить характеристики мелющей загрузки, которые приведут к снижению энергозатрат систем пылеприготовления ТЭЦ-2 АО «АрселорМиттал Темитрау». 

Очевидно что вращение барабана заметно влияет на интенсивность размола угольных частиц. При вращении барабана неизбежно возникает центробежная сила, отбрасывающая шары к стенке барабана и она тем. больше, чем больше скорость вращеия барабана. В результате возникающая центробежная сила препятствует падению шара и тем самым ухудшает процесс измельчения угольной частицы. С другой сторны в нижней части барабана эта же центробежная сила увеличивает кинетичксую энергию шара. 

Используя расчетную схему, определим предельное число оборотов ШБМ, который, представленную на рисунке 3.1 [68]. 

[image: image117.png]Fy

I
R4





Рисунок 3.1 – Расчетная схема к определению предельного числа
оборотов шаровой мельницы 
Центробежную силу определим по формуле [60]:


[image: image118.wmf]g

r

ω

G

r

ω

m

F

2

2

ц

×

×

=

×

×

=

,                              (3.1)

где  
[image: image119.wmf]m

 - масса шара, кг;

        r - внутренний радиус барабана м [30];

       G – вес шара, кг;

       
[image: image120.wmf]ω

 - угловая скорость вращения барабана в радианах [30, 60];

        g – ускорение силы тяжести, м/сек2.

Величина центробежной силы, возникающей при вращении барабана, несопоставимо меньше кинетической энергии падающих шаров. С другой стороны увеличение частоты вращения барабана ускоряет частоту перемешивания объема угля, что спосоствует ускорению измельчения. Этот фактор заметно приближают интенсивность размола на модели к интенивности на реальной мельнице 

Нормальную силу Fн определим из треугольника сил:
 
[image: image121.wmf]a

sin

G

F

×

=

n

                                                     (3.2)
Чтобы поддерживать равновесие на стенке, необходимо, чтобы радиус кривизны изгиба барабана совпадал с радиусом шара. Это условие, согласно которому шар касается крышки барабана в одном месте. В этом случае сила, действующая на шар со стороны барабана, будет строго направлена и будет обеспечивать соблюдение системы. Математически это можно выразить следующим образом: радиус кривизны стенки барабана (R)= радиусу шара (r). 
Если радиус кривизны стенки барабана не соответствует радиусу шара, шар не сможет оставаться в равновесии и начнет двигаться внутри барабана под воздействием силы тяжести или других внешних воздействий [60].

Условие совпадения радиусов кривизны шара и барабана в шаровых мельницах крайне важно для эффективной работы процесса измельчения материалов.

Это условие имеет важное значение для понимания работы шаровых мельниц, так как позволяет оптимизировать размеры и формы шаров и барабана для эффективного измельчения материалов и предотвращения износа оборудования. 
[image: image122.wmf]n

ц

F

F

³

.

Предельное число оборотов определяется по формуле [68]:
                                   
[image: image123.wmf],

3

,

42

r

2

D

14

,

3

4

81

,

9

60

r

4

60

n

2

2

2

2

D

g

=

×

×

=

×

=

p

                         (3.3)
где n - число оборотов, об/мин;

D - диаметр барабана, м;
r - радиусу шара, м. 

Критическое число оборотов для мельницы определяется таким образом, что при превышении этой скорости мельница перестает выполнять функцию измельчения материала и начинает просто «крутить» содержимое, не принося никакой полезной работы. Практически, обычно используют около 75% от критической скорости [52, 72]:

[image: image124.wmf],

32

n

D

=

                                                     (3.4)
где D - внутренний диаметр барабана мельницы, м.

Оптимальное число оборотов мельницы определяется по формуле [62]:

                                                
[image: image125.wmf],

2

,

37

n

D

=

                                                     (3.5)
где D - внутренний диаметр барабана мельницы, м.

Относительная частоты оборотов барабана мельницы рассчитывается как отношение фактической частоты вращения барабана (n) к критической частоте вращения (nкр) Критическая частота зависит от параметров системы, относительная частота оборотов может влиять на эффективность измельчения угля и характеристики работы мельниц [72]:


[image: image126.wmf],

n

n

ψ

кр

=


                  



(3.6)

Эффективность работы ШБМ зависит от степени загрузки мелющими шарами, которая характеризуется коэффициентом загрузки мелющими шарами
[image: image127.wmf]j

 [72]:

[image: image128.wmf]н

ш

ш

н

ш

ш

ρ

L

R

π

m

=

ρ

V

m

=

×

×

×

×

j

,                                        (3.7)

где V - объем шаровой барабанной мельницы, м3 [72].;

R, L - внутренний радиус и длина барабана соответственно, м [72];


[image: image129.wmf]н

ш

ρ

- насыпная плотность мелющих шаров 4,9 т/м3 [72];

[image: image130.wmf]ш

m

 - общая масса шаров, загруженных в барабан, кг [72].

Энергетическая эффективность измельчения угля в мельнице зависит от геометрических параметров мельницы (длины, диаметра барабана), массы (диаметра) мелющего шара, показателей измельчаемого угля (размольной способности, крупности частиц угля на входе в мельницу), влажности, режимных параметров (тонкости помола) и степени заполнения мелющими телами и углем [68]. 
Степень измельчения меняется при разной длине барабана, по мере роста длины барабана Lб происходит рост производительности мельницы. Однако, при повышенной длине барабана частицы угля, уже измельченные до требуемого уровня, подвергаются дополнительному измельчению (именно в таких мельницах происходит так называемое «переизмельчение» угля), что означает излишний расход энергии. С увеличением диаметра Dб увеличивается высота подъема шара (отражается в увеличении кинетической энергии мелющих шаров) и соответственно возрастает интенсивность разрушения частиц угля. Влияние длины и диаметра барабан, степени заполнения мелющими шарами и измельчаемым углем проявляется в виде изменения расхода энергии, затрачивемой на измельчение. Оптимальное соотношение между длиной L и диаметром D барабана точно не установлено, но обычно принимают соотношеие L/D =1,56 - 1,64 [62, 63], т. к. оно в определенной степени может несколько изменяться в связи с показателями измельчаемого угля [2]. Проведение исследований влияния соотношения длины и диаметра шара достаточно сложно, однако на моделях ШБМ с помощью моделирования можно изучить достоверное отражение процесса измельчения в зависимости от отношения длины и диаметра барабана L/D. 
Производительность конкретной шаровой барабанной мельницы можно определить по следующей формуле [2, 66]:


[image: image131.wmf]q

k

)

/V

(

М

D

V

25,7

G

0,8

б

ш

б

×

×

×

×

×

=

                                     (3.8)

где 
[image: image132.wmf]4

L/

πD

V

2

б

×

=

 - объем барабана, м3;

k=0.6-0.95 – требуемый коэффициент тонины помола;

q - нормативная удельная производительность мельницы, в кг/с;

Mш - обобщеный показатель, который рассчитвается по формуле [62].
Mш =
[image: image133.wmf]μ,

ρ

V

б

×

×

×

j

                                                   (3.9)

где Мш - масса шаров, кг; 


[image: image134.wmf]ρ

 - плотность материала шаров, кг/м3; 


[image: image135.wmf]j

 - степень заполнения объема барабана шарами, %;


[image: image136.wmf]m

 - коэффициент не плотности (полноты) загрузки зависит от диаметров мелющих шаров, однако  меняется не значительно [66]. 
По заданной приводительности определяется диаметр барабана мельницы D и длина L определяется по нормативному значению отношение длины к диаметру барабана L/D=1,5- 1,64 [62, 63]. 
Необходимый диаметр шаров [24] определяется по формуле:


[image: image137.wmf]3

k

ш

10

d

10)

lg(d

0,006

d

×

×

×

×

=

и

                                     (3.10)

где dи – исходящая крупность угля, мм;

dк.- конечная крупность измельченного угля, мм.

Число шаров определяется по формуле: 
[image: image138.wmf]ш

ш

ш

/m

M

N

=

, 
[image: image139.wmf]ш

3

M

1,14

М

×

=

, где Мш - масса шаров, кг; mш – масса одного шара, кг; Мз –масса загрузки, кг.

Обобщеный показатель, который рассчитвается по формуле [66],

Mш =
[image: image140.wmf]μ,

ρ

V

б

×

×

×

j

                                                   (3.11)

где 
[image: image141.wmf]б

V

 - объем барабана, м3;


[image: image142.wmf]ρ

 - плотность материала шаров , кг/м3;


[image: image143.wmf]j

 - степень заполнения объема барабана шарами, %;


[image: image144.wmf]m

 - коэффициент не плотности (полноты) загрузки зависит от диаметров мелющих шаров, однако  меняется не значительно [66]. 
Потребляемая мощность мельницы равна:


[image: image145.wmf]/

η

2)

g(D/

M

n

π

0,78

N

3

×

×

×

×

=

,                               (3.12)

где Мз – масса загрузки, кг;


[image: image146.wmf]9

,

0

8

,

0

η

¸

=

 КПД мельницы [67].

При рассмотрении возможности создания уменьшенной модели ШБМ - это выбор размера мелющих шаров т. к. изменение размера шара, приведет к изменению массы шара в кубической степени. Мелющие шары следует выбирать таким образом, чтобы эффективно измельчить уголь. Так, как более крупные мелющие шары могут потреблять больше энергии для измельчения угля, но они также могут быть более эффективными при разрушении более крупных частиц. Необходим баланс между эффективностью и электропотреблением.

3.4 Выбор типа моделируемой шаровой барабанной мельницы 
На ТЭС как правило используются вентилируемые мельницы, с воздухом, вдуваемом в мельницу с определенной высокой температурой и который обспечивает вынос из мельницы угольной частицы, измельченной до требуемого размера. Именно объем этого воздуха определяет работу центробежного сепаратора, устанавливаемого на выходе из мельницы и возврашающего частицы с размерами, превышающими заданную величину обратно в мельницу этот тип принято называть «вентилируемой мельницей». Модель вентилирумой мельницы требует наличия вентилятора, центробежного сепаратора и циклона (отделителя пыли), из которого выносятся наиболее мелкие частицы угля, что при повторном использовании угольных частиц будет вносить искажения в гранулометрический состав. Сброс отработавшего воздуха с этими мелкими частицами угля создает запыленный объем. В результате сравнения достоинств и недостаков вентилируемой и неветилируемой барабанных мельниц для модели был принят вариант мельницы без вентиляции.

Это означает, что кинетическая энергия шара на модели может изменяться при совместном влиянии двух факторов - пропорционально уменьшению скорости шара при уменьшении диаметра барабана в первой степени и уменьшению массы шара при уменьшении его диаметра пропорционально кубической степени. С другой стороны, при уменьшении размера шара, меняется площадь соприкосновения шаров с углем или по другому - улучшается процесс измельчения. Этот анализ показал, что кинетическая энергия удара шара на единицу площади поверхности угля весьма сложно изменяется при изменении диаметра барабана и при изменении размера шара. Эти факторы заметно искажают интенсивность процесса измельчения угля в модели относительно реальной шаровой барабанной мельницы. Уровень этих искажений в определенной степени может быть уточнено при проведении отмеченных опытов с измельчением исследуемого объема угля с шарами разными диаметрами. С другой стороны, при этом в модели сохраняется сам механизм измельчения - преимущественно ударами шаров об измельчаемый уголь и в меньшей степени - за счет истирания между шарами. Однако прямые эксперменты по сравнению соотношения интенсивности размола этими двумя механизмами практически отсутствуют. 

3.5 Создание модели шаровой барабанной мельницы 
Для исследования размола твердого топлива были созданы две модели: на базе Алматинского университета  энерегтики и связи» им. Г.Даукеева, г.Алматы, рисунок 3.3, на котором проводились исследования закономерности измельчения только истиранием и на базе Карагандинского индустриалного университета, г.Темиртау, рисунок 3.8, на котором проводились исследования закономерности измельчения истиранием и ударом. Наличие двух таких установок позволит оценить соотношение измельчения каменных углей ударами шарами и истиранием между шарами. Все опыты обязательно проводятся с равным количеством загруженных шаров с равными диаметрами,  углями с одинковыми показателями по размолу Кло и по размерам загружаемых угольных частиц. Определение интенсивности измельчения истиранием или наоборот измельчения угля сочетанием ударов шаров и истиранием между ними может определена в опытах при равном числе оборота барабана при равном времени процесса измельчения.
На уменьшенных моделях ШБМ сохранены геометрические подобия барабана и размера измельчающих шаров. Еще один фактор который практически не рассматривался в других исследованиях шаровых барабанных мельниц - это соотношение интенсивности измельчения ударами падающих шаров и измельчения истиранием между шарами. В связи с этим в диссертации были использованы два варианта модели невентилируемой мельницы созданной на базе АУЭС и КарИУ. На уменьшенных моделях шаровых барабанных мельниц можно проводить сравнительные исследования: 
- при измельчении разных углей, 
- с разными диаметрами шаров; 

- с разной толщиной слоя измельчаемого угля;
 - с разным заполнением объема барабана измельчаемым шарами;

- с разными фракциями трех углей
- с разной конструкцией внутримельничныз устройств.
3.5.1 Модели шаровой барабанной мельницы созданая на базе НАО «АУЭС им Г. Даукеева»
Блок-схема и схема модели установки ШБМ на базе НАО Алматинского университета энрегтики и связи им. Г.Даукеева АУЭС представлены на рисунке 3.2 (а, б) и состоит из следующих узлов:
Узел А (сушка топлива);

Узел Б (весовое измерение входного и измельченного топлива);

Узел В (модель шаровой барабанной мельницы);

Узел Г (ситовый анализ готовой пыли).

[image: image147.png]



а)

    1-сушильная камера, 2- весы, 3- мультиметр ИМС Ф-1, 4- электропривод, 5-преобразователь частоты векторный ПЧB1-XX, 6 - шаровая барабанная мельница, 7- виброгрохот Retsch AS200, 

[image: image148.png]4"“&’11%

=





б)

1- шаровая барабанная мельница; 2 - крышка; 3- зажим; 4 - валки; 
5 - мелющие шары; 6 - основа; 7-электрический привод
Рисунок 3.2 – а) Блок-схема модели шаровой барабанной мельницы; 

б) схема модели шаровой барабанной мельницы
Модель шаровой барабанной мельницы с заметным отклонением от рекомендуемого соотношения L/D=1,5 - 1,6 (что вполне допустима при исследовании процесса измельчения угля только истиранием) имеет диаметр барабана D=0,25 м, при длине L=0,27 м, рисунок 3.3 изготовлена из фарфора, масса шаровой загрузки составляет – 1/3 объема барабана. Частота вращения барабана составляет 64 об/мин. 

   [image: image149.png]


  
а) экспериментальная установка шаровой барабанной мельницы 
[image: image150.png]



б)

б) принципиальная электрическая схема установки
1- мельница (ШБМ); 2 - просеивающая машина Retsch AS200; 3- принципиальная электрическая схема установки: 3.1- преобразователь частоты (ПЧВ 102-1К5-А); 3.2 - мультиметр (ИМС-Ф1); 3.3 -калькулятор (SK-108XLB) для измерения числа оборотов мельницы

Рисунок 3.3 – Экспериментальная установка и состав измерительных приборов
Принцип работы экспериментальной установки ШБМ представлен на рисунке 3.3 и заключается в следующем: в шаровую барабанную мельницу (1) загружают мелющие шары и уголь. Запускается электропривод (7), который вращает барабан. После останова мельницы готовая угольная пыль и мелющие шары выгружается через разгрузочный люк (2). Измельченный уголь для определения достигнутого уровня измельчения поступает на набор сит, Измерение веса (размера) шаров при завершении опыта позволяют оценить интенсивность истирания самих шаров. Модель оснащена контрольно-измерительными приборами (рисунок 3.3, б): преобразователь частоты (ПЧВ 102-1К5-А) для измерения мощности (3.1), мультиметр (ИМС-Ф1) для измерения напряжения и тока (3.2), калькулятор (SK-108XLB) для измерения числа оборотов мельницы (3.3), перед пуском и остановом мельницы регистрируются показания приборов. Время продолжительности размола угля для всех экспериментов определено одинаково и равняется 20 мин.

Ситовой анализ измельченного угля проводился на просеивающей машине RETSCH (рисунок 3.4) с набором стандартных сит диаметрами 1000, 500, 200, 90, 71 мкм в соответствии с ГОСТ Р 51568-99 (ИСО 3310-1:1990) «Сита лабораторные из металлической проволочной сетки. Технические условия» [69]. (ГОСТ 2093–82) [70]. Общий вид и схема представлены на рисунке 3.4 (а, б) 
	[image: image151.jpg]



	[image: image152.png]





                         а)                                                                б)

1-крышка; 2 - сито x=1000 мкм; 3 - сито x=500 мкм; 4-сито x=200 мкм; 

5 - сито х=90 мкм; 6 - сито х=71 мкм; 7-дно; 8 - регуляторы амплитуды 

и времени рассева
Рисунок 3.4 – а) общий вид просеивающей машины RETSCH с набором стандартных сит; б) схема просеивающей машины 

После заверщения эксперименов для проведения ситового анализа берется проба угольной пыли измельченной в ШБМ. На аналитических электронных настольных весах с дискретностью показаний в 0,01% рисунок 3.5, взвешиваются шары и навески угольной пыли массой 50 гр. 

[image: image153.png]



Рисунок 3.5 – Весы аналитические электронные весы 
Шаровая барабанная мельница, специализированная исключительно на истирание твердого топлива, имеет недостатки, такие как, износ мельниц и мелющих шаров, что может привести к высоким расходам, потребление большего количества энергии на измельчение, а также при длительной работе существует перегрев оборудования, высокий уровень шума и вибрации. Процесс истирания эффективен, если уголь предварительно подготовлен и имеет начальную фракцию. Эти недостатки могут быть смягчены использованием современных методов управления.
3.5.2 Модель шаровой барабанной мельницы, созданная на базе 
НАО «КарИУ»

На базе НАО Карагандинского индустриального университета (КарИУ) г. Темиртау была изготовлена экспериментальная установка с максимальным обеспечением подобия реального процесса измельчения угля в шаровой барабанной мельнице. Геометрические размеры созданной невентилируемой модели ШБМ представлены на рисунке 3.6 и 3.7.
[image: image154.jpg]= @250mm 4
@15mm



[image: image155.png]—50mm~

120mm

s
120mm
~ 110mm =

120mm

~50mm=

250 mm

400 mm





Рисунок 3.6 - Геометрические размеры модели невентилируемой шаровой барабанной мельницы

	[image: image156.png]



	
[image: image157.png]





1 - шаровая барабанная мельница (ШБМ); 2 - люк для загрузки и разгрузки  топлива; 3 - подшипниковая опора; 4 - привод; 5 - дробилка; 6 - включатель привода ШБМ; 7 - кнопки вкл/откл привода дробилки; 8 - ременная передача; 9 - стенд контрольно-измерительных приборов; 10 - неподвижная рама.

Рисунок 3.7 –Схема модели невентилируемой шаровой барабанной мельницы 
Общий вид модели экспериментальной установки ШБМ представлена на рисунке 3.8
	[image: image158.png]


[image: image159.png]





1 - шаровая барабанная мельница (ШБМ); 2 - люк для загрузки и разгрузки  топлива; 3 - подшипниковая опора; 4 – привод [68]; 5 – шнековая дробилка;  6 -  включатель привода ШБМ; 7 - кнопки вкл/откл привода дробилки [68]; 8 - ременная передача; 9 - стенд контрольно-измерительных приборов; 10 - неподвижная рама; 11 - вольтметр М42300 600В; 12 - амперметр М4202; 13 -счетчик электроэнергии фирмы «Дала» СА4У-Э720 3х220/380V 5(7,5)A.

Рисунок 3.8 - Общий вид модели шаровой барабанной мельницы 
Время работы модели ШБМ подбирается опытным путем в зависимости от размера частиц угля, твердости угля и требуемой тонины помола. Перед пуском в шаровую барабанную мельницу загружают мелющие шары и уголь, регистрируются показания контрольно-измерительных приборов. После останова мельницы готовая угольная пыль выгружается и производится отбор пробы для ситового анализа. При использовании этой модели ШБМ сравнительные опыты с изменением исследуемого параметра проводились при равной продолжительности времени (20 мин) процеса измельчения [71]. 
На данной модели шаровой барабанной мельнице можно проводить сравнительные исследования влияния различных факторов на процесс измельчения с большой достоверностью результатов, особенно - связанных с показателями измельчаемого угля. Уменьшенная модель позволяет исследовать режимные параметры мельницы [72].
В созданной модели шаровой барабанной мельницы [70], точно воспроизводится геометрическая форма барабана и допускается проведение опытов с разными размерами измельчающих шаров и фракциями угля.
3.6 Проведение эксперимента и определение параметров, влияющих на эффективность работы мельницы

3.6.1 Влияние мелющих шаров на интенсивность измельчения 

Результаты опытов с разным размерами мелющими шарами на модели приведены на рисунке 3.9. Эти опыты в определенной степени позволяют оценить влияние диаметра шара на измельчения углей. Как было показано при обсуждении подходов по моделированию мельниц этого типа, уменьшение диаметра шаров по мере их истирания несколько снижает интенсивность измельчения. Однако в используемых мельницах шары сохраняются в пространстве барабана вплоть до полной потери размера. Это означает, что происходит затраты энергии на вращение барабана с этими «плохо» работающими шарами. Своевременное удаление шаров с недопустимо уменьшенными диаметрами может снизить затраты энергии на размол угля примерно на 5 %. Однако разработка техники удаления этих шаров выходит за пределы диссертационного исследования.

	[image: image160.png]


[image: image161.png]



[image: image162.png]0.0125, 0.0125, 0.0125)

0.0125, 0.0125, -0.0125)

0.0125,-0.0125, -0.0125)

‘EDEM’





 EMBED PBrush [image: image163.png]0.01,-0.01,-0.01)

‘EDEM'





	            Ø 40 мм               Ø 30 мм          Ø 25 мм        Ø 20 мм
Рисунок 3.9 - Диаметры мелющих шаров


По представленной методике подбора шаровой загрузки произведена загрузка мельницы. Максимальный размер стального шара при плотности стали 
[image: image164.wmf]00786

,

0

=

r

кг/см3 при размоле фракции  dт=2,5 см, принимаем 
[image: image165.wmf]300

=

s

 кгс/см2, 
[image: image166.wmf]30000

=

e

 кгс/см2; с=1 и 
[image: image167.wmf]5

,

0

=

b

получим диаметр 
[image: image168.wmf]мак

ш

d

.

=3,0 см=30 мм [3]:


[image: image169.wmf],

D

ρ

ε

c

β

1,28

σ

d

d

3

ш

2

Т

мак

.

ш

×

×

×

×

×

=

 см                              (3.13)

где 
[image: image170.wmf]ш

d

- диаметр шара, см;


[image: image171.wmf]Т

d

- размер куска угля, см;


[image: image172.wmf]s

 - временное сопротивление разрушению сжатием, определенное лабораторным путем, кгс/см2;

[image: image173.wmf]e

 - модуль Юнга, кгс/см2;
 с - коэффициент, учитывающий переменность модуля Юнга, отсутствие пропорциональности между дефформацией и напряжением, и наличие пластических деформаций приразрушении; 


[image: image174.wmf]ш

r

-плотность шара, кг/см2;


[image: image175.wmf]D

 - внутренний диаметр барабана, см;


[image: image176.wmf]b

 - коэффициент, учитывающий долю энергии, идущий непосредственно на размол угля, при падении на него шара [3].
Методы подбора шаровой загрузки для вентилируемой ШБМ, учет структуры потока материала и времени его пребывания в камере, рассмотрены для каскадного режима движения, которые представлены в работах [16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 32, 37, 38]. Используя результаты представленных работ, наиболее подходящими режимами является, метод варьирование шаровой загрузки, учет структуры потока материала и время пребывания в камере. 

Для получения оптимальной загрузки для модели ШБМ необходимо подобрать такую загрузку, при которой увеличится удельная поверхность, уменьшится пористость шаровой загрузки, а также получить максимальное распределение материала в камере в зависимости от времени. Количество мелющих шаров может варьироваться в зависимости от характеристики углей, который измельчается. Экспериментальные и теоретические методы могут применяться для определения неопределенного количества шаров с помощью разных коэффициентов заполнения мельниц в определенных условиях. Расчетные параметры мелющих шаров взяты из [ГОСТ 7524–2015] [73], различных диаметров [72].
На рисунке 3.10 представлена диаграмма заполнения объема барабана мельницы в зависимости от диаметра мелющих шаров Ø 40 мм, Ø 30 мм, Ø 25 мм, Ø 20 мм

[image: image177.png]H H
H H
) o
5 &
3 3
=1 <
u [

B dw 25 mm
B dw 20 mm




 
Рисунок 3.10 – Диаграмма заполнения объема барабана мельницы в зависимости от диаметра мелющих шаров
Диаметр средневзвешенного шара определим из выражения 


[image: image178.wmf],

G

G

d

d

i

i

i

св

å

å

×

=

 см                                          (3.14)

где 
[image: image179.wmf]i

d

- диаметр шара, соответственно (30, 25, 20), мм;


[image: image180.wmf]i

G

- масса шара, соответственно (30, 25, 20), мм [13].

Чем выше частота вращения барабана nб, тем выше будет высота падения шаров hп.ш. Большое количество шаров имеют больший инертный момент и могут обеспечить большую высоту падения при вращении барабана. Повышение hп.ш может увеличить интенсивность и эффективность процесса измельчения. Однако важно учитывать, что слишком большая hп.ш может также вызывать нежелательные явления, такие как чрезмерное износ шаров или более интенсивное измельчение, что может повлиять на качество продукта [4]. 

Диаметры мелющих шаров 20 мм не способны разрушить крупные фракции угля, так как недостаточна их энергия удара. Чем крупнее диаметр мелющих шаров более 40 мм, тем более интенсивное разрушение. 

Заполнение барабана мелющими шарами также влияет на производительность и эффективность размола. При степени заполнения объма барабана более 40% в средней части барабана происходит столкновение поднимающихся шаров с падающими, что ухудшает эффективность измельчения. При 20 - 30% заполнении мелющими шарами ШБМ часть шаров отбрасывается от сенки при высоких скоростях, при критических скоросях происходит их скольжение. При 30 - 40 % заполнения мелющими шарами скольжение ослабевается, внешние шары прилипают к стенке при критических соростях. Влияние степени заполнения мелющими шарами на измельчение определяется ситовым анализом по полученным R90 и R200 на остатках сит.
Для получения оптимальной загрузки для модели ШБМ необходимо подобрать такую загрузку, при которой увеличится удельная поверхность, уменьшится пористость шаровой загрузки [76].

Изменение величины загрузки мельницы мелющими шарами разных диаметров может привести к различным режимам работы мельницы, таким как режим перекатывания и режим скольжения.

3.6.2 Характеристики измельчаемых углей

Общими техническими характеристиками топлив являются теплота сгорания, содержание золы, влажность и наличие серы [77]. Физические свойства углей существенно влияют на формирование основных параметров, характеризующих гранулометрический и фракционный составы. При производстве технического анализа определяются влага, зола, летучие вещества, коксовый остаток (спекаемость) и сера [78, 79]. 

Механическая прочность углей характеризуется коэффициентом размолоспособности Кло [80, 81]. По методу ВТИ коэффициент размолоспособности определяется по отношение величин R90 исследуемого топлива [82]. Однако, коэффициент размолоспособности Кло не является прямым показателем механической прочности угля. 

Угли Карагандинского, Экибастузского и Шубаркольского месторождений являются широко используемыми на ТЭЦ-2. Это указывает на их значимость в энергетической промышленности. Для измельчения на модели шаровой мельницы (ШБМ) взяты образцы данных углей (рисунок 3.11), элементарный состав и характеристика которых были приведены в таблице 1.5, 1.6.

До начала опытов угли подсушили при температуре помещения 18оС влажность в помещении составила 50%.

[image: image181.png]


 [image: image182.png]


 [image: image183.jpg]



а)                              б)                           в)

Рисунок 3.11 – Процесс естественной сушки углей: а) Карагандинский уголь, б) Экибастузский уголь, в) Шубаркольский уголь

Размеры фракции углей для измельчения в мельнице использовались предварительно раздробленными размерами фракции углей 20, 30, 40 мм. Размер частиц поступающего угля в мельницу имеет существенное влияние на процесс измельчения. Чем мельче размер частиц угля, тем более эффективно будет его измельчение. Это связано с тем, что мельче частицы, тем больше их поверхности, доступной для измельчения. Однако при слишком мелком размере частиц угля возможны проблемы с просеиванием и перегрузкой мельницы. Поэтому оптимальный размер частиц угля для мельницы зависит от типа мельницы, условий эксплуатации и требований к конечному продукту.

Для измельчения в мельнице были отобраны размеры фракции углей 20 мм, 30 мм, 40 мм (рисунок 3.12 а, б, в). 

[image: image184.png]



а)                                   б)                                  в)

Рисунок 3.12 - Размеры фракции углей а) 20 мм, б) 30 мм, в) 40 мм.

Эксперимент проводился с Карагандинским, Экибастузским и Шубаркольским углями при различных коэффициентах заполнения мельницы и различных диаметрах мелющих шаров. Для определения качественной характеристики готовой трех углей выполнен ситовой анализ гранулометрического состава угольной пыли, который основан на использовании серии сит разного диаметра [3, 82]. 

3.6.3 Исследование качественных характеристик угольной пыли

Эксперимент проводился при одинаковом времени 20 мин с разными фракциями углей (20 мм, 30 мм, 40 мм), при различных степенях загрузки мелющими шарами φ=0,45; φ=0,40; φ=0,35; φ=0,30; φ=0,25; φ=0,2  и при разных диаметрах шаров  Ø 40 мм, Ø 30 мм, Ø 25 мм, Ø 20 мм.
После каждого измельчения углей проводился ситовый анализ, который позволяет оценить качество готовой пыли по ее гранулометрическому составу согласно ГОСТ 6613–86 «Уголь. Методы определения зернового состава» [82]. 
Для ситового анализа взяты пробы порции измельченного массой m =50 гр., далее просеяли через комплект набора сит с размерами отверстий в ситах 1000, 500, 200, 90, 71 мкм [82] в течение 15 минут на виброгрохоте (рисунок 3.4) при заданной амплитуде 50 Гц. Навеска угольной пыли помещается на верхнее сито, устанавливается крышка набора сит плотно прижимается к верхнему ободу сита и затягивается винтами до тугого натяжения. 

После завершения просева взвешиваются остатки на промежуточных ситах фракции угольной пыли на аналитических весах. Остатки на каждом сите и донной посуде высыпают отдельно и каждый из остатков взвешивают с точностью 0,001г. Рассев проводят дважды, при этом расхождения в определении остатков на ситах не должны превышать 1%. Значения полученные после просева каждой ситы записывается в таком порядке m1000,  m500,  m200,   m90, m71, mдно. 

Результаты рассева отражают степень разделения исходного материала на различные фракции в зависимости от их размеров. Для определения результатов рассева используются сита, которые представляют собой прямоугольные или круглые пластины с отверстиями различного размера.

Массовое количество остатка на первом самом крупном сите R1000 (самый крупный размер фракции). Он представляет собой долю материала, который не просеялся через это сито. Фракции F на промежуточных ситах, это количество материала, просеянное через сита с различными размерами отверстий, расположенных между крупным ситом и мелким ситом. Фракции обычно обозначаются как F1, F2, F3 и т. д., где F1 - наибольшая фракция, а Fn - наименьшая фракция. Проход через последнее самое мелкое сито D71, количество материала, которое просеялось через самое мелкое сито с размером отверстий D71. В процессе рассева некоторая часть тончайшей пыли может быть распылена в окружающее пространство
[image: image185.wmf]ΔG

. Результаты рассева используются для создания гранулометрических кривых, которые показывают распределение размеров частиц в исходном материале.


[image: image186.wmf]расп

71

90

/

71

 

200

/

90

500

/

200

1000

/

500

1000

ΔG

D

 

F

F

F

 

F

R

+

+

+

+

+

+

             (3.15)

Зерновая характеристика 
[image: image187.wmf]х

R

выражает определенный физический закон дробления и может быть описана математически в виде:


[image: image188.wmf]n

bx

х

е

100

R

-

×

=

,                                             (3.16)
где х- размер частиц (отверстий сита), мкм;

b - постоянный коэффициент, отражающий тонкость помола;

n - постоянный коэффициент, отражающий внутреннюю структуру пыли [62, 85].

Коэффициент b, связан с размером частиц пыли и его влиянием на процесс рассева. Чем больше значение коэффициента b, тем тоньше пыль.

Коэффициент b определяет отношение массы тончайшей пыли к массе всего материала. Если значение коэффициента b=0, это означает, что нет тончайшей пыли, и все частицы материала остаются на крупных ситах (R
[image: image189.wmf]®

100% остаток на первом самом крупном сите).

Если значение коэффициента b=1, это означает, что весь материал раздроблен до такой степени, что превратился в тонкую пыль, и прошел через все сита (R
[image: image190.wmf]®

0 остаток на первом самом крупном сите).

Исходя из числовых значений коэффициента b в промышленных мельницах b=4.10-3 - для грубой пыли (значение ближе к нулю), только небольшая часть материала превращается в тонкую пыль, и большая часть остается в виде крупных частиц на первом сите, b=40.10-3 для тонкой пыли (значение ближе к единице) [3, 4].

Надежность воспламенения пыли напрямую зависит от количества пыли с размерами частиц, замедляющихся на сите с размерами ячеек 90 мкм (R90). С другой стороны, полнота выгорания пыли зависит от наличия крупных частиц, остающихся на сите с размерами ячеек 200 мкм (R200). Эти факторы важны для определения потерь тепла, связанных с механическим недожогом топлива. Регулирование этих параметров может иметь существенное значение для эффективности процесса сжигания топлива на ТЭЦ [4].


[image: image191.wmf]%

F

F

 

F

R

R

 

200

/

90

500

/

200

1000

/

500

0

10

0

9

+

+

+

=

                             (3.17)

[image: image192.wmf]%

F

 

F

R

R

500

/

200

1000

/

500

0

10

0

20

+

+

=

                                 (3.18)
Значения R90 и R200 соответствуют величинам 
[image: image193.wmf]%

40

15

R

90

¸

=

 и 
[image: image194.wmf]%

13

3

,

1

R

90

¸

=

 [4].
Постоянный коэффициент, отражающий тонкость помола [4]: 


[image: image195.wmf]90

200

lg

R

100

lgln

R

100

lgln

 

n

90

200

-

=

                                             (3.19)
 Постоянный коэффициент, отражающий внутреннюю структуру пыли, будет равен:


[image: image196.wmf]90

n

R

100

ln

90

1

 

b

×

=

                                                 (3.20)

Из (3.23) в уравнение (3.19) остаток на сите R71 выразим через остаток на сите [55] R90.

[image: image197.wmf]%

100

R

100

 

R

90

90

71

n

x

÷

ø

ö

ç

è

æ

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

                                       (3.21)

Остаток на сите равен 
[image: image198.wmf]%

F

R

 

R

1000

/

500

1000

500

+

=

.

На основании проведенных исследовании на двух моделях ШБМ (АУЭС, КарИУ) представлены сравнительные характеристики угольной пыли Карагандинского, Экибастузского и Шубаркольского углей. Ниже в виде графиков представлены, кривые рассева углей для сравнения полученных результатов характеристики при идеальном и грубом измельчении каменных углей в ШБМ данные взяты с [2, 3].
При коэффициенте загрузки мелющими шарами равной φ=0,45; φ=0,40; φ=0,35; φ=0,30; φ=0,25; φ=0,20, диаметр мелющих шаров приняты 20, 25, 30 и 40 мм. Масса загружаемого угля была взята для всех опытов 20% от объема барабана (1,5 кг для модели ШБМ АУЭС и 1,8 кг для модели КарИУ). Время измельчения для всех экспериментов составляло 20 мин, после измельчения взята порцию угольной пыли 50 гр, далее произвели рассев угольной пыли (для каждой фракции углей опыты проводились по отдельности). 

Модель шаровой барабанной мельницы, созданная на базе АУЭС. На модели ШБМ созданной базе АУЭС проведены опыты с разными размерами фракции углей 20, 30 и 40 мм и с разными диаметрами мелющих шаров 20, 25, 30, 40 мм. При различных условиях тонкость угольной пыли R90 и R200 находятся в диапазоне для Карагандинского угля R90 =23,08 - 25,5 и R200=3,12 – 4,15, для Экибастузского угля R90 =24,3 – 28,1 и R200=3,8 - 5,2, для Шубаркольского угля R90 =20,2 - 24,1 и R200= 3,5 – 3,1.

Согласно полученным экспериментальным данным, при диаметре мелющих шаров 30 мм получена оптимальная степень измельчения, далее все сравнительные характеристики будут построены при этом оптимуме. На рисунке 3.13, 3.14, 3.15  представлены графики зависимости R90=f(φiзагр), степень загрузки мелющими шарами приняты φ=0,45; φ=0,40; φ=0,35; φ=0,30; φ=0,25; φ=0,20 для Карагандинского, Экибастузского и Шубаркольского углей при разных фракциях углей (20 мм, 30 мм, 40 мм).

[image: image199.png]gg |—e— KaparaeIHHCKHI

R yrom

30 {—k— DKHGACTY3CKHiT
5 yrom

%0 ml f : ﬁ [—#— [1IyGapKoIbCKHI

yrom

15

10
5

0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 Pisarp




Рисунок 3.13 – Зависимость R90 от степени загрузки мелющими шарами 

φiзагр на модели ШБМ с фракциями углей 20 мм, диаметр мелющего шара 30 мм (модель ШБМ НАО АУЭС)

[image: image200.png]Rgo

~+o— KaparaeIHHCKHI
40 Kapes
; 8 3 —&— DKHOACTy3CKHiT
> t f yrom
2% = ! ~—-#— [1IyGapKoIbCKHH
20 s
15
10

5

0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 @uarp




Рисунок 3.14 – Зависимость R90 от степени загрузки мелющими шарами 

φiзагр на модели ШБМ с фракциями углей 30 мм, диаметр мелющего шара 30 мм (модель ШБМ АУЭС)


[image: image201.png]35

15

0,45 Piarp

KaparanguackHit

yrom

—+— DKHGACTy3CKHiT
yrom

—=— [1IyGapKOIbCKHI

yrom





Рисунок 3.15 – Зависимость R90 от степени загрузки мелющими шарами

φiзагр на модели ШБМ с фракциями углей 40 мм, диаметр мелющего шара 30 мм (модель ШБМ АУЭС)

По полученным кривым представленной на рисунках 3.13, 3.14, 3.15 можно сделать вывод, для модели ШБМ АУЭС, что оптимальное значение находиться при φiзагр=30, фракция углей 20 мм, значение полных остатков на сите равен R90=23,08,  R200=3,12 для Карагандинского угля, Экибастузского угля R90=24,3, R200= 3,8, Шубаркольского R90=20,2,  R200=3,1. На основании полученных значении при φiзагр=30 построены кривые рассева (рисунок 3.16 а, б, в), для сравнительной характеристики взяты данные кривых рассева идеальной и грубой угольной пыли из расчета пылеприготовления (нормативный метод) [4, 10].


[image: image202.png]Rx, %
100

80 \
AN
NARN

20 \\\

0 200 400 600 800 1000
X, MKM

—8— Wpeansan kpusan —@— [pyGuili pasmon —&— KaparanauHckuii yron —@— Sxubactyskwii yrons —li— LWyGapkonbckuii yros




а) кривые рассева угольной пыли фракции 20 мм


[image: image203.png]Rx, %
100

A\
RAR
RN

0 o

0 200 400 600 800 1000
X, MKM

—8— WpeansHas kpusan —@— [pyGuii pasmon —o— KaparaauHckuii yron —l— Jkubacryskuii yrons —i— LWlyGapkonbckuii yros




б) кривые рассева угольной пыли фракции 30 мм


[image: image204.png]Rx, %
100 \
30 \
60

AW
R N

0 —e- 9
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
X, MKM

—8— WpeansHas kpusan —— [pyGuiii pasmon —o— KaparawanHckwii yrons —a— Sxubactyskwii yrons —B— LLlyGapKonbCkii yron




 в) кривые рассева угольной пыли фракции 40 мм

Рисунок 3.16 – Кривые рассева угольной пыли после размола на модели ШБМ АУЭС при степени заполнения шарами φ=0,30, диаметром шара 30 мм: а) фракция углей 20 мм, б) фракция углей 30 мм, в) фракция углей 40 см

На рисунке 3.17 представлена зависимость R90=f(diзагр).

[image: image205.png]|

20 25

—+— KaparaeIHHCKHIT yToIb

30

—#— DKHOACTY3CKHI YTOIb

35

—#— [1IyGapKOIbCKHI YTOIb

40

iyras




Рисунок 3.18 – Зависимость полного остатка на сите R90 от размера фракции углей di угля
На рисунок 3.17 видно, что фракция угля равная diугля=20 мм загружаемого в мельницу имеет более тонкую угольную пыли, чем фракции углей diугля=30 - 40 мм. Отсюда следует, что, чем больше размер фракции угля загружаемый в ШБМ, тем грубее угольная пыль. Более тонкую угольную пыль получили при. при степени заполнения шарами φ=0,30, оптимальный диаметр мелющего шара 30 мм. 

Модель шаровой барабанной мельницы созданная на базе КарИУ с удержателями без прорезей. Конструктивное исполнение модели мельницы позволяют вносить некоторые изменением и оценить энергетическую эффективность предлаггаемой модернизации. В том числе, можно менять конструкцию и число удержателей шаров (они же в определенной степени выполняют роль перемешивателя измельчаемого угля). Модернизация предполагала создание прорезей на традиционных удержателях одного или нескольких прорезей с шириной меньшей исходного диаметра шаров. 
Схемы шаровой барабанной мельницы с удержателями шаров традиционной конструкции (без прорезей) представлена на рисунок 3.18. 

[image: image206.png]


[image: image207.png]



Рисунок 3.18 – Внутримельничная конструкция  ШБМ с удержателями без прорезей

Удержатели без прорезей размерами  (0,4х0,025)  (рисунок 3.18) установлены по длине мельницы таким образом, при вращении мельницы мелющие шары и уголь поднимаются до определенной высоты, и падают вниз увеличивая ударную нагрузку. Измельчение происходит за счет удара падающих шаров на частицы угля, расположенные в нижней части барабана. Частицы угля поднимаемые вместе с шарами падают вниз также вместе с шарами (с незначительной разницой в скорости, что означает существенное снижение интенсивности размола этой части объема угля.
На модели ШБМ созданная на базе КарИУ с удержателями без прорезей проведены аналогично те же опыты, что и на модели АУЭС, с разными размерами фракции углей 20, 30 и 40 мм и с разными диаметрами мелющих шаров 20, 25, 30, 40 мм, продолжительность размола принята 20 мин. При различных условиях тонкость угольной пыли R90 и R200 находятся в диапазоне для Карагандинского угля R90 = 22,6 – 25,1 и R200= 2,6 – 3,8, для Экибастузского угля R90 = 23,2 – 26,9 и R200= 3,4 – 4,8, для Шубаркольского угля R90 =18,6 – 24,3 и R200= 2,1 – 2,8.

На рисунке 3.19, 3.20, 3.21, представлены графики зависимости R90=f(φiзагр), степень загрузки мелющими шарами приняты φ=0,45; φ=0,40; φ=0,35; φ=0,30; φ=0,25; φ=0,20 для Карагандинского, Экибастузского и Шубаркольского углей при разных фракциях углей (20 мм, 30 мм, 40 мм).


[image: image208.png]Ry,
140

35

30

25— —

02 025 03 035 04

—e— KaparaHIHHCKHIT yTOIb ~ —#— DKHGACTy3CKHH yromp  —#+— IIIy6apKoIbCKHi Yyrolb

045

Dizarp




Рисунок 3.19 – Зависимость R90 от степени загрузки мелющими шарами

φiзагр на модели ШБМ с фракциями углей 20 мм, диаметр мелющего шара 30 мм (модель ШБМ КарИУ с удержателями без прорезей)


[image: image209.png]Rso
40

35

30

50 s i s —

15

i

10

5

02 025 03 035 04 045

Dizarp
—e— Kaparas/JHHCKHif yTOTb ~ —8— DKHGACTY3CKHIl yToms  —4— LIIyGapKoIbCKHit YTOTb




Рисунок 3.20 – Зависимость R90 от степени загрузки мелющими шарами

φiзагр на модели ШБМ с фракциями углей 30 мм, диаметр мелющего шара 30 мм (модель ШБМ КарИУ с удержателями без прорезей)

[image: image210.png]Rso
40

35
30
25
20
15
10

5

=

==

b

i —

02

0,25

03

0,35 04

—e— KaparanauHckuii yrom — —8—DKHGacTysckiii yroms  —i— [IyGapKoTsekui yroms

045

Dizarp




Рисунок 3.21– Зависимость R90 от степени загрузки мелющими шарами

φiзагр на модели ШБМ с фракциями углей 40 мм, диаметр мелющего шара 30 мм (модель ШБМ КарИУ с удержателями без прорезей)

По полученным результатам рассева угольной пыли трех углей на модели ШБМ КарИУ с удержателями без прорезей, можно сделать вывод, что область оптимальных значении остатка на сите R90 получены при φ=0,30, dш=30 мм и dугля=20 мм. 

На рисунке 3.22 видно, что в зависимости R90 от степени загрузки мелющими шарами при φ= 0,30 получена тонкая пыль при измельчении трех углей фракции 20 мм на модели ШБМ КарИУ с удержателями без прорезей.

[image: image211.png]Ry

35
30
25
20
15
10

5

p—— = =
o = t o
20 25 30 35 40

—e— KaparaeIHHCKHII yToIb

—=—DKHOACTY3CKHI yTOIb

—=— [1IyGapKOIBCKHI YTOIb dlyl’"ﬂ




Рисунок 3.22 – Зависимость полного остатка пыли на сите R90 от фракции углей di угля 

Кривые рассева угольной пыли представлены на рисунке 3.23 (а, б, в) при φ=0,30 и dш =30 мм, фракция углей di угля=20 мм (Карагандинский, Экибастузский, Шубаркольский). На основании полученных значении при φiзагр=30 построены кривые рассева, для сравнительного анализа взяты данные кривых рассева идеальной и грубой угольной пыли [4, 10].



[image: image212.png]Ry, %
100

AN
W A

0 & *
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
X, MKM
—e— W aeanbHan Kpusas —a— [py6biit pasmon —o— KaparaHauHckuii yrons

—a&— dKunbacTyskuityrons —=&— LLly6apKoNbCKUi yronb




а) кривые рассева угольной пыли фракции 20 мм


[image: image213.png]Ry %
100

o \
AN

AN

R

0 200

—e—MWeanbHas kpusas
—&— 3KunbacTyskuityrons

\

400

—e—[py6bliit pasmon
—8— |1ly6apKONbCKUit yronb

600

800

—o— KaparaHamHckuii yrons

1000




б) кривые рассева угольной пыли фракции 30 мм


[image: image214.png]Ry, %
100

80 \
60 \\\
NRN

NN

0 .
0 200 400 600 800 1000
—e—aeanbHan Kpusas —&—[py6blit pasmon o~ KaparaHuMHCKuUi1 yronb X, MKM

—&— 3KnbacTyskuityrons —&— lly6apKoNbCKUit yronb




в) кривые рассева угольной пыли фракции 40 мм

Рисунок 3.23 – Кривые рассева угольной пыли после размола на модели ШБМ КарИУ с удержателями без прорезей при степени заполнения шарами φ=0,30, диаметром 30 мм: а) фракция углей 20 мм, б) фракция углей 30 мм, в) фракция углей 40 см

Модель шаровой  барабанной мельницы на базе КарИУ с удержателями с прорезями. Удержатели с прорезями (рисунок 3.24) имеют размер прорезей с 25 мм по длине барабана (0,40х0,025). Удержатели с прорезями установлены таким образом, что при вращении мельницы мелющие шары и частицы угля,  имеющие размеры менее 20 мм просыпаются через прорези и попадают на верхний слой истираемого слоя. В результате и эта часть угля подвергается измельчению ударами шаров. Шары с диаметрами менее 20 мм не поднимаемые в верхнюю часть мельницы больше участвуют в процессе измельчения через механизм истирания.  Эти факторы значительно интенсифицирует процесс измельчения угля, что позволяет сократить расход электроэнергии и повысить производительность мельниц.

Шаровая барабанная мельница с удержателями с прорезями  представлена на рисунок 3.24.

[image: image215.png]


[image: image216.png]



[image: image217] 

Рисунок 3.24 – Внутримельничная конструкция  ШБМ с удержателямис прорезями

На рисунке 3.25, 3.26, 3.27 представлены графики зависимости R90=f(φiзагр), степень загрузки мелющими шарами приняты φ=0,45; φ=0,40; φ=0,35; φ=0,30; φ=0,25; φ=0,20 для Карагандинского, Экибастузского и Шубаркольского углей при разных фракциях углей (20 мм, 30 мм, 40 мм).


[image: image218.png]0,2 0,25 03 0,35 0.4 0,45
Qisarp

—e— KaparaHIHHCKHIT yroIb —#—JKHOaCTy3CKHil yronp —#—I1IyGapKoIbCKHil yTOIb





Рисунок 3.25 – Зависимость R90 от степени загрузки мелющими шарами

φiзагр на модели ШБМ с фракциями углей 20 мм, диаметр мелющего шара 30 мм (модель ШБМ КарИУ с удержателями с прорезями)


[image: image219.png]—e— KaparaeIHHCKHI
35 yrox
30 —8— JKHOACTY3CKHIT
yrom
25
s s s = Sl
20 - - yro.
15
10
5 izarp
0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45





Рисунок 3.26 – Зависимость R90 от степени загрузки мелющими шарами

φiзагр на модели ШБМ с фракциями углей 30 мм, диаметр мелющего шара 30 мм (модель ШБМ КарИУ с удержателями с прорезями)


[image: image220.png]30 —o— KaparanTHHCKHI

yroib
i e
1 yroie
20
—&— [ITy6apKoTbCKHH
15 o
10
pizarp
5





Рисунок 3.27– Зависимость R90 от степени загрузки мелющими шарами

φiзагр на модели ШБМ с фракциями углей 40 мм, диаметр мелющего шара 30 мм (модель ШБМ КарИУ с удержателями с прорезями)

По полученным результатам рассева угольной пыли трех углей на модели ШБМ КарИУ с удержателями с прорезями, можно сделать вывод, что область оптимальных значении остатка на сите R90 получены при φ=0,30, dш=30 мм и dугля=20 мм. 

На рисунке 3.28 видно, что в зависимости R90 от степени загрузки мелющими шарами при φ= 0,30 получена тонкая пыль при измельчении трех углей фракции 20 мм на модели ШБМ КарИУ с удержателями без прорезей.


[image: image221.png]5 dierm
20 25 30 35 40

—— KaparaHaHHCKHiT yromb ~ —=—OKuGacTy3ckHil yronb  —&— IIIy6apKoIbCKHiT yTOIb





Рисунок 3.28 – Зависимость полного остатка пыли на сите R90 от фракции углей di угля 

Кривые рассева угольной пыли представлены на рисунке 3.29 (а, б, в) при φ=0,30 и dш =30 мм, фракция углей di угля=20 мм (Карагандинский, Экибастузский, Шубаркольский). На основании полученных значении при φiзагр=30 построены кривые рассева, для сравнительного анализа взяты данные кривых рассева идеальной и грубой угольной пыли [4, 10].


[image: image222.png]Rx, %
100

—e—WeanbHas Kpusas

—&—[py6blii pasmon

80
\\. —o— KaparaHAWHCKuiA yronb
60 —&— JKuBacTysKuityronb

\ \ —8— |1ly6apKONbCKUit yronb
40

® X, MKM
0 200 400 600 800 1000



а) кривые рассева угольной пыли фракции 20 мм


[image: image223.png]Rx, %

100
—e— WaeanbHas Kpusaa
30 —&— [py6biii pasmon
\\ —&— KaparaHauHcKuit yronb
—a 0
60 SKmMBacTysKkuityrons

\ —8— [Lly6apKoNbCKUI yToNb
40

® X, MKM
0 200 400 600 800 1000



б) кривые рассева угольной пыли фракции 30 мм


[image: image224.png]Rx, %
100

\ —e— WaeanbHas Kpusaa
80
\\\ —a— [py6biit pasmon
60 —o— KaparaHIMHCKUi
yronb
—a&— JkubacTyskuiiyronb
40 —8— [ly6apKonbCruit
yronb
» \

0 200 400 600 800 1000




в) кривые рассева угольной пыли фракции 40 мм

Рисунок 3.29 – Кривые рассева угольной пыли после размола на модели ШБМ КарИУ с удержателями с прорезями при степени заполнения шарами φ=0,30, диаметром 30 мм: а) фракция углей 20 мм, б) фракция углей 30 мм, в) фракция углей 40 см

Представленный график кривых рассева угольной пыли на разных уровнях загрузки мелющими шарами, для трех углей, позволяет оценить эффективность процесса измельчения на моделях ШБМ. Разные модели мельниц имеют свои особенности в работе. На модели ШБМ АУЭС измельчение происходит только истиранием, а на модели ШБМ КарИУ истиранием и ударом мелющими шарами. 
Сравнение результатов гранулометрического состава для разных уровней загрузки позволяет оценить эффективность размола в зависимости от производительности мельницы и потребления электроэнергии.
Для ШБМ с удержателями без прорезей соответствует степень шаровой загрузки φ=0,35, а для ШБМ с удержателями с прорезями φ=0,30 при n=64 об/мин. Интервал загрузки мелющими шарами была пересчитана от φ 20 до 45%.

На модели с удержателями с прорезями при размоле разных углей в результате рассева полученные R90 показывают что, при фракции углей 20 мм, при загрузке мелющими шарами барабана на уровне φ=0,30 – 0,3 и диаметром шаров 30 мм измельчение оптимальное.

Следует подчеркнуть, что на данной модели ШБМ с удержателями с прорезями процесс измельчения угля производится в основном за счет удара шаров, падающих с определенной высоты, в незначительной степени - истиранием между шарами. Часть угля поднимается вместе шарами, а мелкая часть просыпается через прорезей и истираются в нижней части. Мелюшие шары цепляются на удержателях  и падают на уголь ударяя и размалывая. Через прорези мелкая фракция угля просыпается в нижную часть барабана. При таком конструкивном решении происходит процесс измельчения как истриранем, так и ударом. В результате такого режима работы получили оптимальную R90 при степени загрузки мелющими шарами на уровне φ =0,30. По результатам ситового анализа содержание фракции 0 до 25 мкм свидетельствует, что модель ШБМ с удержателями с прорезями являются эффективным для измельчения разных топлив, если фракции углей  в среднем будет составлять 20 мм. 

3.6.4 Определение размольной производительности и удельного расхода энергии 
Размольная производительность мельниц определяется энергетическими параметрами процесса [17]. При расчете производительности ШБМ для выбора шаровой загрузки необходимо ориентироваться на степень заполнения барабана шарами в зависимости от относительной скорости его вращения nб/nкр, критическая скорость вращения барабана [17] представлена в формуле 3.3 [68].

Производительность модели невентилируемой ШБМ определим по формуле [21]: 


[image: image225.wmf]n

y

0,8

K

q

(G/V)

D

V

6,45

В

×

×

×

×

×

=

м

                                       (3.22)

где Вм - производительность мельницы, кг/ч;

qу – удельная производительность, кг/кВт. ч мощности, при сухом 0,03–0,4;

Kn - поправочный коэффициент на тонкость помола, значение k от 0,5 до 1,5), принимаем k=0,8;

D - внутренний диаметр, мельницы, м;

G – масса мелющих шаров, кг;

V - внутренний объем барабана, м3 [21].

Мощности электродвигателя мельницы определяем по формуле [21]: 


[image: image226.wmf]GR/

η

1,07

N

дв

×

=

                                            (3.23) 

где 
[image: image227.wmf]η

- КПД привода мельницы, равный 0,9–0,94 [61].

Потребления электроэнергии ШБМ зависит от режима работы мельницы, рекомендуется учитывать и другие факторы, чтобы получить более полное представление об её производительности и пригодности для конкретных задач:


[image: image228.wmf],

В

N

Э

дв

=

м

 (кВт·ч)/кг                                      (3.24)

По полученным результатам проведенных опытов по размолу Карагандинского, Экибастузского и Шубаркольского углей определены производительность и расход электроэнергии ШБМ (невентилируемой) в зависимости от числа оборотов мельницы. На рисунках 3.30, 3.31, представлены результаты расчета производительности и расхода электроэнергии модели ШБМ созданная на базе АУЭС в зависимости остатка на сите (R90) для трех углей при коэффициенте заполнения мелющими шарами φ=0,30, диаметром шара 30 мм. 


[image: image229.png]B, kr/a

Mo

475
Ro=20,2
2 Rog=21.7
4,50 =
Roy23.9 Ro=24,2
425 W) Rog=24,1
S0~ Rog=25.3
4,00 Ryp=28,1
3,75
15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00

d;, MM
i
—e— KaparagIuHCKHit ——[1TyGapKkombCKHit —=— DKHOACTY3CKHH




Рисунок 3.30 – Производительность модели ШБМ в зависимости R90 трех углей при различных фракциях угля 20, 30, 40 мм при коэффициенте заполнения мелющими шарами φ=0,30

[image: image230.png]3, KBT/1

>

0,60
Rgp=28.1
0,55 Rgp=25.5
Rgo=24.3 Rgo=25.5
0,50 Ryp=23.9 Ryp=24,1
Ryp=23,08
0.45 Ryp=21.7
Ryp=20.2
0.40
0,35
15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00

—e— Kaparan HHCKHI —a—I1IyGapKoTbCKHit —8— DKHGACTY3CKHI d;, MM




Рисунок 3.31 – Расход электроэнергии модели ШБМ в зависимости R90 трех углей при различных фракциях угля 20, 30, 40 мм при коэффициенте заполнения мелющими шарами φ=0,30
На рисунке 3.32 и 3.33, представлены результаты расчета производительности и расхода электроэнергии модели ШБМ созданная на базе КарИУ с удержателями без прорезей в зависимости остатка на сите (R90) для трех углей при коэффициенте заполнения мелющими шарами φ =0,30. 


[image: image231.png]B, kr/a

M

475 Roo=23.2
450
Ro=24.9
Ro=24.5
425 0=
4,00
Ro=22.3
375
15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00

e KaparaauHckit s IIyGapKombekit —=— DxuGacTysckit di, MM




Рисунок 3.32 – Производительность модели ШБМ в зависимости от остатка на сите [19] R90 трех углей при различных фракциях угля 20, 30, 40 мм при коэффициенте заполнения мелющими шарами φ=0,30

[image: image232.png]3, KBT/9

>

0,60

Ro=24.9

0.55 Ryp=23.9
M Roo=24.5

Ro=22.3

0.40 Ro=18.6

15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00

—e—KaparauHCKHH —#— [1TyGapKyIbCKHIt —8— DKHGACTY3CKHiT d;, MM

s




Рисунок 3.33 – Расход электроэнергии модели ШБМ в зависимости от остатка на сите R90 трех углей при различных фракциях угля 20, 30, 40 мм при коэффициенте заполнения мелющими шарами φ =0,30
На рисунке 3.34 и 3.35, представлены результаты расчета производительности и расхода электроэнергии модели ШБМ созданная на базе КарИУ с удержателями с прорезями в зависимости остатка на сите (R90) для трех углей при коэффициенте заполнения мелющими шарами φ =0,30. 


[image: image233.png]B, xr/a

M

475 Rop=232
450
Ro=24.9
Ro=24.5
425 20 =5
4,00
Ro=22.3
375
15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00

~—e— KaparasIHHCKHit —— [1IyGapKoTbCKHit —=— DxuGacTyscKHit d;, MM




Рисунок 3.34 – Производительность модели ШБМ в зависимости от остатка на сите [19] R90 трех углей при различных фракциях угля 20, 30, 40 мм при коэффициенте заполнения мелющими шарами φ=0,30


[image: image234.png]3, KBT/1

s

0,60

15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00

—e—Kaparauauackuit —+— [1IyGapKyIbckuil —8— DKHGACTy3CKHH d,, MM




Рисунок 3.35 – Расход электроэнергии модели ШБМ в зависимости от остатка на сите R90 трех углей при различных фракциях угля 20, 30, 40 мм при коэффициенте заполнения мелющими шарами φ =0,30

По результатам расчета построены графики зависимости от фракции углей, загружаемых в мельницу и потребления электроэнергии, и производительности ШБМ. Высокая производительность и меньший расход энергии получили на модели ШБМ КарИУ при загрузке мелющими шарами φ=0,30 и dш=30 мм, фракции угля 20 мм. На основании результатов эксперимента, предлагаются рекомендации по выбору типа угля при заданных режимах работы мельницы для достижения оптимальных результатов измельчения.
3.7 Моделирование процесса измельчения в шаровой барабанной мельнице EDEM
Для определения влияния значений характеристик мелющих шаров с помощью компьютерного моделирования использовалась модель шаровой барабанной мельницы с программным обеспечением «EDEM». С помощью Altair EDEM можно моделировать различные перемещения сыпучих материалов, симулировать работы мельниц и дробильных установок, моделировать столкновения материалов с оборудованием, что помогает улучшить конструкцию и долговечность оборудования [18, 86]. На рисунке 3.36 представлено графическое изображение движение мелющих тел в камере мельницы, длина барабана равна L=0,40 м, диаметр составляет D=0,25 мм, объем равен V=0,019 м3. 
Создание модели шаровой барабанной мельницы должна связывать следующие параметры размеры барабана (отношение L/D), шаровая загрузка барабана, скорость вращения барабана, время размола топлива, свойства угля и коэффициент полезного действия процесса [60]. 
[image: image235.png]S R
v o e

HOE ME @ Gramsn —xd w008 om v min @ 4 R 5

[
Tine: 01015

8
%
’
®
8
%
8
o
'4
':
v,

e e e % S
ol e e NN ﬂﬂﬂ@@-@ﬂ

“EDEM





Рисунок 3.36 - Графическое изображение движение мелющих тел в камере мельницы в программном обеспечении EDEM

В нормативах по проектированию шаровых барабанных мельниц [4], указана степень заполнения пространства барабана с измельчаемым углем на уровне 0,40 - 0,45. Очевидно, что при этом образуется излишняя толщина слоя, которая, для частиц, располагаемых в нижней части слоя угля, служит своего рода демпфером от удара мелющих шаров, что несколько снижает интенсивность размола угля. Однако постояное поднимание части угля вместе с мелющими шарами производит некоторое перемешивание измельчаемого слоя. Степень заполнения мелющими шарами пространства барабана показана на рисунке 3.36, из которого видно, что возможен некоторый оптимум по этому показателю, который может быть определен прямыми экспериментами на модели. Можно предполагать, что при оптимальной степени заполнения объема барабана мелющим шарами и  измельчаемым углем затраты энергии на размол угля могут заметно уменьшится при практическом сохранении производительности мельницы.
На рисунке 3.37 представлена иллюстрация движения шаров в барабане созданная в программой EDEM при степени заполнения барабана мелющими шарами 
[image: image236.wmf]j

=0,30 и углем 0,20%. Критическое и рабочее число оборотов для модели ШБМ составляют:  nкр=85 об/мин; рабочее число оборотов nр=64 об/мин.
[image: image237.jpg]


 

Рисунок 3.37 - Влияние степени заполнения пространства барабана на уровне 
[image: image238.wmf]j

=0,30, углем и загрузка мелющими шарами 30 мм

Моделирования позволяет исследовать движение загрузки в мельницах разных конструкций камеры, при любых значениях степени заполнения барабана, частоты его вращения и при любом составе мелющих тел. Это дает возможность при испытаниях эксплуатируемых машин заменить значительную часть трудоемких технологических исследований вычислительными экспериментами. 

В связи с затруднением фиксирования движения мелющих шаров внутри реальной мельницы во время работы, в программе EDEM произведены снимки серии загрузки мелющими шарами ШБМ и определено перемещение мелющих шаров внутри барабана. Наглядно представлены стоп-кадры моделирования в EDEM при различных степени шаровой загрузки 
[image: image239.wmf]j

=0,45; 0,40; 0,35; 0,30; 0,25; 0,20, где мелющие  шары окрашены по их кинетической скорости. Это позволяет моделировать движение частиц, включая шары, и определить их траектории и скорости в зависимости от различных параметров, таких как высота падения и шаг футеровки.

На рисунке 3.38, показаны схемы движения мелющих шаров на модели ШБМ АУЭС в программе EDEM при полученных степенях загрузки мелющими шарами 
[image: image240.wmf]j

0,45; 0,40; 035; 0,30; 0,25; 0,2. 

	[image: image241.png]|
ey





	[image: image242.png]T =%E

‘eDEM







а) 
[image: image243.wmf]45

,

0

=

j


	[image: image244.png]‘eDEM





	[image: image245.png]‘eDEM







б) 
[image: image246.wmf]40

,

0

=

j


	[image: image247.png]|
ey





	[image: image248.png]it
)
¥

‘eDEM







в) φ=035

	[image: image249.png]»





	[image: image250.png]‘eDEM







г) φ=0,30

	[image: image251.png]‘eDEM





	[image: image252.png]‘eDEM







д) [image: image254.png]


25

	[image: image255.png]@ Grimn

»
»

‘eDEM





	[image: image256.png]‘eDEM







е) φ=0,20

Рисунок 3.38 - Схемы движения мелющих шаров в модели ШБМ НАО АУЭС при коэффициентах заполнения мелющими шарами а) φ =0,45; б) φ =0,40; 
в) φ =035; г) φ =0,30; д) φ =0,25;е) φ=0,2

На рисунке 3.39 наглядно представлены стоп-кадры модели ШБМ КарИУ, при различных значениях степени загрузки мельницы мелющими шарами 
[image: image257.wmf]j

=0,45; 0,40; 035; 0,30; 0,25; 0,2 и частоты вращения барабана n=64 об/мин. Программа дает также возможность вывода результатов в наглядном «потоковом» виде.
	
[image: image258.png]



а) Стоп-кадр  при 
[image: image259.wmf]j

=0,45
	
[image: image260.png]



б) Стоп-кадр  при 
[image: image261.wmf]j

=0,40

	
[image: image262.png]



в) Стоп-кадр  при 
[image: image263.wmf]j

=0,35
	
[image: image264.png]



г) Стоп-кадр  при 
[image: image265.wmf]j

=0,3

	
[image: image266.png]



	
[image: image267.png]





г) Стоп-кадр, при 
[image: image268.wmf]j

=0,25           д) Стоп-кадр, при 
[image: image269.wmf]j

=0,20
Рисунок 3.39 - Схемы движения мелющих шаров в модели ШБМ НАО КарИУ при коэффициентах заполнения мелющими шарами а) φ =0,45; б) φ =0,40; 

в) φ =035; г) φ =0,30; д) φ =0,25;е) φ=0,2

а) На стоп-кадре при степени шаровой загрузки 
[image: image270.wmf]j

=0,45 синие и зеленые мелющие шары при вращении ШБМ удерживаются на удержателях с прорезями и начинают перемешаться вверх до определенной высоты. Скорость их перемещения одинаковая, достигая определенную высоту падают вниз ударяясь с друг другом, тем самым уменьшая кинетическую энергию удара шара. 

б) На стоп-кадре при степени шаровой загрузки 
[image: image271.wmf]j

=0,40 синие мелющие шары при вращении ШБМ начинают перемешаться удерживаясь на удержателях с прорезями и набирают высоту, скорость их перемещения выше, чем у зеленных. Зеленые мелющие шары имеют низкую скорость и участвуют в процессе как на измельчение и истирание, красные имеют высокую скорость.

 в) На стоп-кадре при степени шаровой загрузки 
[image: image272.wmf]j

=0,35 синие и зеленые мелющие шары при вращении ШБМ удерживаются на удержателях с прорезями до определенной высоты. Скорость перемещения шаров практически одинаковая. Соударение их с друг другом незначительна. Измельчение происходит как истиранием, так и ударом.

г) На стоп-кадре при степени шаровой загрузки 
[image: image273.wmf]j

=0,30 синие и зеленные мелющие шары при вращении ШБМ удерживаются на удержателях с прорезями до определенной высоты, скорость их падения выше чем 
[image: image274.wmf]j

=0,35. Практический отсутствуют соударение шаров друг с другом и не теряется их кинетическая энергия удара.

д) На стоп-кадре при степени шаровой загрузки 
[image: image275.wmf]j

=0,25 синие мелющие шары при вращении ШБМ удерживаются на удержателях с прорезями до определенной высоты, скорость их перемещения ниже, чем при 
[image: image276.wmf]j

=0,30.

е) На стоп-кадре при степени шаровой загрузки 
[image: image277.wmf]j

=0,20 синие и зеленые мелющие шары при вращении ШБМ удерживаются на удержателях с прорезями до определенной высоты, скорость их перемещения практический одинаковая. Отсутствуют практически шары имеющие низкую скорость. Из-за низкой степени загрузки шарами производитьность ШБМ будет снижена.

3.8 Оценка погрешностей измерения 
На размол твердого топлива может влиять различные факторы, такие как параметры мельницы, состав топлива, время размола и другие переменные. Вариации в этих факторах могут привести к погрешностям в результатах измерений. Повторение измерений может помочь оценить степень повторяемости результатов. Также рекомендуется использовать статистический анализ для оценки погрешностей и определения доверительных интервалов [115].

В наших экспериментах к прямым измерениям в процессе размола угля в шаровой барабанной мельнице относятся: прямое измерение температуры внутри мельницы позволяет контролировать и оптимизировать процесс размола угля. Температура может быть измерена с помощью термометров или термопар; измерение уровня мелющих шаров и угля; измерение скорости вращения барабана мельницы позволяет контролировать энергию, передаваемую материалу для размола. 

К косвенным измерениям относиться: измерение потребляемой электроэнергии; анализ фракционного состава размолотого угля; измерение плотности, сыпучести или влажности угля. 

По результатам каждого зависимого параметра определено среднее арифметическое из n измерений.
[image: image279.png]»

Il
2R
I+




1                                          (3.25)

Среднеквадратичное откланение результатов измерения от среднего арифметрического будет равен:

[image: image281.png]


1                                          (3.26)

Доверительный интервал содержит истинное значение параметра с определением уровня доверия. При многократных измерениях доверительный интервал может быть использован для оценки диапазона, в котором с определенной вероятностью находится истинное среднее значение измеряемой величины. Для построения доверительного интервала для среднего значения используют стандартное отклонение и количество измерений.

[image: image283.png]tan0



                                               (3.27)
Доверительный интервал для однократного измерения:

[image: image285.png]A%, =a-d



                                               (3.28)

Формула, которая описывает общую погрешность (σ) серии измерений (при использовании равномерного распределения и параметра d) может быть выражена следующим образом:

[image: image287.png]


                                               (3.29)

Определение значения искомого параметра с помощью средних измеряемых величин происходит посредством вычисления среднего арифметического всех измеренных значений. Этот метод особенно полезен при многократных измерениях, так как позволяет уменьшить влияние случайных ошибок и повысить точность результата. [image: image289.png]X1, %p, X3




[image: image291.png]y = f&lﬁ‘z-is -m



                                     (3.30)

Квадратичное суммирование предельных погрешностей позволяет учесть эту взаимосвязь и получить более реалистичную оценку общей погрешности измерений и абсолютное значение погрешности можно определить из выражения:
[image: image293.png]2 —
Ay =31, (;Tg) - Ax?,



                                       (3.31)
Основным условием получения правильных результатов определения количества процесса измельчения твердого топлива является правильное и точное измерение начального и конечного размеров частиц топлива .В процессе измельчения твердого топлива, тонкостьугольной пыли может изменяться. Это важный параметр, так как он влияет на эффективность горения, химический режим и другие аспекты процесса.

Результаты, полученные в результате модельных и физических экспериментов, качественно и количественно согласуются между собой, относительная погрешность в определении тонины помола и расхода электроэнергии в пределах 2 и 3% с доверительной вероятностью 0,95.

3.9 Выводы по разделу

В данном разделе рассмотрена особенность моделирования шаровых барабанных мельниц. Модели шаровой барабанной мельницы должна точно воспроизводить геометрическую форму и сохранять близким соотношение геометрических параметров (L/D) барабана. Для модели ШБМ был принят неветилируемыйвариант с сохранением геометрического подобия барабана с сохранением или с изменением размера измельчающих шаров. Для исследования процесса измельчения с разными механизмами измельчения угля неветилируемой шаровой барабанной мельницы созданы модели на базе НАО «Алматинский университет энерегтики и связи» им. Г.Даукеева (измельчение угля производится только истиранием) и на НАО «Карагандинский индустриалный университет» г.Темиртау (практически полностью воспроизводится процесс измельчения угля – ударами шаров и истиранием между шарами). На этой модели ШБМ можно проводить сравнительные исследования влияния различных факторов  на процесс измельчения ударами шаров и истиранием между шарами с большой достоверностью результатов.
Производительность мельницы увеличиться, если увеличить скорость вращения барабана ближе к критическому при небольшой загрузке шарами
[image: image294.wmf]j

=0,2, диаметром мелющих шаров 30 и 40 мм. Мощность ШБМ будет увеличиваться до определенного предела и после резко снизиться при заполнении барабана мелющими шарами 
[image: image295.wmf]j

=0,2. 

Для проведения исследования процесса размола угля на модели шаровой барабанной определены параметры, определяющие эффективность работы новой конструкции ШБМ.
На основании этих исследований можно оценить уровень влияния многих конструктивных и режимных показателей на интенсивносить измельчения угля.

Использование современных программных продуктов для моделирования процесса измельчения позволит предсказать изменение параметров работы и внести коррективы в режиме реального времени. Для определения влияния значений характеристик мелющих шаров с помощью компьютерного моделирования использовалась математическая модель шаровой барабанной мельницы с программным обеспечением «EDEM». Для получения оптимальной загрузки для неветилируемой ШБМ проведены серии экспериментов и варьировании степени загрузки мелющими шарами различных диаметров. Выбор диаметра и количества шаров является важным фактором. 

4 ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ИЗМЕЛЬЧАЕМОГО УГЛЯ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ РАЗМОЛА
4.1 Выбор параметров оптимизации процесса измельчения на модели ШБМ


Результаты активного эксперимента на невентилируемой ШБМ и численного моделирования позволяют получить уравнения регрессии, устанавливающие рациональные значения  основных факторов эксперимента: степени загрузки мелющими шарами и топливом, относительной частоты вращения барабана мельницы, средне взвешенного диаметра шаров и относительности скорости воздуха в мельнице от энергетических показателей процесса измельчения. Рационализация значений основных факторов дает возможность выбора из всевозможных значений этих факторов тех значений при которых процесс помола будет происходить очень эффективно.

В качестве энергетических показателей процесса измельчения выбираются производительность мельницы - [image: image297.png]


, кг/ч; потребляемая мощность на привод мельницы - [image: image299.png]


 кВт и удельная поверхность угольной пыли - Sвых, см2/г). 
Закономерности изменения этих показателей исследованы совместно на основе выполнения следующего условия: [image: image301.png]Q — max,



 [image: image303.png]P — min,



 Sвых [image: image305.png]


.

Поиск  экстремальных значений указанных показателей ведется методом покординатной оптимизаций. Для решения задачи уравнения регрессии представляются в виде зависимости целевых функции [image: image307.png]Q= f(o,V,d.5 vg)



;

 [image: image309.png]P=Ff(oU,d.gs)



; Sвых = [image: image311.png]f(oW,d.g Vg)



 от четырех переменных φ- относительной частоты вращения барабана мельницы; ψ - относительной частоты вращения барабана мельницы; dс.в.- средневзвешенного диаметра шаров;
υв.- относительности скорости воздуха в мельнице. Эти переменные далее выступают в роли основных факторов: [image: image313.png]


- степень загрузки мелющими шарами и топливом; [image: image315.png]


- относительная частота вращения барабана мельницы; [image: image317.png]


 - средневзвешенный диаметр шаров и [image: image319.png]


- относительная скорость воздуха, путем варьирования которых устанавливаются  зоны варьирования этих факторов. В зоне варирьования каждого фактора рассчитываются экстремумы целевых функций. 

На основе теории полнофакторного эксперимента (ПФЭ) [ссылка] составляется матрица экспериментальных данных с числом опытов N = 2к , где к - число факторов, каждый фактор варьируется на двух уровнях. Матрица планирования в кодированном виде представлена в табл. 4.1.

Таблица 4.1 - Результаты экспериментальных исследований

	№ п.п.
	Матрица плана

	
	х1
	х2
	х3
	х4
	Q, кг/ч
	N,

Вт
	Sуд,

м2

	
	(φ, доли.ед.)
	(ψ, доли.ед.)
	(dс.в., доли.ед)
	(υв., доли.ед)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	+1
	+1
	+1
	+1
	65,9
	1236
	2384

	2
	-1
	+1
	+1
	+1
	63,1
	11821232
	2434

	3
	+1
	-1
	+1
	+1
	68,2
	1142
	2362

	4
	+1
	-1
	+1
	+1
	64,4
	1190
	2290

	5
	+1
	+1
	-1
	+1
	66,8
	1195
	2310

	6
	-1
	+1
	-1
	+1
	67,2
	1200
	2252

	7
	+1
	-1
	-1
	+1
	71,2
	1115
	2282

	7
	+1
	-1
	-1
	+1
	71,2
	1115
	2282

	8
	-1
	-1
	-1
	+1
	63,4
	1205
	2304

	9
	+1
	+1
	+1
	-1
	65,1
	1172
	2241

	10
	-1
	+1
	+1
	-1
	61,2
	1154
	2352

	11
	+1
	+1
	+1
	-1
	68,5
	1141
	2264

	12
	-1
	-1
	+1
	-1
	62,1
	1144
	2215

	13
	+1
	-1
	-1
	-1
	64,3
	1195
	2284

	14
	-1
	+1
	-1
	-1
	60,2
	1122
	2311

	15
	+1
	-1
	-1
	-1
	64,2
	1174
	2272

	16
	-1
	-1
	-1
	-1
	62,4
	1135
	2297

	17
	1,414
	0
	0
	0
	60,8
	1184
	2272

	18
	-1,414
	0
	0
	0
	62,1
	1118
	2358

	19
	0
	1,414
	0
	0
	61,8
	1164
	2362

	20
	0
	-1,414
	0
	0
	63,7
	1123
	2298

	21
	0
	0
	1,414
	0
	64,2
	1141
	2386

	22
	0
	0
	-1,414
	0
	64,8
	1135
	2274

	23
	0
	0
	0
	1,414
	63,4
	1205
	2415

	24
	0
	0
	0
	-1,414
	66,6
	1148
	2205

	25
	0
	0
	0
	0
	65,3
	1162
	2310


Поиск уравнения регрессии осуществляется на основе использования  статистических методов, где  математическая модель представляется в виде отрезка ряда Тейлора. Уравнение регрессии имеет вид [89, 90]

[image: image321.png]y = b + Xity bix; + Xy bijxix; + Xy bx
1



                      (4.1)
где [image: image323.png]b, b;, bij, by



 – свободный член уравнения, линейные коэффициенты, коэффициенты взаимодействия, квадратичные коэффициенты.

Метод наименьших квадратов (МНК), используется для апроксимации данных и определения лучших параметров модели, минимизируя разность велечин квадратов между наблюдаемым и предсказанными величинами. 

Коэффициенты уравнения определяются методом наименьших квадратов (МНК) из условия:
                                           [image: image325.png]d =3 (i —5)?



=min                                    (4.2)

где N—объем выборки; [image: image327.png]Vi, Vi



 - соответственно эксперимен​тальное и теоретическое значения функции отклика, которая характеризует параметр оптимизации. 

4.2 Моделирование процессов размола топлива в шаробарабанных мельницах для условий работы тепловых электрических станции

 
Влияние каждого фактора на постоение матмодели процесса измельчения исследовалось отдельно. Поэтому в данном разделе исследовалась зависимости влияния каждого основного фактора  на энергетические показатели мельницы. 

К примеру влияние средневзвешенного диаметра мелющих шаров на эффективность размола описывается следующим образом.

При реализации водопадного режима работы шаровой мельницы шары вместе с топливом совершают круговое движение с дальнейшим ее изменением под силой тяжести [90, 91]. Теория о механизме разрушения материала при водопадном режиме движения загрузки мельницы подтверждает, что при определенных условиях работы шаровой барабанной мельницы можно достичь более эффективного процесса измельчения и повышения однородности фракционного состава материала. В водопадном режиме движения загрузки мельницы шары (мелющие тела) поднимаются вверх по внутренней поверхности мельницы под действием центробежных и гравитационных сил [93]. Затем они падают обратно вниз, размалывая материал, который находится внутри мельницы.

Средние геометрические размеры сферических частиц равен:

[image: image328.wmf]å

=

ú

ú

û

ù

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

×

+

×

Y

×

×

ê

ë

é

×

×

+

×

×

-

-

×

×

-

×

=

i

1

j

2

/

1

j

ш

m

j

3

2

n

m

3

o

i

k

1

1

ρ

ρ

0.0331

1

k

r

ρ

r

f

1

σ

3

π

4

μ

2

μ)

2

(1

μ

π

1

)

2

(

5,05

d

,                (4.3)
где r -средневзвешенный радиус шара; 
      f -коэффициент трения шаров о топливо [17];

     
[image: image329.wmf]m

ρ

 - плотность топлива, кг/м3;

     
[image: image330.wmf]ш

ρ

- плотность шаров, кг/м3.

Аналогично определяется диаметр частиц di-1 (i-1) слоя шаровой загрузки барабана мельницы [15] и оценивается средний диаметр частиц [95]:


[image: image331.wmf]2

d

d

d

1

i

i

срi

-

+

=

,                                                   (4.4)

На основе проведенных измерении на мельничной установке и расчета средних размеров частиц угольной пыли, полученной в результате размола, был построен график зависимостей 
[image: image332.wmf]срi

d

от частоты вращения 
[image: image333.wmf]ω

барабана [17] рисунок 4.1.

[image: image334.png]di, m
0,000025

0,00002

0,000015

0,00001

0,000005

——dl ——d2 ——d3

///
[

— [
//

/ /
//

P—

0 02 04 06 08 12

1,4

w,1/c




Рисунок 4.1 - Зависимости diср  фракции угольной пыли от частоты оборота ШБМ [53]
. 
Энергия мелющих шаров увеличивается и приводит к более интенсивному разрушению крупных частиц угольной пыли, при повышении скорости оборотов шаровой мельницы, а это приводить к уменьшению времени пребывания топлива внутри барабана. Путем изменения частоты вращения барабана мельницы можно повлиять на процесс измельчения угля и, следовательно, на размер частиц угольной пыли. Это может ограничить возможность дополнительного размола мелких частиц и привести к увеличению среднего размера частиц угольной пыли. При различных частотах вращения мельницы может изменяться степень измельчения материала, его пластичность или агломерационные свойства, что влияет на средний размер частиц пыли. 
Изменения частоты вращения мельницы влияет средний размер конечного продукта угольной пыли. При φ=0,30 и частоте вращения барабана 0,98 с-1, средний размер частицы угольной пыли составляет 0,00000852, если увеличить частоту вращения барабана мельницы до 1,2 с-1, то средний размер частицы угольной пыли увеличивается до 0,000019 м. При φ=0,45 и частоте вращения барабана 0,98 с-1, средний размер частицы угольной пыли составляет 0,00000195. Если увеличить скорость вращения шаровой мельницы до 1,2 с-1, то средневзвешенный диаметр угольных частиц увеличиться до 0,000022 м. Это может привести к неэффективному сжиганию и увеличению механического недожога топлива.

Загрузка мельницы углем при эксплуатации шаробарабанной мельницы тоже имеет большое значение. При малом количестве угля увеличивается число холостых ударов шаров, при большом - сила удара смягчается слоем угля повышенной толщины.

На рисунке 4.2 представлен график зависимости модели ШБМ при его различной загрузке мелющими шарами (
[image: image335.wmf]j

=45; 0,40; 0,35; 0,30; 0,25; 0,20%) и исходным топливом. Наибольшая производительность получена при загрузке шарами 
[image: image336.wmf]j

=30 % и весовой загрузке мельницы углем 1500 г, равная 187 г/ч.


[image: image337.png]Qis%/q
25
200
175
150
125
100

75
50
25

500
——20%

1000
25%

30%

35%

2000
40%

25
—o—45%

di,r




Рисунок 4.2 – Зависимость производительности мельницы от степени загрузки мелющими шарами и топливом

Для определения влияния на показатели эффективности работы шаровой мельницы, используемой для измельчения промпродукта каменного угля исследованы следующие факторы: коэффициент загрузки (доли ед.), относительная частота вращения барабана (доли ед.), средневзвешенный диаметр шара (доли ед.), скорость движения аспирационного воздуха.
Для определения влияния каждого фактора на эффективность работы мельницы, использованы методы статистического анализа, такие как регрессионный анализ или анализ дисперсии. Это позволило определить степень влияния каждого фактора и оптимизировать условия работы мельницы для достижения желаемых показателей эффективности измельчения угля.

Изменение параметров мельницы может привести к определению тонкости помола, производительности и энергопотребления. 

Тонкость помола и удельная поверхность готового продукта определены методом ситового анализа путем просева пробы  угольной пыли [96] с помощью вибросит различных диаметров 1000, 500, 200, 90, 71 мкм . 

Режим работы мельницы характеризуется временем помола и частотой вращения барабана. Сам продукт помола при прочих равных условиях характеризуется удельной поверхностью (Sвых, см2/г), наибольшей крупностью его (dвых, см) и в некоторых случаях зерновым составом (гранулометрической характеристикой R90, %) [93].

По результатам статической обработки результатов экспериментальных исследовании с использованием стандартных программ выполнен регрессионный анализ и получены уравнения в виде 
[image: image338.wmf])

x

,

x

,

x

,

Q(x

Q

4

3

2

1

=

, 
[image: image339.wmf])

x

,

x

,

x

,

P(x

P

4

3

2

1

=

, 
[image: image340.wmf])

x

,

x

,

x

,

S(x

S

4

3

2

1

=

, таблица 4.1. 
Полученное расчетным путем уравнение регрессии [90, 95] показывает зависимость производительности мельницы Q от факторов воздействия х1, х2, х3, х4 , в кодированной форме представления имеет вид:
[image: image341.png]Q=6734+183"x; —1,24-X, — 0,93 X3 — 0,52 X, + 0,27001 - x7 +




[image: image342.png]+0,22 %2 +0,17-x2 +0,19-x2 — 0,33 "%, "X, + 0,1125 X, " X3 —




[image: image344.png]—0,14-%; x4, —0,38-X, X3 + 0,2 Xy X4 — 0,14 - X3 " Xy



               (4.5)

После соответствующих преобразований с учетом уровней варьирования основных факторов получаем уравнение регрессии [95], описывающее процесс измельчения в натуральном виде [17, 98, 99]:

[image: image346.png]Q = 354,62 — 179,29y — 2,19 - dgp + 100,89+ 9 — 1401,08- @ + 75 ¢ +
+0,22 - d2g +17 - 9% + 1940 - @2 — 5,42 - - dcp + 18,67 -1 - 9 + 228,331 -
@ —3,75deg 9 +20-deg - —412-9-¢@



      (4.6)

Фактор х1 имеет наибольшее влияние на производительность мельниц., коэффициент при этом факторе положителен, что означает прямую пропорциональность между относительной частотой вращения барабана и производительностью мельницы. Таким образом, при увеличении продолжительной частоты вращения барабана производительность барабана растёт. В сочетании с повышенной относительной частотой вращения барабана фактор х2 способствует улучшению производительности мельницы.

Увеличение значений этих факторов приведет к снижению производительности мельницы. Увеличение диаметра мелющих шаров (фактор х2) приводит к снижению производительности, это связана с проблемами перемешивании и размоле угля при больших диаметрах мелющих шаров. Увеличение скорости движения воздуха (фактор х3) уменьшает производительнось ШБМ. Коэффициент загрузки мельницы мелющими шарами (фактор х4) отрицательно влияет на производительность мельниц, это связано с перегрузкой мельницы, что приводит к снижению эффективности процесса. 
В целом, для повышения производительности мельницы рекомендуется соблюдать оптимальные значения факторов, которые положительно влияют на производительность (например, увеличивать относительную частоту вращения барабана и использовать мелющие тела различного размера), и одновременно избегать значений, которые отрицательно влияют на производительность [100, 101].

Уравнение регрессии, описывающее зависимость мощности, потребляемой приводом мельницы, от исследуемых факторов имеет вид [42]:
[image: image348.png]P = 10965,62 = 2950,29 - - 209000 - d, + 214,06 -9 — 48361,37 - @



-

[image: image349.png]—1632,69 -2 — 2380000 - d2, — 162,55 - 92 + 46276 - 9> —69791,67 - - d— ,(4.7)




[image: image351.png]—343,75 - -9 + 78125 ¥ @ — 1875 -d -9 + 356000 -d- @ +937,5-9- ¢



,               

Уравнение регрессии, описывающее зависимости в виде переменной, характеризующее зависимость удельной поверхности угольной пыли [100, 101]:


[image: image352.wmf]j

j

J

j

j

j

y

×

+

×

×

+

×

×

+

×

×

-

×

×

-

-

×

×

-

×

-

×

-

×

-

×

-

-

×

+

×

-

×

-

×

+

υ

10500

d

1190000

d

76300

ψ

2300

υ

ψ

938

d

ψ

33

,

70833

96500

υ

715

d

860000

ψ

56

,

2055

255669

υ

3

,

4671

d

274000

33

,

6344

39

,

116

=

S

cв

cв

cв

2

2

2

cв

2

cв

,       (4.8)

На рисунке 4.3 представлено изменение функции, срабатывающих от последовательности скорости вращения ШБМ.

[image: image353.png]Qm-/qSy;[. ewr Per

71 | 2460|1220
70 | 2440[1210
60 | 24201200
68 | 240011190
67 1 535011180
66

¢ | 2360(1170
64 4234071160

0.76 0.78 0.8 0.82 0.84 0.86 0.88 0.9 0.92
——P ——S —8—Q \J



 
Рисунок 4.3 – Изменение функции, срабатывающих от последовательности частоты вращения барабана мельницы (Q, P, S от φ)

Удельная поверхность готовой угольной пыли имеет решающее значение в процессе подготовки топлива. В данных увеличениях уменьшение удельной поверхности при кратковременном увеличении частоты вращения барабана может привести к более грубому размолу топлива. Этот вывод может иметь важное практическое применение при многократной оптимизации систем пылеприготовления. 
Изменения функции осрабатывания производительности, мощности, потребялемой приводом и поверхности готовой угольной пыли от средневзвешенного диаметра мелюших шаров представлен на рисунке 4.4.


[image: image354.png]Q7(),4 1

69.6 4
69.2 4
68.8 -

68.4 4

68 -

2420+

2400 4

2380

2360

2340-

1220

1210

1200

1190

1180

32

——P ——S —8—Q

35




Рисунок 4.4 – Изменение функции, срабатывающих от последовательности частоты вращения барабана мельницы (Q, P, S от dср, мм)

Увеличение средневзвешенного диаметра материала может создавать большую мощность от привода мельниц, так как более крупные частицы могут потребовать больше энергии для измельчения. Производительность ШБМ увеличивается с появлением средневзвешенного диаметра мелющего шара. Это связано с тем, что крупные частицы обычно мельчают быстрее и требуют меньше времени на обработку по сравнению с уменьшением частиц.Удельная поверхность готового изделия, как правило, выносится с образованием средневзвешенного диаметра мелющих шаров. Это происходит потому, что крупные частицы имеют меньшую продольную поверхность по сравнению с воздействием частиц. 
При увеличении загрузки мелющими шарами, увеличивается производительность мельницы. Так, как большее количество мелющих шаров создает более интенсивное воздействие на материал, что способствует более эффективному измельчению. Однака это требует большей мощности от привода мельницы. Повышение количества шаров может увеличить сопротивление измельчаемого материала, что требует дополнительной энергии для его обработки. Увеличении загрузки мелющими шарами приводит к увеличению поверхности угольной пыли, это связано с более интенсивным  измельчением угля. Стоит отметить, что существует текущий предел, после которого увеличение загрузки мелющими шарами может привести к нежелательным последствиям, таким как перегрузка ШБМ, износ оборудования и т.д. Поэтому оптимальные параметры загрузки мелящими шарами могут быть обусловлены условиями работы мельниц и свойствами измельчаемого угля.

Изменения функции срабатывания производительности, мощности, потребялемой приводом и поверхности готовой угольной пыли от загрузки мелюшими шарами представлен на рисунке 4.5.


[image: image355.png]0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45

=P —e—S —8Q





Рисунок 4.5 - Изменения функции осрабатывания производительности, мощности, потребялемой приводом и поверхности готовой угольной пыли от загрузки мелюшими шарами

Интервал измерения средневзвешенного диаметра шара находится в области результатов от 77 до 81 мм, на основе проведенного анализа зависимости производительности мельниц, мощности потребляемого привода и поверхности угольной пыли 
[image: image356.wmf]cв

d

 
[image: image357.wmf])

d

 

от

 

S

 

P,

 

(Q,

cв

 установлены наиболее оптимальная область его изменения. Оптимальный интервал величины средневзвешенного диаметра шара находятся в области значений: dср=30,1 -33,4 мм.

Оптимальным интервалом варьирования коэффициента загрузки мелющих шаров является φ=0,30 – 0,35. При этих значениях φ устанавливается область изменения Q, P, S. 
На основании этих работ проведен пробный постановочный эксперимент измельчения топлива в шаровой барабанной мельнице, который позволил составить матрицу плана для полнофакторного эксперимента.

Значимость коэффициентов матмодели произведен статистическими методами с критериями Стьюдента, адекватность уравнений регресссии проверена при помощи коэффициента Фишера [93].
4.3 Выводы по разделу

Разработана методика выбора оптимальных параметров для процесса измельчения твердого топлива в условиях его сжигания на ТЭЦ-2 г. Темиртау АО «АрселорМиттал Темиртау». Для этого были использованы экспериментальные модели шаровой мельницей на базе АУЭС и на базе КарИУ. Результаты исследований, показывают оптимальные параметры, такие как состав мелющих шаров и режимы работы мельниц, которые препятствуют эффективности процесса измельчения продукции. Эти данные могут быть очень ценными для оптимизации производственных процессов и повышения эффективности шаровых барабанных мельниц.

Даны рекомендации для эффективного усовершенствования процесса загрузки мельницы мелющими шарами и исходным топливом.
В ходе применения к проблеме измельчения твердого топлива теории полнофакторного эксперимента получены уравнения регрессии, описывающие характер поведения технологических и энергетических показателей работы мельницы (Q – производительности, Р – мощности привода, потребляемая и [image: image359.png]


- удельная поверхности угольной пыли).
5 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ ПЫЛЕСИСТЕМЫ С ШАРОВЫМИ БАРАБАННЫМИ МЕЛЬНИЦАМИ НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ АСУ ТП 

5.1 Автоматическое регулирование системы пылеприготовления ТЭС

Целью данного раздела диссертации является разработка автоматической системы регулирования технологического процесса (АСР ТП) системы пылеприготовления ТЭЦ-2 г. Темиртау, позволяющая оптимизировать технологический процесс подготовки угольной пыли для котлоагрегата ТП-81. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

1. Разработать алгоритм автоматизированного пуска и останова технологического процесса, а также аварийный останов при срабатывании технологических защит.
2. Определить контролируемые технологические параметры системы пылеприготовления.
3. Разработать функциональную автоматизированную схему регулирования ШБМ для повышения ее производительности.
4. Централизовать контроль оборудования пылесистемы в зависимости от качества топлива обеспечивающую максимальную производительность ШБМ и получить качественную угольную пыли требуемой фракции [image: image361.png](Rgp = 18 + 20%)



 по режимной карте ТЭЦ-2 г. Темиртау. 

5. Разработать автоматическую схему измерения уровня угольной пыли в промежуточном бункере готовой угольной пыли и выбрать датчики измерения уровня соответствующее весовой нагрузке бункера.

5.2 Входные и выходные переменные взаимосвязанных функции для управления работой системы подготовки топлива 
В свою очередь на ТЭЦ-2 г. Темиртау автомаическая система технологического процесса (ФСУ ТП) системы подготовки угольной пыли слабо автоматизирована и требует перевооружения. Автоматизация пылесистемы переопределяет перспективы дальнейшего использования ШБМ, позволит обеспечить автономный режим и предоставлять достоверную информацию о входных и выходных параметрах, и  включает в себя различные процессы и операции. Дополнительные функции управления важны для обеспечения эффективной работы системы пылеприготовления,  примеры некоторых входных и выходных функций, а также их взаимосвязь [102] представлена на рисункке 5.1.

[image: image362.png]Bromse ¥

TapaMeTph!

Bosmymaromue
TapaveTps

O

Obrext
ympasenus

¥

T u®

‘Vipaensome
TapaMeTphl

BbIXOIHBIE
TapaMeTpel




Рисунок 5.1 - Входные и выходные переменные функции системы подготовки топлива на ТЭС [107]
5.3 Существующая система автоматического регулирования ТЭЦ-2 АО «АрселорМиттал Темиртау»

Транспорт угольной пыли к горелкам осуществляется отработанным сушильным агентом [103, 104]. Приборы теплового контроля, переключатели регуляторов автоматического и дистанционного управления, а также пусковые устройства вентиляторов, дымососов, мельниц и другие механизмов расположены на щите управления котла [104]. На рисунке 5.2 представлена существующая принципиальная схема регулирования ТЭЦ-2 г. Темиртау. 

Автоматическое регулирование и защита системы пылесистемы с ШБМ ТЭЦ-2 осуществляется следующими электронными регуляторами: регулятор загрузки мельниц топливом; регулятор воздуха за мельницей; регулятор разряжения перед мельницей. В схеме защит предусмотрены специальные ключи, позволяющие выводить из работы защиты во время размола топлива. 

Ключ имеет три положения: а) защита включена; б) защита выключена на сигнал; в) защита включена на сигнал. 

При повышении tа =75 °С аэросмеси за мельницей, а также при аварийном отключении питателей сырого угля, открывается клапан на подводе холодного воздуха к мельнице и отключается клапан горячего воздуха. При падении давления на напоре мельничного вентилятора (МВ) подается импульс на открытие клапана присадки холодного воздуха на всасе вентилятора. При падении давления аэросмеси перед горелками (за смесителями) отключаются соответствующие питатели. 

[image: image363.png]W |

= |@
TI0 GMOKPOBKE oW
nobiwennt t°r aspocmeci





1 – бункер сырого угля; 2 – шибер ленточного питателя; 3 – ленточный питатель топлива (ПСУ); 4 – шаробарабанная мельница; 5 – сепаратор; 6 –циклон; 7- бункер готовой пыли; 8 – мельничный вентилятор;  10 – шкаф дроссельных преобразователей; 9, 11, 12, 13 – заслонки; 14 -     регулятор разряжения перед мельницей; 15 - регулятор температуры аэросмеси за мельницей; 16 -  регулятор загрузки мельниц топливом; 17 - регулятор аварийной присадки холодного воздуха; Зд – задатчик ручного управления.

Рисунок 5.2 - Принципиальная схема автоматического регулирования пылесистемы с ШБМ ТЭЦ-2.
При повышении температуры подшипника (tподшип) мельниц выше установленного предела (60-сигл., 75-отк.) происходит отключение соответствующей мельницы с последующим действием блокировок. При прекращении подачи топлива в мельницу подается импульс на включение вибратора, укрепленного на бункере сырого угля. При появлении топлива на ленте питателя сырого угля (ПСУ) вибратор отключается.

Световая и звуковая сигнализация, указывает на отклонение параметров, действия защит и блокировок. tподшипн. ШБМ +70 °С, сигнализация вызов к панели К-24 t=75 °С останов ШБМ. МВ, ДС, ДВ - +80 °С; tа.с. за мельницей выше +75 °С; обрыв угля ПСУ; исчезновение напряжения; повышение температуры в пылевом бункере.

При отключении обоих МВ производится: отключение питателей пыли; отключение электродвигателей ШБМ. При аварийном отключении электродвигателя ШБМ производится отключение ПСУ данной мельницы. Запрет на включение шаровой мельницы при закрытом шибере на всасе МВ. Запрет на включение ПСУ при отключенной мельнице. Периодически срабатывается до номинального уровня, допустимого по условиям надежной работы питатели угольной пыли, из бункера и заполняя его свежей угольной пылью. Запас пыли в бункерах поддерживается постоянным, при необходимости запускается в систему пылевой шнек, регулирование уровня бункера пыли производиться по срабатыванию мигалок (нижний уровень 2 м, верхний 12 м) вручную.

Срабатывание любой технологической защиты и блокировки сопровождается световой и звуковой сигнализацией на пульте котла (блока); звуковой сигнал этих защит отличается по тембру от сигнала противопожарных защит.

Проведенный анализ состояния существующей автоматизации системы пылеприготовления ТЭЦ-2 г. Темиртау показывет снижение производительности и энергоэффективности. В связи с этим требуется модернизация автоматического регулирования, позволяющий организовать качественное регулирование и поддерживать стабильность технологического процесса, а также выравнивать процесс при аварийных ситуациях [105]. 

5.4 Модернизация АСУ ТП системы пылеприготовления ТЭЦ-2 г. Темиртау
5.4.1 Алгоритм управления пуска и останова системы пылеприготовления

Для качественного управления технологического объекта [106] системы подготовки угольной пыли ТЭЦ-2 г. Темиртау, разработана принципиальная схему АСУ ТП [107]. По заданным условиям системы пылеприготовления ТЭЦ-2, разработан алгоритм АСУ ТП в виде блок-схемы который представлен в приложении А (рисунок 1 - Блок-схема алгоритма «Пуск пылесистемы А (Б)», лист 1, лист 2, рисунок 2 - Блок-схема алгоритма «Останов пылесистемы А(Б)»), которые описывают получение информации возникающих в процессе эксплуатации [103, 104]. При наличии размещенного условия «Пуск пылесистемы», формируется «Пуск пылесистемы А (Б)»:
- ШБМ-А(Б) отключена;

- температура дымовых газов в поворотной камере больше заданного значения;

- включен маслонасос смазки зубчатого венца;

- включен маслонасос станции жидкой смазки;

- введены накладки линии технологической защиты (ЛТЗ) пылесистемы А(Б);

- введена накладка ЛТЗ «Не воспламенение первой или погас факелов всех МФ при растопке котла» или технологическая защита (ТЗ) «Погасание общего факела»;

- не сработали T3 на останов котла.

«Останов пылесистемы А(Б)» блок-схема который представлен в Приложении А, рисунок 2. Команда на автоматизированный запуск «Пуск пылесистемы А(Б)» формируется при наличии разрешающего условия – ПСУ А(Б) включен». При работе технологической защиты (ТЗ) или блокировок работа активного алгоритма прекращается путем подачи команды сброса на все его шаги с последующим их переходом в неактивное состояние. Дальнейшее состояние объекта управления (ОУ) определяется работой алгоритмов указанных ТЗ и блокировок. Управление режимами работы алгоритмов и шагов с АРМ организовано через панели управления [104, 110, 111]. 

Основными задачами пылесистемы является: обеспечение максимальной производительности ШБМ в зависимости от качества угля; вывод в экономический режим; автоматическое регулирование параметров; автоматический пуск, останов и аварийного останова.

5.4.2 Разработка схемы системы автоматического управления пылеприготовления ТЭЦ-2 

Система автоматического регулирования и оптимизации ШБМ позволяет повысить эффективность работы мельницы, в котором предусмотрено несколько различных рабочих режимов и климатические условия.

Из-за большой влажности твердого топлива понижаться температура сушильного агента, а из-за завалов входной и выходной горловины ограничивается вентиляция ШБМ (при этом 
[image: image364.wmf]ШБМ

Δ

Р

> Δ
[image: image365.wmf]МАК

Р

) [112]. Во время эксплуатации мельницы не допускается повышения максимально допустимого значения tаэросм, это приводит к взрыву пылесистемы. Для этого устанавливают механизмы, препятствующие перегреву аэросмеси, а также сигнализацию предаварийной ситуации с возможностью отключения подачи греющего агента. Значения tаэросм за ШБМ должна находиться в заданных пределах, а перепад давления не превышал максимально допустимого значения [112]. 

5.4.2.1 Контроль и регулирование технологических параметров

При разработке схемы АСУТП системы пылеприготовления необходимо учитывать комплекс программного обеспечения обеспечивающий заданный технологический режим работы мельницы, а также пуска, останова и аварийного останова. Точки контроля и визуализации технологических параметров, используемые при проектировании автоматической системы управления выбраны по требованиям к проектным решениям и постановке задачи. Контролируемые регулируемые параметры с диапазонами измерений, в пределах которых осуществляется контроль приведены в таблицах 5.1 и 5.2.

Таблице 5.1 - Контролируемые параметры тракта пылеприготовления 

	№
	Точка контроля
	Наименование параметра
	Диапазон измерений

	1.
	Бункер сырого угля
	Уровень угля
	0–12  м

	
	
	Весовая загрузка
	0–570 т

	
	
	Забив материалом
	0–100%

	2.
	Питатель сырого угля (ленточный)
	Частота оборотов
	20–1500 об/мин

	
	
	Сила тока в цепи электропривода
	1–5 А

	3.
	Трубопровод горячего воздуха
	Давление
	3,09 кПа

	4.
	Трубопровод 
	Температура горячего воздуха перед ШБМ
	80 0С

	5.
	Шаровая барабанная мельница
	Температура реагента
	200 0С

	
	
	Температура пылевоздушной

смеси за ШБМ
	+65–+75 0С

	
	
	Разряжение перед мельницей 
	0,2–0,5 кПа

	
	
	Сопротивление мельницы
	2,0–3,0 кПа

	
	
	Ток электродвигателя мель​ницы
	95 А

	
	
	Вибрация
	0,10–0,12 мм

	
	
	Температура подшипника эл.двигателя
	80 0С

	
	
	Число оборотов
	17,8 об/мин

	
	
	Температура коренных подшипников
	60 0С

	6.
	Мельничный вентилятор 


	Температура в подшипниках 
	60 0С

	
	
	Давление перед МВ
	50 кПа

	
	
	Давление в нагнетательных коробах МВ
	38-40 КПа

	
	
	Разряжение на всасе МВ                       
	50 кПа

	
	
	ВМ 100/200: 

-Ток потребляемый МВ

-Число оборотов электродвигателя МВ
	70 А

	
	
	
	1480 об/мин

	
	
	ВМ-18А:

-Ток потребляемый МВ

-Число оборотов электродвигателя МВ
	70 А

	
	
	
	1480 об/мин

	№
	Точка контроля
	Наименование параметра
	Диапазон измерений

	7.
	Бункер пыли
	Уровень пыли
	2- 12 м

	
	
	Весовая загрузка
	0-430 т

	
	
	Температура пыли
	80 0С

	8. 
	Питатели пыли
	Ток
	12 А

	
	
	Нижний предел числа оборотов
	500 об/мин

	9.
	Маслосистема
	Температура масла 

- в подшипниках

- в коренных подшипниках 
	80 °С

60 °С

	
	
	Давление масла
	2,0 кг/см 2

	
	
	Уровень масла в баке-отстойнике
	

	10.
	Реверсионный шнек 
	Число оборотов
	975 об/мин

	
	
	Напряжение
	380 В


Таблица 5.2 – Регулируемые параметры тракта пылеприготовления

	№
	Параметр
	Управляемый элемент
	Диапазон регулирования

	1.
	Регулирование числа оборотов ПСУ
	Шибер на течке сырого угля
	0-100 %



	2.
	Регулирование подачи воздуха в ШБМ
	Шибер горячего воздуха
	0-100 %

	
	
	Шибер слабо подогретого воздуха 
	0-100 %

	
	
	Шибер холодного воздуха
	0-100 %

	3.
	Регулирования разряжения перед ШБМ
	Заслонка подвода горячего воздуха

	0-100 %

	4.
	Регулирование температуры перед ШБМ
	Шибером горячего воздуха и шибером добавки слабо подогретого воздуха
	0-100 %



	5.
	Регулирование температуры за ШБМ
	Шибером горячего воздуха и шибером добавки слабо подогретого воздуха
	0-100 %

	6.
	Регулирование сопротивления ШБМ
	Шибера на пылевоздушном тракте 


	0-100%

	7.
	Регулирование загрузки ШБМ
	Шибер на течке сырого угля,

Шибер подвода вентилирующего воздуха
	0-100 %

0-100%

	8.
	Регулирование тонины помола 
	Привод жалюзи сепаратора
	0-100%

	9.
	Регулирование разряжение перед ШБМ
	Шибер сброса в мельницу и присадок холодного воз​духа
	0,2-0,5 кПа

	10.
	Регулирование разряжения перед МВ 


	Шибера до вентилятора. Повышения давления за МВ частичное закрытие шибера после вентилятора (сбросы к горелкам), забивание пылепроводов.
	0-100 %

	№
	Параметр
	Управляемый элемент
	Диапазон регулирования

	11.
	Регулирование разрежения в КПВ за вентилятором при подаче пыли к горелкам горячим воздухом
	Шибера после вентилятора. 
	0-100 %

	12.
	Регулирование уровня готовой пыли
	Шибер, направляющий готовую пыли из циклона в реверсивный шнек или пылевой бункер

Тензометрические датчики весы 1,5 метра – 53 т; метра – 107,5 т; 6 метра -215 т; 9 метра – 325 т; 12 метра - 430 т
	0-100 %



	13.
	Регулирование температуры в бункере готовой пыли
	Термодатчик 
	80 0С

	14.
	Регулирование уровня в бункере сырого угля
	Отключение ПСУ 
	20 - 1500 об/мин


Пылеприготовительные установки оснащаются сигнализациями, предупредительная сигнализация срабатывает при изменении диапазона значений таблице 5.3.

Таблица 5.3 – Сигнализация тракта пылеприготовления

	№
	Оборудование
	Управляемый элемент
	Диапазон регулирования

	1.
	Бункер сырого угля V=570 м3
	уровень угля – низкий L 

уровень угля – низкий H 
	2 м

12 м

	2.
	 ШБМ
	Температура за мельницей (низкая)
	< 70 0С

	
	
	Температура за мельницей (высокая)  
	>70 0С

	
	
	Перепад давления на мельнице
	1 кПа

	3.
	Бункер готовой пыли V=430 м3
	уровень угля – низкий L 

уровень угля – низкий H 
	2 м

12 м


5.4.2.2 Новая функциональная схема АСУТП системы пылеприготовления

Для решения ряда научных, технических и организационных вопросов необходимо пользоваться общей классификацией АСУ ТП, которые   характеризуются факторами и показателями и можем выступить в роли классификационного признака [105]. В зависимости от поставленных целей используем различные признаки: уровень, занимаемый АСУ ТП в структуре предприятия; характер протекания технологического процесса во времени; показатель условной информационной мощности; уровень функциональной надежности АСУ ТП; тип функционирования АСУ ТП [105].

АСУ ТП по уровню, занимаемому в организационно-производственной иерархии протекания управляемого технологического процесса АСУ ТП строится трехуровневому принципу [105].

Использование современной измерительной техники позволяют уменьшить затраты на создание и эксплуатацию АСУ ТП на ТЭЦ, а также применение датчиков, конструктивно объединенных с преобразователями, позволяет сократить количество панелей и щитов КИПиА. 

Новая функциональная схема АСУ ТП системы пылеприготовления рисунок 5.3, представляет комплекс программного обеспечения, обеспечивающий заданный технологический режим работы ШБМ в зависимости от контролируемых и регулируемых параметров представленные в таблицах 5.1, 5.2.

[image: image366.png]2
8 =% 6
iy 0 10 [%

7 o j
x AT

o{e=o z F
14
i [ I
[ ‘13‘ q

TLITK- ITpOrpaMMHUpyeMBIit TOTHHeCKil _KOHTpOITep

SCADA _(pUsyamisaliii - KOMIBIOTED)

TIK - o6Aer HEGopManmeh





1 – шаровая барабанная мельница (ШБМ-320/570); 2 – сепаратор (ТКЗ ВТИ);  3- циклон (НИИГАЗ); 4- мельничный вентилятор (ВМ 100/1200); 5- бункер готовой пыли; 6 –мигалки; 7- ленточный питатель сырого угля; 8- бункер сырого угля; 9- подача угля в БСУ; 10- реверсионный шнек; 11-лопастной питатель пыли; 12 - шибера горячего, слабо подогретого воздух; 13 - шибера подачи сушильного агента; 14 - шибера холодного воздуха [68]; 15 – отвод пара из БГП;16- шибера подвода воздуха
Рисунок 5.3– Новая функциональная схема АСУ ТП системы пылеприготовления ТЭЦ-2

Сбор данных о технологических параметрах осуществляется датчиками, которые преобразуют измеряемые величины в унифицированные сигналы тока 4–20 мА [113]. 

Промышленный логический контролер (ПЛК) позволяет позволяет длительное время работать в условиях резких измененях температуры и относительной влажности влажности на участках. Детальная регламентация всех составляющих ПЛК содержится в нормативном документе [113, 114].

Для визуализации в качестве ПЛК верхнего уровня могут использоваться концентраторы, коммуникационные контроллеры SCADA - программное обеспечение АСУ ТП, реализующее автоматическое управление и контроль технологического процесса, специализирующееся на автоматизации в определенной области [109].

Также информация о технологическом процессе дублируется на персональный компьютер включеный в сеть Ethernet, выполняются функции контроля и управления за работой технологического оборудования, что позволит передавать всю информацию о ходе ТП всем пользователям, имеющим доступ к этой сети. 

5.5 Система автоматического регулирования и оптимизация ШБМ

5.5.1 Регулирование шаровой барабанной мельницы (ШБМ)

Система контроля загрузки (СКЗ) ШБМ размалываемым материалом применяется для: 

- измерения и расчета основного параметра технологического процесса измельчения;

 - степени загрузки мельницы и топливом;

- определения размольной способности ШБМ;

- предотвращение завала ШБМ размалываемым материалом;

- оптимизации процесса измельчения, путем получения информации для управления подачей размалываемого материала в ШБМ, такого значения степени загрузки, при котором обеспечивается возможная Qmax;

-  снижение удельного расхода;
- увеличения срока работы ШБМ;

- осуществления поддержания R90 при автоматическом регулировании (АР).

Частота оборотов мельницы равен n=17,78 об/мин, масса загрузки шаров G=35 тонн, уровень заполнения ШБМ углем Q1 =34,2 т/ч, размер частиц угля dx1=25 мм, выходные параметры - производительность шаровой мельницы Q2=34,2 т/ч, потребляемая мощность N=800 кВт, гранулометрический состав dx2- 0,09 мм (рисунок 5.4). 

[image: image367.png]Perymatop





Рисунок 5.4 – Регулирование шаровой барабанной мельницы (ШБМ).

Регулирование и оптимизация работы шаровых барабанных мельниц (ШБМ) включает в себя ряд параметров и процессов, которые могут быть настроены и поддерживаться для достижения нужных результатов. 
Основными аспектами регулирования ШБМ являются: скорость включения барабана; размер и количество шаров; загрузка мелющими шарами и топливом; время измельчения; мониторинг и контроль температуры.
Режимы работы регулятора представлены в таблице 5.4 [124].
Таблица 5.4 - Режимы работы регулятора
	Режимы управления работы регулятора
	Информационный
	Сигнализационный
	Оптимизационный
	Диагностический

	Ручное
	+
	+
	-
	+

	Автоматическое
	+
	+
	+
	+


Использование самонастраивающегося микропроцессорного регулятора (САР) с различными режимами работы и автоматической настройкой параметров может повысить эффективность процесса размола твердого топлива в шаровой барабанной мельнице (ШБМ). Возможность автоматической настройки параметров регулятора и системы позволяет быстро и точно подстроить мельницу под текущие условия работы. САР может контролировать работу мельниц в первое время и предотвращать перегрузки, что снижает риск повреждения оборудования и обеспечивает непрерывную работу. АР позволяет оптимизировать процессы, что часто приводит к снижению энергопотребления.

5.5.2 Регулятор температуры

Для автоматизации контура регулирования tаэросмеси шаровой барабанной мельницы (ШБМ) и определения динамических параметров объекта регулирования, экспериментальным путем, была снята кривая разгона. Задание на клапан подачи горячего воздуха было увеличено, скачком, на 5 % и зафиксирована начальная температура на выходе ШБМ. Полученные данные, для удобства последующей обработки, были приведены к нулю (задание от 0 % и рост температуры от 0 оС). Приведенная кривая разгона, с элементами для определения динамических параметров объекта регулирования, приведена на рисунке 5.5.
[image: image368.jpg]50

as

ES

20

25

20

15

10

tyer

15

0

50

8

3T,

3T,





Рисунок 5.5 - Численные данные кривой представлены в таблице 5.5
По виду кривой разгона [111], принимаем решение о ее аппроксимации апериодическим звеном второго порядка. Графическим путем определяем динамические параметры объекта регулирования: транспортное запаздывание τ=6 с, постоянная времени Т1=1,2 с (т.к. 3Т1=3,6 с), постоянная времени Т2=16,33 с (т.к. 3Т2=49 с).

Таблица 5.5 - Численные данные кривой разгона
	Температура, оС
	0
	0
	3,15
	11,3
	19,4
	26,1
	32
	35,1
	37,8

	Время, с
	0
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	40

	Температура, оС
	40,1
	41,4
	42,3
	43,7
	44,1
	44,3
	44,6
	44,8
	44,9

	Время, с
	45
	50
	55
	60
	65
	70
	75
	80
	85


Для построения частотных характеристик необходимо получить модуль и аргумент амплитудно-фазовой характеристики, т.е. АЧХ [102] (амплитудно-частотную характеристику) и ФЧХ (фазо-частотную характеристику) [102].

 QUOTE Aω=Re2+Im2 
[image: image369.wmf]Re

Im

arctg

)

(

 

:

ФЧХ

Im

Re

)

A(

:

АЧХ

2

2

=

+

=

w

j

w

                                    (5.1)

Вычисление ФЧХ сложнее, т.к., в зависимости от знаков полученных значений вещественной и мнимой частей, зависит формула для ее расчета:

 QUOTE Aω=Re2+Im2 
[image: image370.wmf]"

Re

Im

arctg

)

(

или"

"

Re

Im

arctg

180

)

(

"

или

"

Re

Im

arctg

-

180

)

(

или"

Re

Im

arctg

)

(

"

0

0

-

=

+

-

=

=

=

w

j

w

j

w

j

w

j

                               (5.2)

Ряд рассчитанных в электронной таблице Microsoft Excel значений частотных характеристик приведен [102] в таблице 4.5.

Задаемся запасом по фазе [102] в 50° и, дополнительно, 5° с учетом предполагаемого ПИ-регулирования (реализации пропорционально-интегрального закона регулирования). По таблице 5.6, определяем частоту ω1, при которой фазовый сдвиг разомкнутой системы (аргумент) равен:


[image: image371.wmf]0

125

5

50

180

)

(

-

=

+

+

-

=

w

j


Таблица 5.6 - Частотные характеристики объекта
	ω, рад/с
	Модуль
	Аргумент

	1
	2
	3

	0,1
	4,667968837
	-65,39341929

	0,2
	2,562967263
	-86,4796582

	0,3
	1,69400583
	-98,25393884

	0,4
	1,228021729
	-106,9185661

	0,5
	0,938208955
	-113,9557594

	0,6
	0,741531203
	-119,8961765

	0,7
	0,600463121
	-124,9975827

	0,8
	0,495389401
	-129,4189062

	0,9
	0,414939477
	-133,2747002

	1
	0,352013291
	-136,654673

	1,1
	0,301931237
	-139,6317866

	1,2
	0,261482987
	-142,2663276

	1,3
	0,228397807
	-144,6084342

	1,4
	0,201030261
	-146,6999362

	1,5
	0,17816419
	-148,5758119

	1,6
	0,158885554
	-150,2653807

	1,7
	0,142497338
	-151,7932878

	1,8
	0,128461154
	-153,1803156

	1,9
	0,116356314
	-154,4440523

	2
	0,105850632
	-155,5994389

	3
	0,049113092
	-163,2867714

	4
	0,028070779
	-167,3392928

	5
	0,018101721
	-169,823519

	6
	0,012623008
	-171,4976013

	7
	0,009297478
	-172,7007689

	8
	0,007130097
	-173,6066314

	9
	0,00564003
	-174,313006

	10
	0,004572127
	-174,8791245


По таблице 5.5, ω1=0,7 рад/с, модуль А=0,6. Отсюда, коэффициент пропорциональной части ПИ-регулятора:


[image: image372.wmf]1,66

0,6

1

A

1

K

P

=

=

=

                                         (5.3)

Определяем абсолютное значение нуля передаточной функции:


[image: image373.wmf]0,07

0,7

0,1

ω

0,1

K

K

ω

1

P

I

0

=

×

=

=

=

 рад/с                        (5.4)
Коэффициент интегральной части ПИ-регулятора (величина, обратная постоянной интегрирования Ти):


[image: image374.wmf]1162

0,

7

0

0,

66

,

1

ω

K

K

0

P

I

=

×

=

×

=

                               (5.5)

Постоянная интегрирования:


[image: image375.wmf]c

8,6

0,1162

1

K

1

T

P

1

=

=

=

                                   (5.6)

Тогда передаточная функция регулятора:


[image: image376.wmf]р

8,6

1

1,66

)

(

W

PE

Г

+

=

р

                                              (5.7) 

В программном пакете Matlab строим АФХ объекта без учета запаздывания [102] (рисунок 5.6) и с запаздыванием (рисунок 5.7).

[image: image377.jpg]S Roures Fourel =l

Fle Edt Vew Insert Toos Debug Deskiop Window Hep aax

DeES&|saam®|E 0B/ 0B HEOE &0





Рисунок 5.6- АФХ объекта без учета запаздывания [102]
[image: image378.jpg]B Figures - Figure 1 - o x
Ele Bk View Insen Toois Dehug Desitop Mindow Hep wax

DeEa|h @ane & 08| =0 oS s0





Рисунок 5.7 - АФХ объекта с учетом запаздывания [102]
Как видно из АФХ объекта с учетом запаздывания, годограф охватывает точку [-1; j0]. При этом определение реальной устойчивости объекта по АФХ сложнее, чем по логарифмическим АЧХ и ФЧХ (диаграмме Боде) полной системы с регулятором. Поэтому, в моделирующем комплексе Simulink [102] программного пакета Matlab строим модель разомкнутой системы. ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутой системы приведены [102] на рисунок 5 8.

По диаграмме видно, что, при коэффициенте передачи равном единице (где ЛАЧХ пересекает нулевую линию), соответствующая точка на ЛФЧХ находится на уровне менее -135°. Т.е. запас по фазе разомкнутой системы с ПИ-регулятором составляет около 50° при наличии в системе транспортного запаздывания величиной 6 секунд [102] температуры аэросмеси представлен на рисунок 5.9, график переходного процесса [102] представлен на рисунок 5.10.

На графике (рисунок 5.8) видно небольшое перерегулирование, порядка 20%, обусловленное скачком задания. Длительность переходного процесса 9,53 с, при этом, зона установившегося значения в Simulink, по умолчанию, ±2,5 %, в отличие от принятых в отечественной практике [102] ±5 % [107]. Показатели качества САР температуры аэросмеси приемлемые [102].

[image: image379.jpg]LTI earization Quick Plot =10/ x|
Fie £t window Fep

Dglaa|&:

Boge Diagram
From: Step (pt. 1) To: Transport Deay (pt. 1)

Magntude (dB)

EES

Phase (deg)

10 10 10" 10 10°
Frequency (radisec)

LT Viewer





Рисунок 5.8 - ЛАЧХ и ЛФЧХ объекта (диаграмма Боде) [102]
-

Общий вид модели замкнутой САР температуры аэросмеси представлен на рисунке 5.9 [102] 

[image: image380.jpg]e —————— e

Fle Edt Vew Smation Fomat Toos Help

DEEE| $sBR([E 4 (2> af o | BHBS @R

+ ° -3 |
¢ . Ll o]
% *l Hisemeaan ]
£ Tt | o
Pl controller e Delay

= foo% odeas.





Рисунок 5.9 - Общий вид модели, замкнутой САР [102] температуры аэросмеси

График переходного процесса САР температуры аэросмеси представлен на рисунке 5.10

[image: image381.jpg]=18x

earization (NEES

He Edt Window Hep

DsleaE

Step Response
From: Step (pt. 1) To: Transport Delay (pt. 1)

! system Model
40: Step (pt. 1) to Transport Deay (ot 1)
Setting Tne (sec) 953

Ampitude

7 5 5 0 12 14 16 18 20
Time (sec)

LT Viewer




Рисунок 5.10 - График переходного процесса САР температуры аэросмеси

5.5.3 Регулятор разряжения перед ШБМ

Постоянное время (Т) запаздывание и транспортное (τ) являются ключевыми параметрами при проектировании регулятора. Постоянное время (Т) указывает на то, как быстро система регулирует на изменения в управляющем сигнале. Чем меньше постоянное время, необходимое для транспортировки угля в мельницу. На основе этих параметров проведено моделирование работы системы с помощью симуляции и оценены ее поведения в различных условиях под разными воздействиями [102]. 
Для автоматизации контура регулирования разряжения перед шаровой барабанной мельницей и определения динамических параметров объекта регулирования на номинальную частоту вращения 1450 об/мин [102].
Транспортное запаздывание τ определялось с момента запуска до момента начала роста разряжения по местному прибору и составило около 5 с. Постоянная времени объекта T составляет, как известно, 63% для апериодического звена первого порядка [102]. Номинальное разряжение составляет 20 мм.вод.ст. или 200 Па и является установившимся значением. 63% от 200 Па составляет 126 Па. При определении постоянной времени объекта T, замерялось время достижения 126 Па с момента запуска мельничного вентилятора [102].

Таким образом: транспортное запаздывание τ=5 с; постоянная времени объекта T=18 с [102]. 
В программном пакете Matlab строим АФХ объекта без учета запаздывания [102], рисунок 5.11.

[image: image382.png]) roures-roures =lo/x|

Fle Edt Vew Insert Toos Debug Deskiop Window Hep aax

DeES|saam®|E 0B O HOBe a0

0.02 T T T T





Рисунок 5.11 - АФХ объекта без учета запаздывания [102]
В моделирующем комплексе Simulink программного пакета Matlab строим модель разомкнутой системы. ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутой системы [102] рисунок 5.12. По диаграмме видно, что, при коэффициенте передачи равном единице (где ЛАЧХ пересекает нулевую линию), соответствующая точка на ЛФЧХ находится на уровне менее -110°. Запас по фазе разомкнутой системы с ПИ-регулятором составляет около 77° при наличии в системе транспортного запаздывания величиной 5 секунд. Замкнем систему и получим график переходного процесса [102]. 
График переходного процесса [102] который представлен на рисунке 5.14. На графике видно небольшое перерегулирование, порядка 15 %, обусловленное скачком задания. Длительность переходного процесса 127 с, при этом, зона установившегося значения в Simulink, по умолчанию, ±2,5 %, в отличие от принятых в отечественной практике ±5 %. В зону ±5 % график входит менее, чем за 90 с [102]. 
[image: image383.png]-) LTI Viewer: Linearization Quick Plat__ e S )

Ele Edt Window tep

nDsglaald
Bode Dagran
From: Step (pt. 1) To: Transfer Fen (pt. 1)
s
2 =0
i .
‘System: Model
i 000D Phase Margn (deg) 77.7
10011 Delay Margin (sec): 103
3 =
50

0° 10 10’ 0’ 10
Frequency (radisec)

LT Viewer





Рисунок 5.12 - ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутой системы (диаграмма Боде) [102]
Общий вид модели, замкнутой САР разряжения перед ШБМ [102] представлен на рисунке 5.12
[image: image384.png]~=lolx|

emp:
Fle Edt View Smuaton Format Toos Help

DIEHS| $BE e 1|2y afu e = BsBS0

LI i 0w NEEE N |
T I

Ser T | Ton

e s

Ready foo%s =000 Jodess





Рисунок 5.13 - Общий вид модели, замкнутой САР разряжения перед ШБМ [102]
График переходного процесса [102] представлен на рисунке 5.14. 

[image: image385.png]) LTIV n Quick Plot. =10l x|
e Edt uindow b
Dglaal&:
St Response
From: Step (pt. 1) To: Transfer Fn (pt. 1)
1

2 - System: Hodel 3)
40: Step (pt. 1) to Transfer Fen (st 1)

Setting T (sec): 127

08

Ampitude

06

04

02

i i i
0 20 40 60 s 10 10 140 160 180 200

Time (sec)

LT Viewer





Рисунок 5.14 - График переходного процесса САР разряжения 
перед ШБМ [102]
5.5.4 Система автоматического регулирования (САР) загрузки ШБМ

Величина топливной загрузки мельницы не поддается непосред​ственному измерению и может быть определена лишь косвенно одним из трех методов: 

1) по перепаду давления в мельнице Нм;

2) по уровню пыли в барабане;

3) по шуму шаров.  

Третий метод не получил распространения. Определение топливной загрузки по Нм является наиболее простым и надежным способом и широко используется персоналом электростанций при ручном управлении пылесистемами. Так как Нм зависит не только от топлива, но и от скорости сушильного агента в барабане. Отклонения воздушного режима при такой схеме не нарушают процес​са регулирования загрузки, который в этом случае осуществляется одним регулятором.
Объектом управления данной системы регулирования является мельничный вентилятор, который имеет следующие основные параметры:

Производительность Q=60000 м3/час;

Напор H=1190 мм.вод.ст=11900 Па;

Мощность электродвигателя P=630 кВт;

Напряжение электродвигателя (3 фазы) U=6000 В;

Ток электродвигателя I=70 А;

Частота вращения электродвигателя n=1480 об/мин.

Выбираем тип привода – частотный преобразователь, питающий электродвигатель мельничного вентилятора. На рисунке 5.15 представлена таблица для выбора преобразователя подходящего диапазона электрических параметров из каталога фирмы АВВ [116].

[image: image386.jpg]pameTpsl gsuratens apamerpi npeobpasosatens

Besnepe-  Howmwansioe HeGonbuas T — EE— Monwan ~ Tuno-
rpyaku anaverme neperpyska MowocTs  paaviep
(A g Vg T [ ! !

B A A et A ket A i

| i ) i : " 6000 B )

“2r5 83 86 | 250 . 80 . 188 | 22 . ACS2060-1x-AN1-a-0D | 344 . AD2

ey U UTae U ais s ast s U ACS 2060-1xANT-a-0E | 434 ¢ ADa

a0 a7 sz a5 43 260 . 31 ACS2060-1x-AN1-a-0G | 488 . AD6

a0 Tss Uss Uuoo UasUzes s U acszos0-ixANt-a-0d | 550 ¢ Aos

a5 e 85 | 450 . 54 | 330 40 . ACS2060-1x-AN1-a-0L | 619 . A10

Tsso Tes Tz iso0 Ueo U UUser U as U ACS2060-1x-ANT-a-ON ¢ ess  © Af2
616 74 8 560 67 411 49 ACS2060-x-ANi-a-0Q = 770  Al4
63 e e Pesn 176 1aee 1 se ! ncsoosoweantmos | se | Ale
781 ea . 100 | 710 . 8 = 51 . 63 . ACS2060-x-AN1-a-0U 976 . A18
800 1esiooPzao Par s Ues1UAcszos0-ixaNi-aov 1000 fAzo
80 108 116 80 96 587 71 ACS2060-2x-AN1-a-O0N = 1100 = A23
980 e s eo0 e ee0 T 7e T Acs poso-ax-ANT-acoy 128 1 Azs
1100 - 132 146 . 1000 120 733 88 ACS2060-2x-AN1-a-1A . 1375 - A26
1232 as T e 20 s ean T e AGs 2060-2x-ANT-a10 | 1540 T Aze

138 167 . 183 . 1260 . 152 . 924 - 111 . ACS20602x-ANT-a-1E . 1783 . A30

1562 1881200 T a0 171V oa 1251 AcS 2060-2x-AN1-adG T 1ess T AR




Рисунок 5.15 - Каталог преобразователей АВВ [117]

По каталогу выбираем подходящий преобразователь, ориентируясь на параметры двигателя с запасом. Выбираем частотный преобразователь ACS 2060-1x-AN1-a-OS, подходящий для работы с электродвигателем мощностью 693 кВт, 6 кВ, 83 А (на рисунок 5.17 помечен выделением). Полная мощность преобразователя 866 кВт [117].

Выбираем питание без трансформаторного типа. Структура преобразователя представлена на рис. 4.20 [117].

Для автоматизации всего комплекса оборудования приготовления угольной пыли выбираем программируемый логический контроллер (ПЛК) Siemens серии 416-3, рисунок 5.16. Этот же ПЛК будет управлять частотным приводом мельничного вентилятора [117].

[image: image387.jpg]MuTarowas cets

Cetesoit AKTVBHBII WHeepTop
peakTop BbINP-TENb. (INU)

#

CucTema ynpasneHns
OxnaxpaeHue





Рисунок 5.16 - Структура преобразовательного агрегата [117].

CPU 416-3 и CPU 416-3 PN/DP предназначены для построения систем управления высокой производительности, предъявляющих повышенные требования к объему памяти программ и скорости выполнения инструкций.

Встроенные интерфейсы PROFIBUS DP центральных процессоров CPU 416-2 и CPU 416-3 позволяют использовать контроллер в системах распределенного ввода-вывода с поддержкой функций ведущего или ведомого DP устройства [118].

CPU 416-3 и CPU 416-3 PN/DP оснащены отсеком для установки модуля IF 964-DP, выполняющего функции ведущего устройства PROFIBUS DP.

CPU 416-3 PN/DP дополнительно оснащен встроенным интерфейсом PROFINET с 2-канальным коммутатором реального масштаба времени на базе специализированной микросхемы ERTEC 400. Этот интерфейс позволяет использовать контроллер в системах PROFINET IO, PROFINET CBA, а также для открытого обмена данными через TCP/IP, UDP и ISO на TCP [118].

Согласно специфике работы частотных преобразователей, единственный контур регулирования – контур скорости электродвигателя имеется в самом частотном преобразователе. Частотный преобразователь, в режиме теста, определяет параметры электродвигателя и рекомендуемые значения регулятора. В контроллере остается только задатчик скорости, можно создать дополнительные контуры регулирования, внешние, по отношению к контуру скорости. Ограничение потребления тока можно достичь в паре частотный преобразователь - контроллер.  Преобразователь выдает все фактические параметры работы: ток (А), частота (Гц), скорость вращения (об/мин) и контроллер может их считывать, в режиме реального времени, по сети Profibus DP. Таким образом, необходимо управлять контуром скорости частотного преобразователя, из контроллера, с ограничением по верхнему токовому пределу.

5.5.5 Система контроля уровня в бункере готовой пыли

Размеры бункера: длина 6 м; ширина 6 м; высота 12 м, объем 430 м3.

Насыпная плотность свеженасыпанной пыли находится в пределах 500-700 кг/м3, а уплотненной 800-900 кг/м3 [119, 120]. Таким образом, содержимое полностью заполненного бункера имеет массу m=387 т. Вместе с бункером, принимаем полную массу 400 т. Для измерения необходимо иметь 4 тензометрических датчика, расположенных под углами бункера, каждый номиналом не менее 100 т. Выбираем тензорезистивные датчики канадской фирмы Kelk [119, 120], специализирующейся на изготовлении датчиков для металлургии и тяжелых условий эксплуатации. Датчик выполняется из цельной поковки высокопрочной легированной стали. В полости датчика находится электрический мост Уитстона из четырех резисторов. Деформации корпуса датчика соответствует деформация резисторов и, соответствующее весовой нагрузке, изменение электрического сопротивления. Полость датчика заполнена инертным газом. Кабель неразъёмно подключен к датчику и защищен бронированной оболочкой [121]. Внешний вид датчика представлен на рисунке 5.17.

 [image: image388.jpg]


 [image: image389.png]2 o e





Рисунок 5.17 - Тензорезисторный датчик силы (веса) фирмы Kelk, паспорт тензорезисторного датчика Kelk
Номинальные значения сопротивления резисторов измерительного моста датчика уникальны для каждого датчика, поэтому каждый датчик имеет свой паспорт [121].
Выбираем датчики серии DLC200, максимальная нагрузка которых составляет 2000 кН (200 тонна-сил), что в два раза превышает необходимые 100 тонн для каждого датчика [121].

Основные параметры датчика DLC200:

1. Диапазон измерения: 0…2000 кН;

2. Время отклика: менее 0,1 с;

3. Питание: не более 15 вольт постоянного или переменного тока;

4. Сопротивление моста: минимум 120 Ом;

5. Выход: 1,0-1,8 милливольт на каждый вольт питания при номинальной нагрузке (2000 кН);

6. Точность калибровки: ±0,1% от номинала (2000 кН) [121];

7. Гистерезис: в пределах 0,3% от номинала (2000 кН);

8. Температурный дрейф нуля: в пределах 0,005% от номинала (2000 кН);

9. Рабочая температура: 0-150℃;

10.  Механическая деформация при номинальной нагрузке (2000 кН): 0,1% от высоты датчика;

11.  Допустимые перегрузки: 300% от номинала (2000 кН) без дрейфа нуля; 500% без изменения рабочей характеристики; 700% без механического повреждения [121].

5.6 Выводы по разделу

Поддержание заданных параметров процесса позволяет увеличить производительность мельниц и снизить удельный расход электроэнергии. 
По заданным условиям системы пылеприготовления ТЭЦ-2 АО «АМТ», разработан алгоритм АСУТП в виде блок – схемы, которые описывают получение информации возникающих в процессе эксплуатации. САР и оптимизации ШБМ позволяет повысить эффективность работы мельницы, в котором предусмотрено несколько различных рабочих режимов. Использование само настраивающего микропроцессорного регулятора САР ШБМ позволит повысить эффективность процесса размола твердого топлива. 
Экспериментальным путем была снята кривая разгона для автоматизации контура регулирования температуры аэросмеси шаровой барабанной мельницы (ШБМ) и определены динамические параметры объекта регулирования. Задание на клапан подачи горячего воздуха было увеличено, скачком, на 5 % и зафиксирована начальная температура на выходе ШБМ. Полученные данные, для удобства последующей обработки, были приведены к нулю (задание от 0 % и рост температуры от 0оС). 

Для автоматизации всего комплекса оборудования приготовления угольной пыли выбран программируемый логический контроллер (ПЛК) Siemens серии 416-3, который будет управлять частотным приводом мельничного вентилятора.
Для измерения уровня угольной пыли в бункере готовой пыли, выбраны 4 тензометрических датчика, расположенных под углами бункера, каждый номиналом не менее 100 тонн канадской фирмы Kelk [121], полость датчика заполнена инертным газом. Возможно подключение датчиков к контроллеру без использования оригинальной электроники, питание датчика осуществляется путем подачи стандартного тока 20 миллиампер из модуля аналоговых выходов контроллера в питающую диагональ моста датчика [121].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертационной работе предложены способы улучшения основных показателей шаровых барабанных мельниц системы пылеприготовления ТЭЦ-2 АО «АрселорМиттал Темиртау» и возможности снижения затрат электроэнергии на размол каменных углей (Карагандинский промпродукт низкосортный, Экибастузский и Шубаркольский каменные угли), сжигаемых на электростанциях Казахстана.

1. В результате анализа литературных источников, патентных поисков и изучения опыта сжигания каменных углей в условиях ТЭЦ-2 АО «АМТ» выявлены недостатки системы пылеприготовления ТЭЦ-2 и предложены мероприятия по улучшению качества работы топливоподачи и пылеприготовительной системы, например, эффективность размола, энергопотребление, надежность оборудования 

2. В целях оптимизации работы топливного тракта и пылеприготовительной системы ТЭЦ проведены тепловые и термодинамические расчеты, основанные на расчетах потерь энергии основных подсистем и позволяющие определить анализ минимизации потерь энергии и повышении общей эффективности. Анализ расчетных характеристик системы подготовки твердого топлива с учетом предложенных мероприятии по улучшению работы технологического цикла топливоподачи, сушки и размола повысить общий эксергетический КПД от 23,5 % до 28,3 %.

3. Для совершенствования работы топливного тракта разработано устройство для предварительного дробления, позволяющее устранять подачу негабаритного топлива из открытых складов и   повышать производительность подачи угля заданной фракции в бункера сырого угля (подтверждено патентом на полезную модель №546 РК и актами внедрения в цикл работы ТОО «Кардробсервис» и ТЭЦ-2 АО «АМТ».

4. В поисках улучшения основных показателей шаровых барабанных мельниц и прогнозирования зависимости характеристик угольной от режимных параметров работы мельницы создана физическая модель шаровой барабанной мельницы на основе использования  программного обеспечения «EDEM», позволяющая варьировать степень загрузки шаровой мельницы мелющими шарами различных диаметров и исследовать зависимость коэффициента полезного действия процесса от следующих параметров: размеров барабана (отношение L/D), шаровой загрузка барабана, скорости вращения барабана, время размола топлива, свойств угля. Оптимальная производительность мельницы на физической модели достигается при увеличении скорости вращения барабана ближе к критическому и при небольшой загрузке шарами =0,2 с диаметром мелющих шаров 30 и 40 мм и частоте вращения барабана n=64 об/мин.

5. Проведены экспериментальные исследования влияния различных параметров работы мельниц на энергетические характеристики процесса размола на двух реальных моделях ШБМ (установка с лабораторной шаровой мельницей в АУЭС, установка с шаровой мельницей открытого типа и… в КарИУ). Установлены характеры измельчения топлива ударами шаров и истиранием между шарами с большой достоверностью результатов. Доказано, что эффективная тонина помола R90 исследуемых образцов углей достигается при степени заполнения шарами φ=0,30, диаметром 30 мм. Результаты, полученные в результате модельных и физических экспериментов, качественно и количественно согласуются между собой, относительная погрешность в определении тонины помола и расхода электроэнергии в пределах 2 и 3% с доверительной вероятностью 0,95.

6. В результате применения методов математического планирования многофакторного эксперимента с центральным композиционным планом рототабельным планом (ЦКРП 24) получены уравнения регрессии в кодированном и натуральном виде [image: image391.png]Q,P,S = f(xq,X9,X3,X4)



 для производительности мельницы, потребляемой мощности приводом мельницы, удельной поверхности угольной пыли, позволившие оценить влияние исследуемых факторов, характеризующих режимные параметры мельницы [image: image393.png]X1,X2,X3,Xy.



 ). Математическое планирование позволяет оценить эффективность взаимодействия основных факторов факторов для формирования уровней параметров оптимизации.
7. Поддержание заданных параметров процесса подготовки топлива, позволяет увеличить производительность мельниц и снизить удельный расход электроэнергии. По заданным условиям системы пылеприготовления ТЭЦ-2 АО «АМТ», разработан алгоритм АСУТП в виде блок – схемы, которые описывают получение информации возникающих в процессе эксплуатации. САР и оптимизации ШБМ позволяет повысить эффективность работы мельницы, в котором предусмотрено несколько различных рабочих режимов. 
8. Полученные результаты расчетно-экспериментальных исследовании на модели шаровой барабанной мельнице внедрены в учебный процесс АУЭС и КарИУ, а также внедрено устройство для дробления угля на предприятии Кардробсервис г. Караганда. На предприятии ТЭЦ-2 АО «АрселорМиттал Темиртау» рассмотрена возможность внедрение результатов исследования диссертационной работы (подтверждены актом о возможном внедрении и протоколом ТЭЦ-2 АО «АрселорМиттал Темиртау» на научно-техническом семинаре).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Айзен Б.Г. и др. Горелочные устройства котлов ЗиО/ Б.Г. Айзен, И.Е. Ромашко, И. А. Сотников. – М.: Энергоатомиздат, 1984. -144 с.. ил.

2. Назмеев Ю.Г. Мингалеева Г.Р. Системы топливоподачи и пылеприготовления ТЭС: Справ. Пособие / Ю.Г. Назмеев, Г.Р. Мингалеева. – М.: Издательский дом МЭИ, 2005. – 480 с.

3. Лебедев А. Н.  Подготовка и размол топлива на электростанциях: производственно-практическое издание / А.Н. Лебедев. - М.: Энергия, 1969. - 520 с.: ил.

4. Соколов Н. В. Кисельгоф М.Л. Расчет и проектирование пылеприговительных установок котельных агрегатов (Нормативный метод). Выпуск 32, 1971.-309 с. 

5. Жуков Н. П., Чех А.С. др. Определение гранулометрического состава твердых топлив ситовым методом: лабораторная работа // Тамбов: Изд-воТамб. гос. техн. ун-та., 2007. – с.12.

6. Левит Г.Т. Пылеприготовление на тепловых электростанциях. М: Энергоатомиздат, 1990. -384 с.

7. Ощепков В. В. Повышение энергоэффективности систем пылеприготовления с шаровыми барабанными мельницами при работе на непроектных углях: дис. …по ВАК РФ 05.14.14, канд. тех. наук. 

8. Ромадан В.П. Пылеприготовление / В.П. Ромадан. – Л.: ГЭИ, 1953 – 519 с. 
9. Лузин П.М., Маслов В.Е. Выбор оптимальных систем подготовки топлива к сжиганию // Сб. НПО ЦКТИ - 1981. - С.3-12.

10. Калмыков Д.Е. Маликова А.Д.  Загнанные в уголь. Обзор угледобыча и угольная энергогенерация в Казахстане. Состояние и перспективы. Центр по внедрению новых экологически безопасных технологий CINEST. Караганда 2017.

11. Мингалеева Г.Р., Зацаринная Ю.Н., Вачагина Е.К. Анализ работы системы подготовки топлива пылеугольной ТЭС
Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. 2005. № 1-2. С. 22-31. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=12197953 (2)

12. Равич М.Б. Эффективность использования топлива. -М.: Наука, 1971. – 358 с. (3)

13. Хзмалян, Д.М. Теория горения и топочные устройства: учебное пособие / Д.М. Хзмалян, Я.А. Каган; под ред. Д.М. Хзмаляна. - М.: Энергия, 1976. - 488 с.

14. Новосельцева С.С. Повышение эффективности сложных технологических систем измельчения путем их структурной оптимизации: Дис… канд. техн. наук. – Иваново, 1999.

15. Мингалеева Г. Р., Зацаринная Ю.Н., Цышевский Р. В. Эффективность подготовки твердого топлива на тепловых электростанциях и пути ее повышения // Материалы докладов V Международного симпозиума «Ресурсоэффективность. Энергосбережение». Казань, 1 – 3 декабря 2004г.

16. Ханин С.И. Разработка научных основ проектирования шаровых мельниц с энергообменными и классифицирующими устройствами / С.И. Ханин: дис. … канд. техн. наук. Белград, 2016.

17. Хахалев П.А. Совершенствование конструкции ступенчатой футеровки и исследование процесса измельчения в шаровой барабанной мельнице: дис. … канд. тех. наук. - Белгород, 2017. 

18. Эстеркин Р.И. Промышленные котельные установки. Учебник для техникумов, 2-е издание, перераб. и доп., Лениниград.: Энергоатомиздат, 1985. -  400 с. 
19. Теплогенерирующие установки: Учеб. для вузов. Г. Н. Делягин, В. И. Лебедев, Б. А. Пермяков. М.: Стройиздат, 1986. -356 с.
20. Еремин Н. Ф.  Процессы и аппараты в технологии строительных материалом: Учеб. для вузов по спец. «Пр-во строит, изделий и конструкции». — М.: Высш. шк., 1986. - 280 с.: ил.

21. Бирюков А.Б.  Сжигание и термическая переработка органических топлив. Твердое топливо: учебное пособие / А.Б. Бирюков, И.П. Дробышевская, Ю.Е. Рубан. – Донецк: ГВУЗ «ДонНТУ», 2014. – 232с.

22. Камарова С.Н., Абильдинова С.К., Джунусова Л.Р. Анализ существующего состояния энергооборудования и баланса мощности ТЭЦ-2 АО «АрселорМиттал Темиртау» / Вестник АУЭС № 4(6) (43), Алматы, 2018. – 16 с.

23. Сидельковский Л. Н., Юренев В.Н. Котельные установки промышленных предприятий / Учебник для вузов. – 3 изд., перераб. - М.: Энергоатомиздат, 1988. - 528 с.

24. Зацаринная Ю.Н. Анализ структуры, тепловой и термодинамической эффективности индивидуальных систем пылеприготовления для ТЭС: дисс. … по ВАК РФ 05.14.14 - Тепловые электрические станции, их энергетические системы и агрегаты. Казань 2005, - 135 с.

25. Карпова К.А., Шамсутдинов А.Р. Система топливо приготовления для пылеугольных горелок. Аллея науки. 2017. Т. 4. № 10. С. 138-144.

26. Борщевский А.А. Механическое оборудование для производства строительных материалов и изделий. / А.А. Борщевский, А.С. Ильин // t- М.: Высшая школа, 1987.- 376с.

27. Мингалеева Г. Р. Эффективность работы промышленных теплоэнергетических систем при увеличении доли использования твердого топлива: дисс. …канд. техн. наук. Казань 2005, - 135 с. 
28. ОСТ 34 38.963-88 - Мельницы углеразмольные. Ремпригодность. Общие требования.

29. Назмеев Ю.Г., Мингалеева Г.Р. Анализ тепловой и термодинамической эффективности систем пылеприготовления. Изв-ия Рос. академии наук. Энергетика. Казань, 2006 С. 106-112     

30. Linch A. Dzh. Tsikly drobleniya i izmel'cheniya. Modelirovanie, optimizatsiya, proektirovanie i upravlenie: M. Nedra, 1981, 243 s.

31. Камарова С.Н., Абильдинова С.К., Расмухаметова А.С. Анализ работы системы подготовки топлива на примере ТЭЦ-2 г. Темиртау. Материалы Международной научно-технической конференции «I юбилейные чтения Бойко Ф.К.», посвященной его 100-летию, 21 февраля 2020 года. ПГУ им. С. Торайгырова. Г. Павлодар 2020 – С 245-249. 

32. Камарова С.Н., Онищенко О.Н., Абильдинова С.К. Исаев В.Л. Повышение эффективности системы пылеприготовителной установки АО «АрселорМиттал Темиртау» ТЭЦ-2 г. Темиртау // «Университет еңбектері – Труды университета» КарТУ 2(87), 2022. С. 297-301.
33. Лузин П.М., Маслов В.Е. Выбор оптимальных систем подготовки топлива к сжиганию // Сб. НПО ЦКТИ - 1981. - С.3-12.
34. ГОСТ 17070-2014 Межгосударственный стандарт. Угли.
35. https://ru.wikipedia.org/wiki/Карагандинская_ТЭЦ-2
36. Производственная техническая инструкция (ПТИ) 102-47-11. АО «АрселорМиттал Темиртау» ТЭЦ-2. Производственно-технологическая инструкция по эксплуатации системы пылеприготовления с шаровыми мельницами типа ШБМ-320/570. Темиртау 2011.-С.19. 

37. Жихар Г. И. Котельные установки тепловых электростанций: [учебное пособие для вузов по специальностям "Тепловые электрические станции", "Паротурбинные установки атомных электрических станций"] / Г. И. Жихар. - Минск : Выс. шк., 2015. - 523 с.: ил.
38. Ноздренко Г.В. Н 781 Комплексный эксергетический анализ энергоблоков ТЭС с новыми технологиями: монография / Г.В. Ноздренко, П.А. Щинников. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2009. – 190 с. (Серия «Монографии НГТУ»). 

39. Ноздренко Г. В. Эксергетический анализ теплоэнергетических установок / Г. В. Ноздренко. – Новосибирск: Изд-во НЭТИ, 1985. – 56 с

40. Мингалеева Г. Р., Зацаринная Ю.Н., Цышевский Р. В. Эффективность подготовки твердого топлива на тепловых электростанциях и пути ее повышения // Материалы докладов V Международного симпозиума «Ресурсоэффективность. Энергосбережение». Казань, 1 – 3 декабря 2004г. Левит, Г.Т. Пылеприготовление на тепловых электростанциях. М: Энергоатомиздат, 1990. -384 с.

41. Мингалеева Г.Р., Зацаринная Ю.Н., Назмеев Ю.Г. Последовательность расчета и термодинамическая эффективность индивидуальной системы подготовки угля с промежуточным бункером // Известия АН. Энергетика. 2006. №2. С. 67-73.

42. Камарова С.Н., Абильдинова С.К. Исследование термодинамической эффективности систем подготовки твердого топлива АО «АрселорМиттал Темиртау». V Всероссийская научно-практическая конференция. Энергетика и энергосбережение: Теория и практика // Сборник материалов V Всероссийской научно-практической конференции. Кемерово, 2020.
43. Турлубек А. Существующее положение и проблемы при эксплуатации энергетического оборудования // Энергетика: журнал. - 2013. - № 3 (46). - С. 8-12.
44. Камарова С.Н., Абильдинова С.К., Исаев В.Л. Новое устройство для предварительного дробления угля на ТЭЦ-2 г. Темиртау // Сборник тезисов XI Международной научно-технической конференции «Энергетика, инфокоммуникационные технологии и высшее образование». – Алматы, НАО «АУЭС», 2020 – С. 31-34. 
45. Назмеев Ю.Г., Мингалеева Г.Р. Анализ тепловой и термодинамической эффективности систем пылеприготовления // Известия АН. Энергетика. 2006. № 6. - С. 108-114.
46. Назмеев Ю.Г., Конахина И.А. Организация энерготехнологических комплексов в нефтехимической промышленности. М.: Издательство МЭИ. 2001.- 364
47. Т. Srinivas, A.V.S.S.K.S. Gupta, B.V. Reddy and P.K. Nag. Parametric analysis of coal based combined cycle power plant // Int. J. Energy Res. 2006. V.30 pp. 19-36.

48. Хаарман К. Проходческие машины с ударным рабочим органом. – Глюкауф, 1974, №15, с.3-19; 1976, №1, с.3

49. Патент на полезную модель РК №5046,  2019/1145.2, 12.06.2020. Устойство для дробления угля // Патент РК  № 2019/1145.2 от 25.12.2019г. Исаев В.., Камарова С. Н., [и др.].

50. Bязовикин B.H. Гидромолоты как сменное оборудование к гидравлическим экскаватора. Строительные и дорожные машины, 1981, №6, с. 6-7. 

51. Kuzev L. Penchev T. Karastoyanov D. New Shape Milling Bodies for Ball Mills., Problems of Engineering Cybernetics and Robotics, vol. 61, Sofia, 2009, pp 11-20, ISSN 0204-9848.

52. Пивняк Г.Г. Измельчение, энергетика и технологии. М.: Руда и металлы, 2007. – 238 с.

53. Сайбель Э.Я, Гринпун Л.В., Иванов К.К. Уплотнение грунтов гидромолотами, механизация строительства, 1981, № 11, с. 13-14.

54. Жуков Н.П., Чех А.С. др. Определение гранулометрического состава твердых топлив ситовым методом: лабораторная работа // Тамбов: Изд-воТамб. гос. техн. ун-та., 2007. – с.12.

55. Борщов В.Я., Гусев Ю.И., Промтов М.А., Тимонин А.С. Оборудование для  переработки сыпучих  материалов учебное пособие /– М. : «Издательство Машиностроение-1», 2006. – 208 с. – 400 экз. – ISBN 594275-298-2. 
56. Туз А.А., Санаева Г.Н., Пророков А.Е., Богатиков В.Н. Управление технологическими процессами измельчения и основные направления их автоматизации // Интернет-журнал «Науковедение» Том 8, №2 (2016) http://naukovedenie.ru/PDF/92TVN216.pdf (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ. DOI: 10.15862/92TVN216.

57. Сосорбарамын Бат-Эрдэнэ. Исследование и выбор ресурсосберегающих параметров шаровой загрузки мельниц при измельчении медномолибденовых рудтема: дисс…. по ВАК РФ 05.05.06, канд. технических наук, 2010. 

58. Jankovic A., Dundar H., Mehta R. Relationships between comminution energy and product size for a magnetite ore // The Journal of The Southern African Institute of Mining and Metalurgy. - 2010.  - C.141-146.

59. Байгереев С.Р. Обоснование параметров и создание конструкции роторно-вибрационного измельчителя с разработкой технологии изготовления / С.Р. Байгереев: дис. … док. фил. PhD. Усть-Каменогорск, 2019. – 90 с.

60. Гаврунов А. Ю. Вибровращательная мельница с продольно-поперечным движением мелющих тел: дисс... кандидата технических наук: 05.02.13 / Гаврунов Алексей Юрьевич. Место защиты: Белгородский государственный технологический университет им.В.Г.Шухова, - Белгород, 2014. - 167 с.

61. Кузнецова М.М., Ведь В.Е. Теоретические и экспериментальные исследования энергоэффективного процесса измельчения цементного клинкера в шаровой мельнице. Рroblemele energeticii regionale 2(25)2014, Тtermoenergetică
62. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. М.: Химия, 1973. – 752 с.

63. Павлов И. И., Федоров М.Н., Котельные установки и тепловые сети 1№. Учебник для техникумов изд. 2-е перераб.  И доп. – М.: Стройиздат, 1977. – 154 с.

64. Дмитрак Ю. В; Особенности движения мелющей загрузки в шаровой барабанной мельнице / Ю. В. Дмитрак, Е. Е. Балахтина // Изв. Вуз. Горный журнал. 2003; - № 2. - С. 54- 57.

65. Шувалов С. И. Повышение производительности пылесистем с шаровыми барабанными мельницами путем просеивания возврата / С. И. Шувалов, А. А. Веренин, П. Г. Михеев, Н. С. Асташов // Энергосбережение и водоподготовка. - 2007. - № 4. - С. 65-68.

66. Труш А.М., Шаламов Р.В. Изучение и анализ мельницы нового поколения. Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика. 2015. Т. 3. № 7-3 (18-3). С. 73-76

67. Беляков А. Н. Научные основы описания и совершенствования гетерогенных процессов на основе численных решений дискретных аналогов уравнения Больцмана: дис…канд. техн. наук. -  Иваново, 2016.

68. Камарова С.Н., Абильдинова С.К. Оптимизация затрат электроэнергии на пылеприготовление в шаробарабанных мельницах Ш-25А ТЭЦ-2 АО «АрселорМиттал Темиртау». Сборник трудов IX Международной научно-технической конференции. Энергетика: управление, качество и эффективность использования энергоресурсов: - Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2019.  С. 370-376 
69. ГОСТ РТ 51568-99 (ИСО 3310-1:1990) «Сита лабораторные из металлической проволочной сетки. Технические условия».

70. ГОСТ 2093-82 Топливо твердое. Ситовый метод определения гранулометрического состава. Дата актуализации: 01.01.2021.

71. Khanin S. I., Starchenko D. N., Mordovskaya O. S. Determination of strength parameters of power exchange devices of ball mills using computer-aided design systems. Science and Business: ways of development. 2019, no. 11(101), pp. 86–93. [In Russ].

72. Абильдинова С.К., Камарова С.Н. Исследование максимальной эффективности процесса измельчения угля в шаровой барабанной мельнице // Материалы международной научно-практической онлайн конференции на тему «Современные информационные технологии и компьютерное моделирование систем». 8 июня 2021г. – Кызылорда: КУ имени Коркыт Ата, 2021. C/ 292 -301.

73. ГОСТ 7524-2015 Шары мелющие стальные для шаровых мельниц. Технические условия издание. Москва, 2016 г.

74. Zheng Yu., Кузнецова М.М., Ведь В.Е., Алексина А.А. Экспериментальные исследования энергоэффективного режима измельчения твердых материалов. Журнал технической физики, 2016, Том 86, Вып. 5.

75. Дмитрак Ю. В; Особенности движения мелющей загрузки в шаровой барабанной мельнице / Ю. В. Дмитрак, Е. Е. Балахтина // Изв. Вуз. Горный журнал № 2, 2003. С. 54- 57.
76.   Богданов В. С. Пути модернизации помольного оборудования. Перевод с открытого на замкнутый цикл измельчения / В. С. Богданов, Р. Р. Шарапов, Ю. М. Фадин // Информцемент. - М.: Изд-во ООО ≪Цемклуб≫.-2010.-№1-С. 5-19.

77. Алиярова М.Б., Джунусова Л.Р. «Специальные вопросы сжигания топлива».  Методические указания к выполнению расчетно-графических работ для студентов специальности 5В071700 – Теплоэнергетика. – Алматы: АУЭС. 2013 – 37 с. https://libr.aues.kz/facultet/tef/kaf_pt/23/umm/pte_7.htm 

78. Николаева В.И., Буваков К.В., Табакаев Р.Б. Методы исследования свойств твердых топлив: учебное пособие / Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического  университета, 2013. – 92 С.

79. ГОСТ 19242-73 Угли бурые, каменные и антрацит. Классификация по размеру кусков. Дата актуализации 2009-04-15.

80. Кузнецов А. В.,  Бутаков Е. Б. Исследование влияния механической активации на горение угольного топлива. Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2016. Т. 327. № 6. С. 37–44.

81. Зах Р. Г. Котельные установки. М., «Энергия», 1968. - 352 с. С илл. 

82. Толчинский Е. Н., Киселев В. А., Яковлева В. С., Демкин В. В. Анализ систем оценки взрывоопасности пыли натуральных топлив / - Электрические станции, 1996, № 7.

83. ГОСТ 6613-86 «Уголь. Методы определения зернового состава». 

84. Айтмагамбетова Г. А. Технология подготовки топлива: методические указания к курсовой работе / Г. А. Айтмагамбетова. - Павлодар: Кереку, 2015.-32с.

85. Kamarova, S., Abildinova, S., Terziev, A. Study of the thermodynamic efficiency of solid fuel preparation systems of a thermal power plant based on an exergy analysis of the operation of subsystems. E3S Web of Conferences 207, 0 (2020) PEPM'2020 2005. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202020702005 
86. Обзор программных продуктов для симуляции движения мелющей загрузки в мельницах. https://scicenter.online/agregatyi-protsessyi-scicenter/obzor-programmnyih-produktov-dlya-simulyatsii-173863.html
87. Ахназарова, С.Л. Методы оптимизации эксперимента в химической тех-нологии: Учеб. пособие для хим.-технол. спец. вузов. – 2-е, перераб. и доп. / С.Л. Ахназарова, В.В. Кафаров. – М.: Высш. шк., 1985. – 327с.; ил. 

88. Голдобин, Ю. М. Автоматизация теплоэнергетических установок  учеб. пособие / Ю. М. Голдобин, Е. Ю. Павлюк. — Екатеринбург : УрФУ, 2017. — 186 с.
89. Михеев, П.Г. Математическое моделирование движения частиц угля в барабане шаровой мельницы. / П.Г. Михеев, С.И. Шувалов // Тез. докладов Междунар. науч.-техн. конф. "Состояние и перспективы развития электротех​нологии" (XII Бенардосовские чтения). - Иваново, ИГЭУ. - 2005. - С. 167.

90. Адлер, Ю.П. Планирование эксперимента при поиске оптимальных решений / Ю.П. Адлер, Е.В Маркова, Ю.В. Грановский. – М.: Наука, 1976. – 280 с. 

91. Иванов В.Н. Численные методы исследования механических систем с дополнительными связями // Вестник Пермского университета. Серия: Математика. Механика. Информатика. – 2015. – Том 31, Выпуск № 4.- С. 16-27.

92. Андреев А. А. О модели процесса измельчения в шаровой барабанной мельнице / А. А. Андреев, А. Г. Кулаков // Обогащение руд. - 2009. - №4. - С. 3 - 7.

93. Жуков В. П. Оптимальное распределение по крупности мелющих тел в барабанных мельницах / В. П. Жуков, С. Г. Ушаков // Интенсификация процессов механической переработки сыпучих материалов. - Иваново, 1987.-С. 40-43.

94. Богданов В. С. Расчет энергетических параметров взаимодействия мелющих тел в шаровых барабанных мельницах / В. С. Богданов, Н. Д. Воробьев, М. Ю. Ельцов, К. А. Юдин // Цемент. - 1990. - №12. - С. 18 - 22.

95. Шувалов С.И., Новосельцева С.С.,  Веренин А.А., Ворошилов О.А. Математическая модель пылесистемы с шаровой барабанной мельницей для анализа схем классификации.  «Вестник ИГЭУ» Вып. 5 2017 г. С.10-18.
96. Балахтина Е. Е. Исследование движения шаров в помольной камере барабанной мельницы с помощью численного моделирования / Е. Е. Балахтина, Ю. С. Дмитрак, Н. Н. Сычев // Изв. Вуз. Горный журнал. -2005. - № 12. - С. 198 - 204.
97. Zheng  Yu., Кузнецова М.М., Ведь В.Е.,  Алексина А.А. Экспериментальные исследования энергоэффективного режима измельчения твердых материалов. Журнал технической физики, 2016, Том 86, Вып. 5.

98. Дмитрак Ю. В; Особенности движения мелющей загрузки в шаровой барабанной мельнице / Ю; В; Дмитрак, Е. Е. Балахтина // Изв. Вуз. Горный журнал № 2, 2003. С. 54- 57.
99. Рогов, В. А. Методика и практика технических экспериментов: учебное пособие для вузов / В. А. Рогов, Г. Г. Позняк. – М. : Академия, 2005. – 283 с.

100. Современный эксперимент: подготовка, проведение, анализ результатов: учебник для вузов / В. Г. Блохин, О. П. Глудких, А. И. Гуров, Н. А. Ханин; под ред. О. П. Глудких. - М. : Радио и связь, 1997. – 326 с.
101. Крыхтин Г.С., Кузнецов Л.Н. Интенсификация работы мельниц. Новосибирск.: ВО "Наука", Сибирская издательская фирма, 1993. - 240 с.

102. Камарова С.Н., Онищенко О.Н., Жабалова Г.Г., Леликова О.Н., Абильдинова С.К. Автоматическое регулирование разряжения шаровой барабанной мельницы ТЭЦ-2 АО «АрселорМиттал Темиртау» // Вестник Торайгыров университет. ISSN ISSN 2710-3420 № 4 Павлодар, 2022, С. 139-151. 

103. Федотов А.В. Управление оборудованием и технологическими процессами в ГПС: Учеб. пособие. Омск: Изд. ОмГТУ, 1999. 132

104. РД 153-34.0-35.119-2001 Объем и технические условия на выполнение технологических защит и блокировок систем  пылеприготовления котельных установок. 

105. Разумов К.А., Перов В.А., «Проектирование обогатительных фабрик», изд. «Недра», 2002.-С. 40-46.

106. Бородин И.Ф. Автоматизация технологического процесса и системы управления. –М.: Колос, 2006. – 352 с.: ил. – (Учебник и учеб. Пособия для средних учеб. заведений)

107. Лазарева Т. Я., Мартемьянов Ю. Ф. Основы теории автоматического управления: Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2004. - 352 сУлитенко К.Я., Попов В.П. Автоматическая защита барабанных мельниц от перегрузок. Обогащение руд. № 2 - 2004.

108. ГОСТ 19.701-90 (ИСО 5807-85). ЕСПД. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Обозначения условные и правила выполнения.

109. СТО 70238424.27.100.078-2009. Системы КИП и тепловой автоматики ТЭС. Условия создания. Нормы и требования.

110. Пистун Е., Заграй В., Николин Г. Автоматизация шаровых барабанных мельниц для ТЭС//СТА.-2017.-№3.-С.50-54.

111. Максимычев, О.И. М171 Программирование логических контроллеров (PLC): учеб. пособие / О.И. Максимычев, А.В. Либенко, В.А. Виноградов. – М.: МАДИ, 2016. – 188 с. 

112. ГОСТ 51841-2001. Программируемые контроллеры. Общие положения и функциональные характеристики. 

113. Плетнев Г.П. Автоматизация технологических процессов и производств в теплоэнергетике. Учебник для студентов вузов. — М.: МЭИ, 2016. - 352 с.

114. Система автоматического регулирования и оптимизации шаровых барабанных мельниц (САРиО   ШБМ), Львов, 2005. 

115. Каталог. Высоковольтные преобразователи частоты АББ ACS 2000

116. https://library.e.abb.com/public/89695a1140381bdcc12579df00238847/ACS%202000_brochure_RU_RevD.pdf

117. http://siemens.elcomplex.com/index.php?tree=1000000&tree2=9990284&tree3=5009999&tree4=5000005&tree5=5000008&tree6=5000014&tree7=5000019&tree8=5000074

118. http://adilet.zan.kz/rus/docs/P090000041_

119.  Соколов Б.А. Котельные установки и их эксплуатация. -М.: Изд. центр «Академия», 2007. -432с.

120. 37222-08: Датчики силоизмерительные тензорезисторные KELK https://kelk.com/ 

121. Камарова С.Н., Жабалова Г.Г., Онищенко О.Н., Леликова О.Н Система контроля уровня в бункере готовой угольной пыли ТЭЦ-2 АО «АрселорМиттал Темиртау». Энергетика и энергоснабжения: теория и практика // Сборник материалов VII Межд. Науч.-прак. конф., Изд-во: КузГТУ, 2023 
Приложение А
	
[image: image394.png][ p——y
Eoms mama L A®)
B s momox|
S R IECAD)
R

ox MB-A(B)

HeT

& Ropie?

Bxmoderne

perymaropa

PazpeReRNA
Tiepen








Рисунок А1 - Блок-схема алгоритма «Пуск пылесистемы А (Б)», лист 1

	
[image: image395.png]Tox
IIEM-A (5)
sop?

Taacs,
tnozm
& Hope?,

Brmoterie
TICY-A(B)

Bxmoderne
perynsTopa
TeMIIepaTypsl
a3pocMecH

"Tyck
TIBLTECHCTEMBI"|
BEITIONHEHA

HeT

v

Omeparop

Otkmodere
LIBM-A(B)

HeT

OTKmIO4eHHe
MB-A(B)

¥

"Tyck
| TbLTeCHCTEMBI |

3aBEPIICHO
aBapuitHO







Рисунок А1, лист 2

	
[image: image396.png]Peryaatop sarpyasm
IUIBM nepesomrres
"
(9302m1,08308) TICY-|

AB)
2

Ona. TICY

homa  peryasopa

toc
B Omp. PK m
exmps. oy, aresa

¥

BenTwranmua
TIBM (15 Miti)|

Ompaactcs
KTamas samopemt
£a nozsoze ant
031 K IIIEM-AE)

TIpoepka
3aKphITIS
apMaTypst

v
Omex A

b 3axp. PK sa scace
-AE)

axp. PK 2 permips.

m aresra IEM-

)

oy e =
ozsoze rop. zosz. ¥

-3asp. PK 52 mozsoae|
op. 2053 x IBM-AG)

v

[ Orsp. s7anas 2 cozsend]

sraransoss 2511
oep. s 2 nescns
e —

v

‘OctanoB
TIBUIECHTEMBI








Рисунок А2 - Блок-схема алгоритма «Останов пылесистемы А(Б)»

Приложение Б
[image: image397.png]KA3AKCTAH PECITYBTHKACI

PECIYVEINKA KASAXCTAH

REPUBLIC OF KAZAKISTAN

MATEHT
PATENT

N 5046

TLABTATEI MOETBIE / HA TIOTESHYIO MOTETH / FOR UTILITY MODEL

201911452
25.122019

12062020

(84) Kesipai prmassay syprmarsicar
Verpoficreo 311 aposrems yran
Coal crushing device

(73) Heaes Bazepuit lissosims (KZ)

Issayev Valeriy Lvovich (KZ)

(72) Hecaes Bazepuit lisosms (KZ)
Kasaposa Caye Hyprasaesna (KZ)
Kesasepos Kaiipyana Beficenbacsima (KZ)
‘Kamsisa Basepit Azexcanaposia (KZ)
‘Byaartaes Pemmc Hamnoems (KZ)
Teyamiosa Ceeraama Himomessa (KZ)

Issayev Valeriy Lovich (KZ)
Kamarova Saule Nurtazayevna (KZ)
Kyzyrov Kainlla Beisenbayevich (KZ)
Kalytka Valeriy Alefsandrovich (KZ)
Bulatbayev Feliks Nazymotich (KZ)
Druzhilova Svetlana Nikolayevna (KZ)





Рисункок Б1 – Патент на полезную модель «Устойсво для дробления угля»

Приложение В 
[image: image398.png]TOO «Kapapob6cepBuc»

AKT

0 BHEPEHHH HAYYHBIX H NPAKTHYECKHX Pe3y/JIbTaTOB AHCCEPTALHH B
NPOH3BOJCTBEHHBII Mpouece

Ms1, Huxe noamucasmuecs, aupekrop TOO «Kapapobeepsuc» Kupnudes
AnekcaHap AJIeKCaHAPOBHY C OJHOM CTOpOHBI W Jokropant PhD  HAO
«AJMaTUHCKAM YHUBEPCUTET DHEepPreTHKH H CBsi3M MM. ['ymapbeka JlaykeeBa» B
mune KamapoBoit  Cayne HyprazaeBHsl ¢ apyroit croponsr 09.06.2021r.
COCTaBHJIM HACTOSIIIKM aKT O TOM, YTO IATEeHT Ha mojie3Hyro moxens  (19) KZ
(13) U (11) 5046, (51) B02C 23/00 (2006.01) «YcTpoHcTBO AJIst APOOIICHUS YIIIs»,
BBIJIaHHBIHA PITI na IIXB «HanuoHanpHBIi HHCTUTYT WHTEJUIEKTYaJbHOMN
cobctBenHocTH» MIO  PK, BHeOpeH B TEXHOJOTHYECKYIO  CXeMy
npousBojcTBeHHOro nukia TOO «Kapapo6eepucy» r.Kaparanna,.

HcnonHuTENbHBIH TUPEKTOp C.A. JlomaeB

TOO «Kapapo6cepBuc»

Joxropant PhD @9&7&/ C.H. Kamaposa

HAO «AYDC
uM. 'ymapGeka JlaykeeBa»

Pecny6nuka Kasaxcran, 100009, r. Kaparanaa, yin. Epmexosa 61, PHH 302000216151




Рисунок В1 – Акт внедрения «Устройство для дробления угля» на предприятии ТОО «Кардробсервис»
[image: image399.emf]
Рисунок В2 – Акт о возможном внедрении результатов исследования на ТЭЦ-2 «АрселорМиттал Темиртау»

[image: image400.emf]
Рисунок В3 – Протокол научно-технического семинара ТЭЦ-2 «АрселорМиттал Темиртау», лист 1

[image: image401.emf]
Рисунок В3, лист 2

[image: image402.emf]
Рисунок В3, лист 3

[image: image403.jpg]BekiTemin

© ADxBY AC]] mupexTopsl
P. P. Myxame pkaHoBa

A \,/@&t’d«ﬁ}lof 2019 x.

AKT

«OHEPKACINTIK  HKBUTYTEXHOIOTHS) kadeIpachIHBIH ~ OKBITYLIBUIAPbl  3ipiieren
«OHIpICTIK KCIIOPBIHIAP/IBIH SHEPrHs TaChIMANIAYbILITAPBIH OHAIPY JKOHE Tapary xKylienepi»
ToHi GOMBIHIIA OKY IpOIECiHe 3epPTXaHAIBIK JKYMBICTBI eHri3y Typanbl. Jlonent E. C. YMGeros,
C. K. A6ubunoBa sxone gokropant C. H. Kamaposa maiisinnaran npesenranusnst, 2019-2020
OKY KBUIBIHBIH | CeMeCTpiHie TeXHONOTHsUIBIK GalikaynaH oTKeH 3ePTXAHATBIK JKYMBICTHI XKOHE
«OHZIPICTIK KACIMOPBIHAP/BIH SHEPIHs TaCKIMAIIAYBILITAPBIH OHIPY JKOHE Tapary Kylenepi»
noHi  GOMBIHINA 3€PTXAHAIBIK JKYMBICTBI OpPBIHIAyFa apHAIFaH OiCTeMeNiK HYCKayIbl
KapacTbipbi, «5B071700-XKbutysHepreTuxay MaMaHIBIFBIHBIH YIIHIN Kype CTyHEHTTepiMeH
Ma3MyHb! GOHBIHINA IOHHIH CH/IaGychIHA COMKEC KENeTiHiH JKoHe GapiblK OKY MaTepHajIbIH
KaMTUTBIHBIH pacTalMBbI3.

KapacTbIpbuTFal  JKYMBICTAP/BIH ~ CHIIATTAMAckl JKOHE OJapra Gepiaren Gammap
(YHHMBEPCHTET OKBITYIIBICHIHBIH JKYMBICBIH Oaranay Typajbl epeskere colfkec) TOMEHIET] KecTe/e
KOPCEeTiNIreH.

Ne Kymeic ataybt Cunnabycka IMaiinanansuiaTei sxabask, [16 Bann
colikecTiri
2 Karter oTbIHaBI 11.4.2.1 Dusuxanblk cTeHs «KarTel OThIHIBI
YHTAKTay MpOIEeciH YHTaKTay IpOLECTepiH 3eprrey
3eprTey GOMBIHIIA KOHIBIPFBI XKOHE KOMip g C ‘r
TO3AHBIHBIH, carnanblk
cunaTraMaaapblH AHBIKTay»
ayn. 229 A KOpIycChl

Joueur E. C. YmGeros, C. K. AGunbauHOoBa *oHe noktopanT C. H. Kamaposa
JlaifiplHaFaH  Tpe3eHTalHsIapIbl, «5B071700-Xbu1ysHepreTikay — MaMaHABIFBl  YINIH
«OHmipicTiK KaCiMOPBIHAAP/BIH YHEPrHs TACKIMANIIAYBIITAPBIH OHIPY JKOHE TapaTy KyHenepi»
noHi  GOMbIHINA 3epPTXAHANBIK JKYMBICTBI KapacThlpy HoTwkecimne OOK «OmepkacinTik
KBUTTeXHONOTHs)  Kad)e/IpACBIHBIH OKy NpolieciHe KeHiHeH eHIi3y/i YChIHAIBI, all OFaH Koca
Gepinren onicTemenik Hyckaymap Twicti oxicTemenik o3ipiemenep Typimme skapusiayra

YCBIHAJBL.
Teparacet OYMK UTO Qg’é%ﬁ&leywnea
4

Mymenepi OYMK UTO

C.I'. Xan
H.T". Bopucosa
.C. Tukunues

?; 2H6aHkl pactaimen
fs #]forRnucs sapepsio

iAoy g
. /S / ’( aThl—,/‘f(e
T ———————

2077,





Рисунок В4 – Акт внедрения в учебный процесс АУЭС, лист 1

[image: image404.jpg]AT oy 77

THoX-19Le LLOWEISH

/j’" RP22 2R577927 272/ 27)]

oisdeses 9ouutioy ‘f‘fv
HI9WYELOR I9HEGHELLO

gonerolady ‘H
FOMIMNH], *D)" [,
egooudoq ' I'H ;

b:157c0 o T 0 > O.LU MINAO 1derramAy

‘19reH9oX akersudex orHIdAL
dorrowarrdiee Mirowaronre 1roml derAexoXH dirowaronre Hoarideg BOOM HEIO LB ‘MIEHIGOR
I7ASLIHG HOHTHOM oHIoomodi AMo HigHIgoedraes «BHIONOHXALAUIDK NILHDeMdOHO»  MEO
SrHMKULEH Adiaroedey 1[91o19WAX MrdarreHexLdos emHMgog 1Hen «aderyedXo apende HiarAiex
YHIILO)» HIMA [9497HRWeWN «BIHIaIdoHeAIay(-00,L1L0€S» ‘I9rdersuneinosadn HeserHIGHEY
edodewey] ‘H ‘D 1HEdOINOY OHEX BHOHHYIIHQY °) 'O ‘G0I0QWAL D *J LHONOY!

2/ ﬂ(ﬂ77]7

G 190Audox 677 ‘TAe
«Ae1MI9HE HI9deIrBWRLLRIIHO
NMI9IreIIed HITHITHREOL
5 5 (7 é diwex oHex< 19i3dI9THON BIIHIIHOQ KeryigHe HIawedAy
Koridee  midoroomodn  Aervernk sgrgudronorueds
I9ITHI9LIO0 19LIEY]) ITHOLO MIGIBNHEND | CoN ['C'H'Ll | HIGHIIHEEOL dineyy z
LILLOINKED
req g “9rQeX HIYLBIIIHBI BT He] | BNOAQRIITHD) 194eLe O1IWAYYK N

"HAIITL90deX Ja100) LISTHOWOL (9axMued a1aads riredAL Aelreseq HITOMMWAX HITHIIOIGMALIINO
1ormodoannk) derireg Hoaridog Hedo OHEX IMOBWELIBINO HIGLoMWAX Hesradiaroeded]
‘el9NgeLoRd HITHISLULWEN Hidarrendorew
A¥0 Y91rdeqg OHEX HIHILOLOM 09MHKEd BHITOAQRIIIMO HIHHEN BINTHIIHOQ IIHAWERW HOWIdOLLHOTALO
odAy mMHIMA HNHIGI9THeWeW «eHIdIdoHeAITNK-00L1,09S» ‘madiaroede arAexokn
Jirowaronre HedreHde eaferHiado LoMWAX vdreHexidoe emHIEKOQ IHen «dderyedio
1gyeHde HITASeX I9THIILOY» HEX I9IOMWAX MidreHeX1doe HOMLO HeTAeMHEQ MIGIEHIOLOHXOL
orHIdIOOWS0 | HMHMIIDK A0  (Z07-6107 ‘9HEMNEIHotadn HederHEyger edodewey 'H D
1HRdOLYOY OHEX BHOHMIGIHQY *M D ‘G0L9QWL D “H IHOWOY ‘19rredAl AELIHO [9IOMWAM
siarrenexidoe oHmomodn Ao emHiagog THen  «ddeiedAo 1apende HITAIEN I9THIILOY
nmorordige  1aderrmAuano  HigHIIOedTodEN CBUIOLOHXALAUIDK  Miiuroexdong»

LIV

Va)
K 610C S/ vz &
RIOHBXIOWeXAIN 'd "d
1dorxeduy 7DV APXEY /.@
HINOLINOG




Рисунок В4 , лист 2

[image: image405.jpg]VrBepxaao
@/,E[npem*op JIAB AYDC

P.P. MyxamemkxanoBa
7~ 2¢f __2019.

AKT

O BHEIPEHHH B y4eOHBIH Tmpomecc 11aGOPAaTOPHON paGOTHI MO0 AUCHHIUIMHE
«CrienuainbHble BONPOCH! CKMTAHHS TOIUIABA», Pa3paGOTAHHBIX NpEIOJABATENIMA Kacdeper
«IIpoMBIIITIERHAs TEMTOTEXHOOTHs. PaccMOTpeB mpesenTaiuIo, [IOArOTOBJICHHYIO NOLEHTAMH
Ymberobiv E.C., Abunpaurosoit C.K., u mokropasToM Kamaposoit C.H., na6oparopHoit
paboThl, mpomemmell TexHONOrHYecKylo ampoGammio B 2019-2020 y4eGHOM TOZmYy, W
COOTBETCTBYIOILME METOJMYECKHE YKa3aHWs K Hel, NpeIHa3HAYCHHBIE I OPraHM3aLUH
BBUIONHERHS J1a00paTOpHOl paGoTer mo jmcmummuue «ClenHanbHbe BONPOCH CHKHTAHHS
TOIUIMBAY €O CTYICHTAMH TPETHEro Kypca crenuaiboctd «5B071700 - TemmosHepretnkay
TOATBEPXKIAEM, HYTO JaGOPOTOpHas paboTa MO CONEPKAHHIO COOTBETCTBYET CHIIAGYCy
JHUCIMILIMHEL ¥ OXBATBIBAET BECh Y4eOHBII MaTepHal.

XapaKTepUCTHKH PacCMOTPEHHOH PaGOTHI H NPHCBOGHHBIE GAIIEI (B COOTBETCTBHH C
TIOTIOKEHHEM 00 OLeHKe PaGOThI MPENoJaBaTe/Is YHUBEPCHTETA) OTPAKCHBI B HHDKeCTIeTyromeit
Tabmne

Ne | Haumenosanue paGots | CooTBercTBHE Hcnonesyemoe o6opymopanue, I10 Bann?‘
cunnabycy
2 | Onpenenenne [14.2.1 N2 | ®usuyeckuit creny «YCTaHOBKa M0
IPaHyJIOMETPHIECKOTO HCCIIEIOBAHHUIO IIPOLIECCOB Pa3Moa . (
cocTaBa yroJibHOM TBEPABIX  TOIUIMB  OIpe/IeIeHHe 8(/
HBUIH KayeCTBEHHBIX XapaKTepUCTUK
YTOJBHOM IIBLTH»
Kopmye A, 229 ayn.

B pesysbrate paccMoTpeHHs Npe3eHTALWMH, TIOATOTOBICHHON IOUEHTAMH YMGETOBBIM
E.C., Abumpaunosoii C.K. m nokropantom Kamaposoit C.H., 11abopaTopHOi paboTHI 1O
AucrunmiHe «Crennaibable BOMPOCE! CKUTAHUS TOILTMBAY I CHELHATBHOCTH «5SB071700-
Tennosueprernka», OYMK npemaraer k LIIPOKOMY BHEPEHHIO B y4eOHBIH Tporece Kapeapsl
«lIpoMBIIINIEHHAs TEMIOTEXHONOIUSY, & MNpHIAraeMble K HEMY METONMYECKHE YKa3aHHs
PEKOMEH/YeT K IyOJIHKAIMH B BHJIE COOTBETCTBYIONIEH METOAUIECKOMH paspaboTKH.

C.I. Xan
H.T". Bopucosa
T.C. Tuxumen

<)
(BT 702 s ,90/¢ pro
Ksiamer) aTbl-KeHl

«/ﬂé» /oZ 20/41«





Рисунок В4, лист 3

[image: image406.jpg]/OZW\
IHEN-

I‘U.E

Olkdeaes SouuLy
mqwuuaad 19

SOMMNA], ")
eaooudoq " T'H 5/;
HEY "1D ° O1U JNAO MHIR

gorLarg O'q % OLU MNAO drarereoradyf

‘mirogedeed HONOSRHIIOION HOIMIOIKAI0LIE1000
ormg & uumeNHIQATT X 1oATHOWONOd KHMHESEMA OMMOORHIOLOW AWOH M  keworrerndu
® ‘GEILIOIOHXALOIMAL KeHHALTIIAWOd] [» 1adiradex ooattodn HiaHQaRA & omHadrond Awoxodum
M Iowreradn YNAO ‘«eAIaIdOHEOLTID]-(0L]L0HS» HIOOHIIBHNIAND KUY «HHIBAdIIadI
xiquHOITIINOdI Borrd1uooHoIdone BuHoraradived U edlowogenodll IIWOIOM)Y OHHITIMIOUY
on 1roged goudoredoger “H'D uogodewe) wWoiHedowor W “)'D HOSOHHIGIHOY “O'H
WIGSO19QW 4 HMWBLHANIO JOHHAIgoLoMron ‘Humernaeadn suradiowooed arerdarkead g

j;) /;Q707/7}///

Tke gz v okudoyy
«MII9I HOHIIO0IA

smrondaryedex XIIHHOELOSREN

&7% oumororadino  gurmol  xiardedl BEUIMIOL 0J0YdodL
erroweed €0009110dIT OIMHREOTALOIH eroweed eooanodu
Ol BNFOHEL) £ ITHOLO YHNOShHEUD STyl QMHEHOTAIOO)] 4

KoKgerrirud
[rireq | O] ‘OuHeE0rAd0QO SONOAEIIOND]] | SMALOLELI00)) | 19100ed QMHEHOHOWHEH | N

QNHIrQEL YOOI QL ONKUH
g 19Hoxed1o (erormodognHA Krolegeronadn 19109ed SYHONIO QO WOHHAXOLON O HHEL1OIdEL00d
g) mrreg AWoH X oMHHoogomdn u ratoged  yoworamdrewdoed mwinrondonxedeyx
‘1rendolBN HITHQORA 9098 LOTREI9IREAX0 U IHULTIAIIONT
KoAgermo  10144101081000  omHEXdOT0d Om  Olh  ‘WeemkdedLroN «exureIdoHeornd ],
-00L1L09S»  MIooHdwemmomd  eodA¥  oJoidedloh  MWBIHONALO 09 «yurguduradn
XiHHOITIIWOdN Borra1uooHoIdoHe BuHAUaradmoed U ed1owogenodl 1IWSIOU))) OHHILIAIOUY
our razoged gondoredoger KHHOHIOLIYE HHMITEEMHEIdO KINY JIIHHORPHEBRHIAAI ‘MOH X KHHEERNA
SOORUIOLOW SUIMIOIAELOIIELO0D | AIY0I WOHQRA ()70Z-610¢ & ommegodie o14M09hHIOLOHXAL
yemromodn ‘eroged sendoredoger “H'D) Hosodewe) WolHedOINOY H “)'D) HOHOHHIIIHQY
“'H  WIIHOLOQWA HWBLHOTIOY — OIKHHOLEOLOIrON  ‘ommelHagadu  gadiowooed
- (AIOLOHXALONIAL KeHHaITmaWod  [» 1adradex nwkrareseronadn yiannelogedeed
««yuisudnredn  xiHBorTIGWOdH  poroimooHoldone  yumarswaduoed M earorogenodn
IWNALOM))» SHHITHIOUY ou 19100ed yondoredogerr oosmodu HIIHQIRA & HUHAAUOHH O

v

T1610T AX?/W Vo
RHOHBXIOWEXAN *d'd

DEAYV doroduy? /@
orenkdodLg




Рисунок В4, лист 4

[image: image407.jpg]Y1Bepikaao
popexTop o CP
Cussikopa I".A.
2022r.

0 BHEIIpeHHH B y4eGHbIM mpouecc ycraHoBku «MccienoBaHHe NPOIECCOB pa3Molia TBEPABIX
TOIUIMB M ONpeJelieHHe KavyeCTBEHHBIX XapaKTePHCTHK YTOJNBHOM MBLIH», pa3paboTaHHOM
npenonaBatensiMi Kapeapsl «DHEpreTHka», CTapIIuM MacTepoM Kadenapbl «Mertamtyprus u
MaTepHalOBeJieHHe). PacCMOTpeB MNPE3eHTAlLMIO YCTAaHOBKH, IIOAroTOBJeHHYIO Kamaposoi
C.H., Xa6anosoii I'.I', Jlenukoso# O.H, Ouumenko O.H., Aksuibexossm JK.3., mpomeamryo
TEXHOJIOrHYecKyio ampobammio B 2021-2022 yuyeGHOM roiy, MpeJHA3HAYEHHYIO s
OpraHM3alli{ BBINOJHEHHS HCCIEOBATENBCKUX, JTaGOPaTOPHBIX M NPaKTHYECKHX paboT mo
gucimmiMHaM  «KoTenbHble yCTaHOBKM M TNaporeHepatopbl», «CHCTEMBI MPOM3BOACTBA H
pacnpezielieHus: SHeproHocHTelNel», «OCHOBbI HAYYHBIX HCCIEAOBaHMM», co cTyaeHTamu OIT
6B07104 (6B07111) «TennosHepreTHka MPOMBIIIICHHBIX NPEANPUATHNR 1 0GBEKTOB XHJIALIHO-
KOMMYHAJIBHOTO XO3fHCTBa» IOATBEPHKJaeM, YTO HCCIeoBaTebCKHE, NabopaTopHble H
NpaKTHYECKHEe paGoThl COOTBETCTBYIOT 110 COJEPXKAHMIO CHILIA0yCy NMCHMIUIMH M OXBATHIBAIOT
y4eGHBIHi MaTepua.

B pesynbTaTe paccMOTpeHHsI Npe3eHTAllMH YCTaHOBKH, MOAroToBIeHHOM Kamaposoit
C.H., Xa6anosoi I'.I', Jlenukosoit O.H, Ouumenko O.H., Axksui6exoBbiM JK.3., mnpennaraeM K
LIMPOKOMY BHEIPEHMIO B y4eOHbIH mpouecc Kadenpsl « DHEpreTHka», a IpUIaracMble K HEMy
METOIMYECKHE yKa3aHHA PEKOMEHIyeM K mOybIMKaumd B BHAE COOTBETCTBYIOLICH
METOIMYECKOM pa3paboTKy.

Jupexrop JTATI \%D T E.M. Xapuenko

Jlexan ®ITuCY @Ay B.B. MaxmyToB

H.o. 3aB. xadenpoit /1/ O.H. JlenukoBa




Рисунок В5 – Акт внедрения в учебный процесс КарИУ г. Темиртау, лист 1

[image: image408.jpg]0% YrBepikaao
\ o ITpopexrop no CP

A #Pn Cussikoa I".A.
. ’;,’

)2 2022r.

AKT e et

O BHEJIpeHHH B yueGHbIH mpouecc ycraHOBKH «VIcclejoBaHHE IPOLECCOB pasMoiia TBEPABIX
TOIUIMB M OINpPE/E/ICHHE KAaYeCTBEHHBIX XapaKTEPHCTHK YTOJNBHOW IbUIMY», 10 JUCUMILIMHAM
«DNEKTPHYECKHE MAIIHHBI M JIEKTPONPHBOAY, «MOJETUPOBAHHE 3IEKTPPOMEXAHHUECKHX
cucTeM», paspaboTaHHas —npenojaBatensiMH KapeIpbl «DHEPreTHKa», CTapliMM MAacTEPOM
kabenpel «MeTalTypruss W MaTepHalOBEICHHE». PacCMOTpEB IIPE3CHTAIMIO YCTAHOBKH,
noarorosnenHylo Kamapopoit C.H., XKabGanosoit I'I', Jlenukosoit O.H, Onmmenko O.H.,
Axbui6exoBev XK.3., mpommeiyro TeXHOIOrHYeCKyI0 anpobamuio B 2021-2022 yye6HoM roy,
NpeIHa3Ha4YeHHYIO [l OPraHW3alliy BHIOMHEHHS 1abOpaTOpHBIX M MCCIIE0BATENBCKHX paboT
no OIT 6B07103 «Dmeproobecnedyenne NpPOMBIIUIEHHBX 06bekToB», OIl  7M07112
«DNEKTPOdHEPreTHKa) MOATBEPKIAEM, YTO YCTAHOBKA IMO3BOJSET MPOBOIUTH MCCIIEIOBAHUS
MEXaHHYECKHX M 3JIEKTPOMEXAHWYECKHX XapaKTEPUCTHK 3JIEKTPOJBHUIATelNs NPH H3MEHEHHH
3arpy3Kd mapoBoi GapabaHHO# MEJBHHIIBI X YaCTOTHI BPALEHHS.

B pesynbTate paccMOTpEHHs Mpe3eHTAlMM YCTAHOBKH, MOATOTOBIEHHOH Kamaposoit
C.H., XKa6anosoii I'.I', Jlemuxooi O.H, Onmmenko O.H., Axeui6exossm JK.3., mpeanaraem k
IIMPOKOMY BHEJIPEHHIO B yueOHBIH mporuecc Kadeapbl « DHEPreTHKay, a NpHjaraeMble K HeMy
METOJIMYECKHE YKa3aHHs pPEeKOMEHIyeM K mnyOnMKalMM B BHAE COOTBETCTBYIOLIEH
METOIMYECKO# pa3paGoTKy.

Mupextop JIATI (ﬁD T E.M. Xapuenko

Jlexan ®OTuCyY Q;Zx/ B.B. MaxmyToB

H.o. 3aB. kabenpoit O.H. Jlenukosa




Рисунок В5, лист 1

Приложение Г 
[image: image409.jpg]Vidvong
eyodjo Aysionun [eatuyda)

INd3d4 jo uesq
Aoueg ojken 1q 'Joid

wes Jo frrrvanrap grareys) vgx o wenas Jo vhvq agx g
‘"« FONIIUINGDFTFS ‘IRAAINTD ‘ADOT1QDT ‘ADIINT.,
LLOZ WAFdd — *errrh2perd priepriaps) grem
§§§>~§&Q§iv§é?¥?

VAOHVINVMI 3TINVS
¥rgx By op vy 2ry)

A1VILAILAAD

euebing ‘jodozog ‘607 ‘1oquia)das w0z —wll

6102 Wd3dd .
NE]  NOIVAIDILNVA TYNOILYNNILNI HLIM 3ONFHIINOD DIHILNIIOS AIXX

SANIHOVIN 49IMOd ANV DNRIFANIONT ¥IMOd 40 ALTNDV f@ =z
VI40S 40 ALISH3AINN TVIINHIAL “wa v

Ae“swy




Рисунок Г 1 – Сертификат выступления на конференции г. Созополь, Болгария

59

_1761051713.unknown

_1761051777.unknown

_1761051894.xls
Диаграмма1

		20		20		20

		25		25		25

		30		30		30

		35		35		35

		40		40		40



Карагандинский

Шубаркольский

Экибастузский

di, мм

Вм, кг/ч

R90=22,6

R90=22,9

R90=24,5

R90=23,2

R90=23,9

R90=24,9

R90=18,6

R90=19,2

R90=22,3

4.65

4.68

4.45

4.55

4.58

4.35

4.43

4.48

4.23

4.35

4.4

4.1

4.24

4.35

4



Лист1

		





Фи 30

		Карагандинский

		di, мм		20		25		30		35		40

		R90		22.6				22.9				24.5

		R200		2.6				3.1				3.8

		Производительность		4.65		4.55		4.43		4.35		4.24

		Расход электроэнергии		0.47		0.49		0.5		0.52		0.54

		Шубаркольский

		di, мм		20		25		30		35		40

		R90		18.6				19.2				22.3

		R200		2.1				2.6				2.8

		Производительность		4.68		4.58		4.48		4.4		4.35

		Расход электроэнергии		0.42		0.44		0.46		0.48		0.5

		Экибастузский

		di, мм		20		25		30		35		40

		R90		23.2				23.9				24.9

		R200		3.4				4.2				5.1

		Производительность		4.45		4.35		4.23		4.1		4

		Расход электроэнергии		0.51		0.52		0.53		0.54		0.55





Фи 30

		



Карагандинский

Шубаркольский

Экибастузский

di, мм

Вм, кг/ч

R90=22,6

R90=22,9

R90=24,5

R90=23,2

R90=23,9

R90=24,9

R90=18,6

R90=19,2

R90=22,3



		



Карагандинский

Шубаркольский

Экибастузский

di, мм

Эм, кВт/ч

R90=22,6

R90=22,9

R90=24,5

R90=18,6

R90=19,2

R90=22,3

R90=23,2

R90=23,9

R90=24,9




_1761051933.xls
Диаграмма1

		0.2		0.2		0.2

		0.25		0.25		0.25

		0.3		0.3		0.3

		0.35		0.35		0.35

		0.4		0.4		0.4

		0.45		0.45		0.45



Карагандинский уголь

Экибастузский уголь

Шубаркольский уголь

φiзагр

R90

24

24.8

19.6

23

23.5

18.9

22.6

23.2

18.6

23

23.8

19

23.9

24.9

20.3



Лист1

		x		Карагандинский уголь		Экибастузский уголь		Шубаркольский уголь

		0.2		24		24.8		19.6

		0.25		23		23.5		18.9

		0.3		22.6		23.2		18.6

		0.35		23		23.8		19

		0.4		23.9		24.9		20.3

		0.45

		x		Карагандинский уголь		Экибастузский уголь		Шубаркольский уголь

		0.2		24.5		25.3		21.2

		0.25		23.2		24		20.1

		0.3		22.9		23.9		19.2

		0.35		23.4		24.5		19.9

		0.4		24.2		25.6		22.4

		0.45

		x		Карагандинский уголь		Экибастузский уголь		Шубаркольский уголь

		0.2		24.9		25.9		23.1

		0.25		24.6		25.5		22.2

		0.3		24.5		25.2		22

		0.35		24.8		26		22.5

		0.4		25.1		26.9		23.8

		0.45





Лист1

		



Карагандинский уголь

Экибастузский уголь

Шубаркольский уголь

φiзагр

R90



		



Карагандинский уголь

Экибастузский уголь

Шубаркольский уголь

φiзагр

R90



		



Карагандинский уголь

Экибастузский уголь

Шубаркольский уголь

φiзагр

R90




_1761051952.xls
Диаграмма1

		0.5

		1

		1.5

		2

		2.5

		3

		3.5

		4



f

Ko

f

18

15

12.3

10.7

9

7.4

6.5

6



Лист1

				ηэ, псl, %		ηэ, %		E'T, кДж/кг

		9,00		10.00%		28.00%		21180

		10,00		9.00%		26.00%		21100

		11,00		7.50%		25.50%		21030

		12,00		7.00%		24.30%		20960

		13,00		6.50%		23.90%		20900

		14,00		6.20%		23.50%		20830

		η





Лист1

		



ηэ, псl, %

ηэ, %

E'T, кДж/кг

ηэ.псl, ηэ, %

E'T, кДж/кг



Лист2

		f		Ko

		18		0.5

		15		1

		12.3		1.5

		10.7		2

		9		2.5

		7.4		3

		6.5		3.5

		6		4





Лист2

		



f

Ko

f




_1761051962.xls
Диаграмма1

		0

		2		19		8.2

		4		16.5		8.6

		6		15.1		9.3

		8		14		10

		10		13.1		10.8

		12		12.4		11.7

		14		11.9		12.7

		16



Эпт

Эр

Э

Э, Эр, Эпт

1

2

3

wб, м/с

26

22.5

20.8

19.9

19.8

20.5

21.9



Лист1

		x		y1		y2		y3		График Г

		0

		2		26		19		8.2

		4		22.5		16.5		8.6

		6		20.8		15.1		9.3

		8		19.9		14		10

		10		19.8		13.1		10.8

		12		20.5		12.4		11.7

		14		21.9		11.9		12.7

		16

		График Д

		200

		220		24		12.8

		240		19.5		9.2

		260		16.5		7

		280		14.5		5.9

		300		13.2		5.2

		320		12.6		4.7

		340		12.3		4.5

		График Е								График Б

		0								5

		20		15		10				10		22.5

		25		17		12				15		17.2

		30		20.5		14.8				20		13

		35		25		19				25		9.5

		40		30		26				30		6.5

		50								35		4.8

		График А						График В

		1.1						8

		1.2		23				10

		1.3		20				11		21.5

		1.4		17.2				12		18.9

		1.5		14.5				14		15.7

		1.6		12				16		14

		1.7		9.8				18		13

		1.8		8				20		12.5





Лист1

		



Эпт

Эр

Э

Э, Эр, Эпт

1

2

3

wб,м/с



Лист2

		



Эр

Эпт

1

2

t, ℃

Эр, Эпт



Лист3

		



Эпт

Эр

1

2

dш, мм

Эр, Эпт



		



1

Кло

Эр



		



1

В, т/ч

Эр



		



1

R90

Эр



		





		






_1761051967.xls
Диаграмма1

		5

		10

		15

		20

		25

		30

		35



1

R90

Эр

22.5

17.2

13

9.5

6.5

4.8



Лист1

		x		y1		y2		y3		График Г

		0

		2		26		19		8.2

		4		22.5		16.5		8.6

		6		20.8		15.1		9.3

		8		19.9		14		10

		10		19.8		13.1		10.8

		12		20.5		12.4		11.7

		14		21.9		11.9		12.7

		16

		График Д

		200

		220		24		12.8

		240		19.5		9.2

		260		16.5		7

		280		14.5		5.9

		300		13.2		5.2

		320		12.6		4.7

		340		12.3		4.5

		График Е								График Б

		0								5

		20		15		10				10		22.5

		25		17		12				15		17.2

		30		20.5		14.8				20		13

		35		25		19				25		9.5

		40		30		26				30		6.5

		50								35		4.8

		График А						График В

		1.1						8

		1.2		23				10

		1.3		20				11		21.5

		1.4		17.2				12		18.9

		1.5		14.5				14		15.7

		1.6		12				16		14

		1.7		9.8				18		13

		1.8		8				20		12.5





Лист1

		



Эпт

Эр

Э

Э, Эр, Эпт

1

2

3

wб,м/с



Лист2

		



Эр

Эпт

1

2

t, ℃

Эр, Эпт



Лист3

		



Эпт

Эр

1

2

dш, мм

Эр, Эпт



		



1

Кло

Эр



		



1

В, т/ч

Эр



		



1

R90

Эр



		





		






_1761051970.xls
Диаграмма1

		1.1

		1.2

		1.3

		1.4

		1.5

		1.6

		1.7

		1.8



1

Кло

Эр

23

20

17.2

14.5

12

9.8

8



Лист1

		x		y1		y2		y3		График Г

		0

		2		26		19		8.2

		4		22.5		16.5		8.6

		6		20.8		15.1		9.3

		8		19.9		14		10

		10		19.8		13.1		10.8

		12		20.5		12.4		11.7

		14		21.9		11.9		12.7

		16

		График Д

		200

		220		24		12.8

		240		19.5		9.2

		260		16.5		7

		280		14.5		5.9

		300		13.2		5.2

		320		12.6		4.7

		340		12.3		4.5

		График Е								График Б

		0								5

		20		15		10				10		22.5

		25		17		12				15		17.2

		30		20.5		14.8				20		13

		35		25		19				25		9.5

		40		30		26				30		6.5

		50								35		4.8

		График А						График В

		1.1						8

		1.2		23				10

		1.3		20				11		21.5

		1.4		17.2				12		18.9

		1.5		14.5				14		15.7

		1.6		12				16		14

		1.7		9.8				18		13

		1.8		8				20		12.5





Лист1

		



Эпт

Эр

Э

Э, Эр, Эпт

1

2

3

wб,м/с



Лист2

		



Эр

Эпт

1

2

t, ℃

Эр, Эпт



Лист3

		



Эпт

Эр

1

2

dш, мм

Эр, Эпт



		



1

Кло

Эр



		



1

В, т/ч

Эр



		



1

R90

Эр



		





		






_1761051965.xls
Диаграмма1

		8

		10

		11

		12

		14

		16

		18

		20



1

В, т/ч

Эр

21.5

18.9

15.7

14

13

12.5



Лист1

		x		y1		y2		y3		График Г

		0

		2		26		19		8.2

		4		22.5		16.5		8.6

		6		20.8		15.1		9.3

		8		19.9		14		10

		10		19.8		13.1		10.8

		12		20.5		12.4		11.7

		14		21.9		11.9		12.7

		16

		График Д

		200

		220		24		12.8

		240		19.5		9.2

		260		16.5		7

		280		14.5		5.9

		300		13.2		5.2

		320		12.6		4.7

		340		12.3		4.5

		График Е								График Б

		0								5

		20		15		10				10		22.5

		25		17		12				15		17.2

		30		20.5		14.8				20		13

		35		25		19				25		9.5

		40		30		26				30		6.5

		50								35		4.8

		График А						График В

		1.1						8

		1.2		23				10

		1.3		20				11		21.5

		1.4		17.2				12		18.9

		1.5		14.5				14		15.7

		1.6		12				16		14

		1.7		9.8				18		13

		1.8		8				20		12.5





Лист1

		



Эпт

Эр

Э

Э, Эр, Эпт

1

2

3

wб,м/с



Лист2

		



Эр

Эпт

1

2

t, ℃

Эр, Эпт



Лист3

		



Эпт

Эр

1

2

dш, мм

Эр, Эпт



		



1

Кло

Эр



		



1

В, т/ч

Эр



		



1

R90

Эр



		





		






_1761051957.xls
Диаграмма1

		0		0

		20		20

		25		25

		30		30

		35		35

		40		40

		50		50



Эпт

Эр

1

2

dш, мм

Эр, Эпт

15

10

17

12

20.5

14.8

25

19

30

26



Лист1

		x		y1		y2		y3		График Г

		0

		2		26		19		8.2

		4		22.5		16.5		8.6

		6		20.8		15.1		9.3

		8		19.9		14		10

		10		19.8		13.1		10.8

		12		20.5		12.4		11.7

		14		21.9		11.9		12.7

		16

		График Д

		200

		220		24		12.8

		240		19.5		9.2

		260		16.5		7

		280		14.5		5.9

		300		13.2		5.2

		320		12.6		4.7

		340		12.3		4.5

		График Е								График Б

		0								5

		20		15		10				10		22.5

		25		17		12				15		17.2

		30		20.5		14.8				20		13

		35		25		19				25		9.5

		40		30		26				30		6.5

		50								35		4.8

		График А						График В

		1.1						8

		1.2		23				10

		1.3		20				11		21.5

		1.4		17.2				12		18.9

		1.5		14.5				14		15.7

		1.6		12				16		14

		1.7		9.8				18		13

		1.8		8				20		12.5





Лист1

		



Эпт

Эр

Э

Э, Эр, Эпт

1

2

3

wб,м/с



Лист2

		



Эр

Эпт

1

2

t, ℃

Эр, Эпт



Лист3

		



Эпт

Эр

1

2

dш, мм

Эр, Эпт



		



1

Кло

Эр



		



1

В, т/ч

Эр



		



1

R90

Эр



		





		






_1761051960.xls
Диаграмма1

		0

		2		19		8.2

		4		16.5		8.6

		6		15.1		9.3

		8		14		10

		10		13.1		10.8

		12		12.4		11.7

		14		11.9		12.7

		16



Эпт

Эр

Э

Э, Эр, Эпт

1

2

3

wб,м/с

26

22.5

20.8

19.9

19.8

20.5

21.9



Лист1

		x		y1		y2		y3		График Г

		0

		2		26		19		8.2

		4		22.5		16.5		8.6

		6		20.8		15.1		9.3

		8		19.9		14		10

		10		19.8		13.1		10.8

		12		20.5		12.4		11.7

		14		21.9		11.9		12.7

		16

		График Д

		200

		220		24		12.8

		240		19.5		9.2

		260		16.5		7

		280		14.5		5.9

		300		13.2		5.2

		320		12.6		4.7

		340		12.3		4.5

		График Е								График Б

		0								5

		20		15		10				10		22.5

		25		17		12				15		17.2

		30		20.5		14.8				20		13

		35		25		19				25		9.5

		40		30		26				30		6.5

		50								35		4.8

		График А						График В

		1.1						8

		1.2		23				10

		1.3		20				11		21.5

		1.4		17.2				12		18.9

		1.5		14.5				14		15.7

		1.6		12				16		14

		1.7		9.8				18		13

		1.8		8				20		12.5





Лист1

		



Эпт

Эр

Э

Э, Эр, Эпт

1

2

3

wб,м/с



Лист2

		



Эр

Эпт

1

2

t, ℃

Эр, Эпт



Лист3

		



Эпт

Эр

1

2

dш, мм

Эр, Эпт



		



1

Кло

Эр



		



1

В, т/ч

Эр



		



1

R90

Эр



		





		






_1761051955.xls
Диаграмма1

		9,00		0.28		21180

		10,00		0.26		21100

		11,00		0.255		21030

		12,00		0.243		20960

		13,00		0.239		20900

		14,00		0.235		20830



ηэ, псl, %

ηэ, %

E'T, кДж/кг

ηэ.псl, ηэ, %

E'T, кДж/кг

0.1

0.09

0.075

0.07

0.065

0.062



Лист1

				ηэ, псl, %		ηэ, %		E'T, кДж/кг

		9,00		10.00%		28.00%		21180

		10,00		9.00%		26.00%		21100

		11,00		7.50%		25.50%		21030

		12,00		7.00%		24.30%		20960

		13,00		6.50%		23.90%		20900

		14,00		6.20%		23.50%		20830

		η





Лист1

		



ηэ, псl, %

ηэ, %

E'T, кДж/кг

ηэ.псl, ηэ, %

E'T, кДж/кг



Лист2

		f		Ko

		18		0.5

		15		1

		12.3		1.5

		10.7		2

		9		2.5

		7.4		3

		6.5		3.5

		6		4





Лист2

		



f

Ko

f




_1761051942.xls
Диаграмма1

		0		0		0		0		0

		71		71		71		71		71

		90		90		90		90		90

		200		200		200		200		200

		500		500		500		500		500

		1000		1000		1000		1000		1000



X, мкм

Rx, %

Идеальная кривая

Грубый размол

Карагандинский уголь

Экибастузкий уголь

Шубаркольский уголь

100

100

100

100

100

28

63

29.1

33.4

28.4

21

54.5

23.08

24.3

20.2

5.7

26

3.12

3.8

3.1

0.1

0.3

0.22

0.32

0.15

0

0.1

0.2

0.25

0.13



Лист1

		точки		1		2		3		4		5		фракция углей 20 мм

		0		100		100		100		100		100

		71		28		63		29.1		33.4		28.4

		90		21		54.5		23.08		24.3		20.2

		200		5.7		26		3.12		3.8		3.1

		500		0.1		0.3		0.22		0.32		0.15

		1000		0		0.1		0.2		0.25		0.13

				Идеальная кривая		Грубый размол		Карагандинский уголь		Экибастузкий уголь		Шубаркольский уголь

		точки		1		2		3		4		5		фракция углей 30 мм

		0		100		100		100		100		100

		71		28		63		30.5		34.2		29.5

		90		21		54.5		23.9		25.5		21.7

		200		5.7		26		3.8		4.7		3.3

		500		0.1		0.3		0.4		0.39		0.24

		1000		0		0.1		0.25		0.3		0.19

				Идеальная кривая		Грубый размол		Карагандинский уголь		Экибастузкий уголь		Шубаркольский уголь

		точки		1		2		3		4		5		фракция углей 40 мм

		0		100		100		100		100		100

		71		28		62.2		33.8		37.2		30.2

		90		21		52.1		25.5		28.1		24.1

		200		5.7		25.4		4.15		5.2		3.5

		500		0.1		0.29		0.5		0.68		0.37

		1000		0		0.1		0.4		0.44		0.23

				Идеальная кривая		Грубый размол		Карагандинский уголь		Экибастузкий уголь		Шубаркольский уголь





Лист1

		



X, мкм

Rx, %

Идеальная кривая

Грубый размол

Карагандинский уголь

Экибастузкий уголь

Шубаркольский уголь

фракция углей 20 мм



Лист2

		



X, мкм

Rx, %

Идеальная кривая

Грубый размол

Карагандинский уголь

Экибастузкий уголь

Шубаркольский уголь

фракция углей 40 мм



Лист3

		



X, мкм

Rx, %

Идеальная кривая

Грубый размол

Карагандинский уголь

Экибастузкий уголь

Шубаркольский уголь

фракция углей 30 мм



		





		






_1761051947.xls
Диаграмма1

		0.2		0.2		0.2

		0.25		0.25		0.25

		0.3		0.3		0.3

		0.35		0.35		0.35

		0.4		0.4		0.4

		0.45		0.45		0.45



Карагандинский уголь

Экибастузский уголь

Шубаркольский уголь

φiзагр

R90

25.1

27.1

22.9

24.3

26

22.1

23.9

25.5

21.7

24.3

26

22

25.3

27.4

23



Лист1

		x		Карагандинский уголь		Экибастузский уголь		Шубаркольский уголь

		0.2		24.2		26.3		22.9

		0.25		23.3		24.8		21.1

		0.3		23.08		24.3		20.2

		0.35		23.9		25		20.8

		0.4		25.6		26.3		22.3

		0.45

		x		Карагандинский уголь		Экибастузский уголь		Шубаркольский уголь

		0.2		25.1		27.1		22.9

		0.25		24.3		26		22.1

		0.3		23.9		25.5		21.7

		0.35		24.3		26		22

		0.4		25.3		27.4		23

		0.45

		x		Карагандинский уголь		Экибастузский уголь		Шубаркольский уголь

		0.2		26.9		28.9		25.6

		0.25		26		28.4		24.5

		0.3		25.5		28.1		24.1

		0.35		25.8		28.3		24.5

		0.4		26.7		28.5		25.15

		0.45





Лист1

		



Карагандинский уголь

Экибастузский уголь

Шубаркольский уголь

φiзагр

R90



		



Карагандинский уголь

Экибастузский уголь

Шубаркольский уголь

φiзагр

R90



		



Карагандинский уголь

Экибастузский уголь

Шубаркольский уголь

φiзагр

R90




_1761051950.xls
Диаграмма1

		0.2		0.2		0.2

		0.25		0.25		0.25

		0.3		0.3		0.3

		0.35		0.35		0.35

		0.4		0.4		0.4

		0.45		0.45		0.45



Карагандинский уголь

Экибастузский уголь

Шубаркольский уголь

φiзагр

R90

24.2

26.3

22.9

23.3

24.8

21.1

23.08

24.3

20.2

23.9

25

20.8

25.6

26.3

22.3



Лист1

		x		Карагандинский уголь		Экибастузский уголь		Шубаркольский уголь

		0.2		24.2		26.3		22.9

		0.25		23.3		24.8		21.1

		0.3		23.08		24.3		20.2

		0.35		23.9		25		20.8

		0.4		25.6		26.3		22.3

		0.45

		x		Карагандинский уголь		Экибастузский уголь		Шубаркольский уголь

		0.2		25.1		27.1		22.9

		0.25		24.3		26		22.1

		0.3		23.9		25.5		21.7

		0.35		24.3		26		22

		0.4		25.3		27.4		23

		0.45

		x		Карагандинский уголь		Экибастузский уголь		Шубаркольский уголь

		0.2		26.9		28.9		25.6

		0.25		26		28.4		24.5

		0.3		25.5		28.1		24.1

		0.35		25.8		28.3		24.5

		0.4		26.7		28.5		25.15

		0.45





Лист1

		



Карагандинский уголь

Экибастузский уголь

Шубаркольский уголь

φiзагр

R90



		



Карагандинский уголь

Экибастузский уголь

Шубаркольский уголь

φiзагр

R90



		



Карагандинский уголь

Экибастузский уголь

Шубаркольский уголь

φiзагр

R90




_1761051945.xls
Диаграмма1

		0.2		0.2		0.2

		0.25		0.25		0.25

		0.3		0.3		0.3

		0.35		0.35		0.35

		0.4		0.4		0.4

		0.45		0.45		0.45



Карагандинский уголь

Экибастузский уголь

Шубаркольский уголь

φiзагр

R90

26.9

28.9

25.6

26

28.4

24.5

25.5

28.1

24.1

25.8

28.3

24.5

26.7

28.9

25.15



Лист1

		x		Карагандинский уголь		Экибастузский уголь		Шубаркольский уголь

		0.2		24.2		26.3		22.9

		0.25		23.3		24.8		21.1

		0.3		23.08		24.3		20.2

		0.35		23.9		25		20.8

		0.4		25.6		26.3		22.3

		0.45

		x		Карагандинский уголь		Экибастузский уголь		Шубаркольский уголь

		0.2		25.1		27.1		22.9

		0.25		24.3		26		22.1

		0.3		23.9		25.5		21.7

		0.35		24.3		26		22

		0.4		25.3		27.4		23

		0.45

		x		Карагандинский уголь		Экибастузский уголь		Шубаркольский уголь

		0.2		26.9		28.9		25.6

		0.25		26		28.4		24.5

		0.3		25.5		28.1		24.1

		0.35		25.8		28.3		24.5

		0.4		26.7		28.9		25.15

		0.45





Лист1

		



Карагандинский уголь

Экибастузский уголь

Шубаркольский уголь

φiзагр

R90



		



Карагандинский уголь

Экибастузский уголь

Шубаркольский уголь

φiзагр

R90



		



Карагандинский уголь

Экибастузский уголь

Шубаркольский уголь

φiзагр

R90




_1761051937.xls
Диаграмма1

		0		0		0		0		0

		71		71		71		71		71

		90		90		90		90		90

		200		200		200		200		200

		500		500		500		500		500

		1000		1000		1000		1000		1000



X, мкм

Rx, %

Идеальная кривая

Грубый размол

Карагандинский уголь

Экибастузкий уголь

Шубаркольский уголь

100

100

100

100

100

28

62.2

33.8

37.2

30.2

21

52.1

25.5

28.1

24.1

5.7

25.4

4.15

5.2

3.5

0.1

0.29

0.5

0.68

0.37

0

0.1

0.4

0.44

0.23



Лист1

		точки		1		2		3		4		5		фракция углей 20 мм

		0		100		100		100		100		100

		71		28		63		29.1		33.4		28.4

		90		21		54.5		23.08		24.3		20.2

		200		5.7		26		3.12		3.8		3.1

		500		0.1		0.3		0.22		0.32		0.15

		1000		0		0.1		0.2		0.25		0.13

				Идеальная кривая		Грубый размол		Карагандинский уголь		Экибастузкий уголь		Шубаркольский уголь

		точки		1		2		3		4		5		фракция углей 30 мм

		0		100		100		100		100		100

		71		28		63		30.5		34.2		29.5

		90		21		54.5		23.9		25.5		21.7

		200		5.7		26		3.8		4.7		3.3

		500		0.1		0.3		0.4		0.39		0.24

		1000		0		0.1		0.25		0.3		0.19

				Идеальная кривая		Грубый размол		Карагандинский уголь		Экибастузкий уголь		Шубаркольский уголь

		точки		1		2		3		4		5		фракция углей 40 мм

		0		100		100		100		100		100

		71		28		62.2		33.8		37.2		30.2

		90		21		52.1		25.5		28.1		24.1

		200		5.7		25.4		4.15		5.2		3.5

		500		0.1		0.29		0.5		0.68		0.37

		1000		0		0.1		0.4		0.44		0.23

				Идеальная кривая		Грубый размол		Карагандинский уголь		Экибастузкий уголь		Шубаркольский уголь





Лист1

		



X, мкм

Rx, %

Идеальная кривая

Грубый размол

Карагандинский уголь

Экибастузкий уголь

Шубаркольский уголь

фракция углей 20 мм



Лист2

		



X, мкм

Rx, %

Идеальная кривая

Грубый размол

Карагандинский уголь

Экибастузкий уголь

Шубаркольский уголь



Лист3

		



X, мкм

Rx, %

Идеальная кривая

Грубый размол

Карагандинский уголь

Экибастузкий уголь

Шубаркольский уголь

фракция углей 30 мм



		





		






_1761051940.xls
Диаграмма1

		0		0		0		0		0

		71		71		71		71		71

		90		90		90		90		90

		200		200		200		200		200

		500		500		500		500		500

		1000		1000		1000		1000		1000



X, мкм

Rx, %

Идеальная кривая

Грубый размол

Карагандинский уголь

Экибастузкий уголь

Шубаркольский уголь

100

100

100

100

100

28

63

30.5

34.2

29.5

21

54.5

23.9

25.5

21.7

5.7

26

3.8

4.7

3.3

0.1

0.3

0.4

0.39

0.24

0

0.1

0.25

0.3

0.19



Лист1

		точки		1		2		3		4		5		фракция углей 20 мм

		0		100		100		100		100		100

		71		28		63		29.1		33.4		28.4

		90		21		54.5		23.08		24.3		20.2

		200		5.7		26		3.12		3.8		3.1

		500		0.1		0.3		0.22		0.32		0.15

		1000		0		0.1		0.2		0.25		0.13

				Идеальная кривая		Грубый размол		Карагандинский уголь		Экибастузкий уголь		Шубаркольский уголь

		точки		1		2		3		4		5		фракция углей 30 мм

		0		100		100		100		100		100

		71		28		63		30.5		34.2		29.5

		90		21		54.5		23.9		25.5		21.7

		200		5.7		26		3.8		4.7		3.3

		500		0.1		0.3		0.4		0.39		0.24

		1000		0		0.1		0.25		0.3		0.19

				Идеальная кривая		Грубый размол		Карагандинский уголь		Экибастузкий уголь		Шубаркольский уголь

		точки		1		2		3		4		5		фракция углей 40 мм

		0		100		100		100		100		100

		71		28		62.2		33.8		37.2		30.2

		90		21		52.1		25.5		28.1		24.1

		200		5.7		25.4		4.15		5.2		3.5

		500		0.1		0.29		0.5		0.68		0.37

		1000		0		0.1		0.4		0.44		0.23

				Идеальная кривая		Грубый размол		Карагандинский уголь		Экибастузкий уголь		Шубаркольский уголь





Лист1

		



X, мкм

Rx, %

Идеальная кривая

Грубый размол

Карагандинский уголь

Экибастузкий уголь

Шубаркольский уголь

фракция углей 20 мм



Лист2

		



X, мкм

Rx, %

Идеальная кривая

Грубый размол

Карагандинский уголь

Экибастузкий уголь

Шубаркольский уголь

фракция углей 40 мм



Лист3

		



X, мкм

Rx, %

Идеальная кривая

Грубый размол

Карагандинский уголь

Экибастузкий уголь

Шубаркольский уголь

фракция углей 30 мм



		





		






_1761051935.xls
Диаграмма1

		20		20		20

		25		25		25

		30		30		30

		35		35		35

		40		40		40



Карагандинский уголь

Экибастузский уголь

Шубаркольский уголь

d i угля

R90

23.08

24.3

20.2

23

25

21

23.9

25.5

21.7

25

27

23

25.5

28.1

24.1



Лист1

		x		Карагандинский уголь		Экибастузский уголь		Шубаркольский уголь

		20		23.08		24.3		20.2

		25		23		25		21

		30		23.9		25.5		21.7

		35		25		27		23

		40		25.5		28.1		24.1





Лист1

		



Карагандинский уголь

Экибастузский уголь

Шубаркольский уголь

d i угля

R90




_1761051913.xls
Диаграмма1

		0.2		0.2		0.2

		0.25		0.25		0.25

		0.3		0.3		0.3

		0.35		0.35		0.35

		0.4		0.4		0.4

		0.45		0.45		0.45



Карагандинский уголь

Экибастузский уголь

Шубаркольский уголь

φiзагр

R90

24.5

25.3

21.2

23.2

24

20.1

22.9

23.9

19.2

23.4

24.5

19.9

24.2

25.6

22.4



Лист1

		x		Карагандинский уголь		Экибастузский уголь		Шубаркольский уголь

		0.2		24		24.8		19.6

		0.25		23		23.5		18.9

		0.3		22.6		23.2		18.6

		0.35		23		23.8		19

		0.4		23.9		24.9		20.3

		0.45

		x		Карагандинский уголь		Экибастузский уголь		Шубаркольский уголь

		0.2		24.5		25.3		21.2

		0.25		23.2		24		20.1

		0.3		22.9		23.9		19.2

		0.35		23.4		24.5		19.9

		0.4		24.2		25.6		22.4

		0.45

		x		Карагандинский уголь		Экибастузский уголь		Шубаркольский уголь

		0.2		24.9		25.9		23.1

		0.25		24.6		25.5		22.2

		0.3		24.5		25.2		22

		0.35		24.8		26		22.5

		0.4		25.1		26.9		23.8

		0.45





Лист1

		



Карагандинский уголь

Экибастузский уголь

Шубаркольский уголь

φiзагр

R90



		



Карагандинский уголь

Экибастузский уголь

Шубаркольский уголь

φiзагр

R90



		



Карагандинский уголь

Экибастузский уголь

Шубаркольский уголь

φiзагр

R90




_1761051923.xls
Диаграмма1

		0		0		0		0		0

		71		71		71		71		71

		90		90		90		90		90

		200		200		200		200		200

		500		500		500		500		500

		1000		1000		1000		1000		1000



X, мкм

Rx, %

Идеальная кривая

Грубый размол

Карагандинский уголь

Экибастузкий уголь

Шубаркольский уголь

100

100

100

100

100

38

63

40.14

35.4

25.4

21

54.5

22.6

23.2

18.6

5.7

26

2.6

3.4

2.1

0.1

0.3

0.22

0.29

0.18

0

0.1

0.2

0.25

0.11



Лист1

		точки		1		2		3		4		5		фракция углей 20 мм

		0		100		100		100		100		100

		71		38		63		40.14		35.4		25.4

		90		21		54.5		22.6		23.2		18.6

		200		5.7		26		2.6		3.4		2.1

		500		0.1		0.3		0.22		0.29		0.18

		1000		0		0.1		0.2		0.25		0.11

				Идеальная кривая		Грубый размол		Карагандинский уголь		Экибастузкий уголь		Шубаркольский уголь

		точки		1		2		3		4		5		фракция углей 30 мм

		0		100		100		100		100		100

		71		28		63		39.5		33		26.5

		90		21		54.5		22.9		23.9		19.2

		200		5.7		26		3.1		4.2		2.6

		500		0.1		0.3		0.29		0.32		0.21

		1000		0		0.1		0.2		0.25		0.16

				Идеальная кривая		Грубый размол		Карагандинский уголь		Экибастузкий уголь		Шубаркольский уголь

		точки		1		2		3		4		5		фракция углей 40 мм

		0		100		100		100		100		100

		71		35		63		38.1		49.2		27.2

		90		21		54.5		24.5		34.9		22.3

		200		5.7		26		3.8		5.1		2.8

		500		0.1		0.3		0.34		0.38		0.27

		1000		0		0.1		0.23		0.24		0.2

				Идеальная кривая		Грубый размол		Карагандинский уголь		Экибастузкий уголь		Шубаркольский уголь





Лист1

		



X, мкм

Rx, %

Идеальная кривая

Грубый размол

Карагандинский уголь

Экибастузкий уголь

Шубаркольский уголь

фракция углей 20 мм



Лист2

		



X, мкм

Rx, %

Идеальная кривая

Грубый размол

Карагандинский уголь

Экибастузкий уголь

Шубаркольский уголь

фракция углей 40 мм



Лист3

		



X, мкм

Rx, %

Идеальная кривая

Грубый размол

Карагандинский уголь

Экибастузкий уголь

Шубаркольский уголь

фракция углей 30 мм



		





		






_1761051928.xls
Диаграмма1

		0.2		0.2		0.2

		0.25		0.25		0.25

		0.3		0.3		0.3

		0.35		0.35		0.35

		0.4		0.4		0.4

		0.45		0.45		0.45



Карагандинский уголь

Экибастузский уголь

Шубаркольский уголь

φiзагр

R90

24.9

25.9

23.1

24.6

25.5

22.2

24.5

25.2

22

24.8

26

22.5

25.1

26.9

23.8



Лист1

		x		Карагандинский уголь		Экибастузский уголь		Шубаркольский уголь

		0.2		24		24.8		19.6

		0.25		23		23.5		18.9

		0.3		22.6		23.2		18.6

		0.35		23		23.8		19

		0.4		23.9		24.9		20.3

		0.45

		x		Карагандинский уголь		Экибастузский уголь		Шубаркольский уголь

		0.2		24.5		25.3		21.2

		0.25		23.2		24		20.1

		0.3		22.9		23.9		19.2

		0.35		23.4		24.5		19.9

		0.4		24.2		25.6		22.4

		0.45

		x		Карагандинский уголь		Экибастузский уголь		Шубаркольский уголь

		0.2		24.9		25.9		23.1

		0.25		24.6		25.5		22.2

		0.3		24.5		25.2		22

		0.35		24.8		26		22.5

		0.4		25.1		26.9		23.8

		0.45





Лист1

		



Карагандинский уголь

Экибастузский уголь

Шубаркольский уголь

φiзагр

R90



		



Карагандинский уголь

Экибастузский уголь

Шубаркольский уголь

φiзагр

R90



		



Карагандинский уголь

Экибастузский уголь

Шубаркольский уголь

φiзагр

R90




_1761051930.xls
Диаграмма1

		0.2		0.2		0.2

		0.25		0.25		0.25

		0.3		0.3		0.3

		0.35		0.35		0.35

		0.4		0.4		0.4

		0.45		0.45		0.45



Карагандинский уголь

Экибастузский уголь

Шубаркольский уголь

φiзагр

R90

24.5

25.3

21.2

23.2

24

20.1

22.9

23.9

19.2

23.4

24.5

19.9

24.2

25.6

22.4



Лист1

		x		Карагандинский уголь		Экибастузский уголь		Шубаркольский уголь

		0.2		24		24.8		19.6

		0.25		23		23.5		18.9

		0.3		22.6		23.2		18.6

		0.35		23		23.8		19

		0.4		23.9		24.9		20.3

		0.45

		x		Карагандинский уголь		Экибастузский уголь		Шубаркольский уголь

		0.2		24.5		25.3		21.2

		0.25		23.2		24		20.1

		0.3		22.9		23.9		19.2

		0.35		23.4		24.5		19.9

		0.4		24.2		25.6		22.4

		0.45

		x		Карагандинский уголь		Экибастузский уголь		Шубаркольский уголь

		0.2		24.9		25.9		23.1

		0.25		24.6		25.5		22.2

		0.3		24.5		25.2		22

		0.35		24.8		26		22.5

		0.4		25.1		26.9		23.8

		0.45





Лист1

		



Карагандинский уголь

Экибастузский уголь

Шубаркольский уголь

φiзагр

R90



		



Карагандинский уголь

Экибастузский уголь

Шубаркольский уголь

φiзагр

R90



		



Карагандинский уголь

Экибастузский уголь

Шубаркольский уголь

φiзагр

R90




_1761051925.xls
Диаграмма1

		20		20		20

		25		25		25

		30		30		30

		35		35		35

		40		40		40



Карагандинский уголь

Экибастузский уголь

Шубаркольский уголь

diугля

R90

22.6

22.9

18.6

23

23.4

18.9

23.2

23.9

19.2

23.85

24.9

20.75

24.5

25.9

22.3



Лист1

		x		Карагандинский уголь		Экибастузский уголь		Шубаркольский уголь

		20		22.6		22.9		18.6

		25		23		23.4		18.9

		30		23.2		23.9		19.2

		35		23.85		24.9		20.75

		40		24.5		25.9		22.3





Лист1

		



Карагандинский уголь

Экибастузский уголь

Шубаркольский уголь

d i угля

R90




_1761051918.xls
Диаграмма1

		0		0		0		0		0

		71		71		71		71		71

		90		90		90		90		90

		200		200		200		200		200

		500		500		500		500		500

		1000		1000		1000		1000		1000



X, мкм

Rx, %

Идеальная кривая

Грубый размол

Карагандинский уголь

Экибастузкий уголь

Шубаркольский уголь

100

100

100

100

100

35

63

38.1

49.2

27.2

21

54.5

24.5

34.9

22.3

5.7

26

3.8

5.1

2.8

0.1

0.3

0.34

0.38

0.27

0

0.1

0.23

0.24

0.2



Лист1

		точки		1		2		3		4		5		фракция углей 20 мм

		0		100		100		100		100		100

		71		38		63		40.14		35.4		25.4

		90		21		54.5		22.6		23.2		18.6

		200		5.7		26		2.6		3.4		2.1

		500		0.1		0.3		0.22		0.29		0.18

		1000		0		0.1		0.2		0.25		0.11

				Идеальная кривая		Грубый размол		Карагандинский уголь		Экибастузкий уголь		Шубаркольский уголь

		точки		1		2		3		4		5		фракция углей 30 мм

		0		100		100		100		100		100

		71		28		63		39.5		33		26.5

		90		21		54.5		22.9		23.9		19.2

		200		5.7		26		3.1		4.2		2.6

		500		0.1		0.3		0.29		0.32		0.21

		1000		0		0.1		0.2		0.25		0.16

				Идеальная кривая		Грубый размол		Карагандинский уголь		Экибастузкий уголь		Шубаркольский уголь

		точки		1		2		3		4		5		фракция углей 40 мм

		0		100		100		100		100		100

		71		35		63		38.1		49.2		27.2

		90		21		54.5		24.5		34.9		22.3

		200		5.7		26		3.8		5.1		2.8

		500		0.1		0.3		0.34		0.38		0.27

		1000		0		0.1		0.23		0.24		0.2

				Идеальная кривая		Грубый размол		Карагандинский уголь		Экибастузкий уголь		Шубаркольский уголь





Лист1

		



X, мкм

Rx, %

Идеальная кривая

Грубый размол

Карагандинский уголь

Экибастузкий уголь

Шубаркольский уголь

фракция углей 20 мм



Лист2

		



X, мкм

Rx, %

Идеальная кривая

Грубый размол

Карагандинский уголь

Экибастузкий уголь

Шубаркольский уголь

фракция углей 40 мм



Лист3

		



X, мкм

Rx, %

Идеальная кривая

Грубый размол

Карагандинский уголь

Экибастузкий уголь

Шубаркольский уголь

фракция углей 30 мм



		





		






_1761051921.xls
Диаграмма1

		0		0		0		0		0

		71		71		71		71		71

		90		90		90		90		90

		200		200		200		200		200

		500		500		500		500		500

		1000		1000		1000		1000		1000



X, мкм

Rx, %

Идеальная кривая

Грубый размол

Карагандинский уголь

Экибастузкий уголь

Шубаркольский уголь

100

100

100

100

100

28

63

39.5

33

26.5

21

54.5

22.9

23.9

19.2

5.7

26

3.1

4.2

2.6

0.1

0.3

0.29

0.32

0.21

0

0.1

0.2

0.25

0.16



Лист1

		точки		1		2		3		4		5		фракция углей 20 мм

		0		100		100		100		100		100

		71		38		63		40.14		35.4		25.4

		90		21		54.5		22.6		23.2		18.6

		200		5.7		26		2.6		3.4		2.1

		500		0.1		0.3		0.22		0.29		0.18

		1000		0		0.1		0.2		0.25		0.11

				Идеальная кривая		Грубый размол		Карагандинский уголь		Экибастузкий уголь		Шубаркольский уголь

		точки		1		2		3		4		5		фракция углей 30 мм

		0		100		100		100		100		100

		71		28		63		39.5		33		26.5

		90		21		54.5		22.9		23.9		19.2

		200		5.7		26		3.1		4.2		2.6

		500		0.1		0.3		0.29		0.32		0.21

		1000		0		0.1		0.2		0.25		0.16

				Идеальная кривая		Грубый размол		Карагандинский уголь		Экибастузкий уголь		Шубаркольский уголь

		точки		1		2		3		4		5		фракция углей 40 мм

		0		100		100		100		100		100

		71		35		63		38.1		49.2		27.2

		90		21		54.5		24.5		34.9		22.3

		200		5.7		26		3.8		5.1		2.8

		500		0.1		0.3		0.34		0.38		0.27

		1000		0		0.1		0.23		0.24		0.2

				Идеальная кривая		Грубый размол		Карагандинский уголь		Экибастузкий уголь		Шубаркольский уголь





Лист1

		



X, мкм

Rx, %

Идеальная кривая

Грубый размол

Карагандинский уголь

Экибастузкий уголь

Шубаркольский уголь

фракция углей 20 мм



Лист2

		



X, мкм

Rx, %

Идеальная кривая

Грубый размол

Карагандинский уголь

Экибастузкий уголь

Шубаркольский уголь

фракция углей 40 мм



Лист3

		



X, мкм

Rx, %

Идеальная кривая

Грубый размол

Карагандинский уголь

Экибастузкий уголь

Шубаркольский уголь

фракция углей 30 мм



		





		






_1761051916.xls
Диаграмма1

		0.2		0.2		0.2

		0.25		0.25		0.25

		0.3		0.3		0.3

		0.35		0.35		0.35

		0.4		0.4		0.4

		0.45		0.45		0.45



Карагандинский уголь

Экибастузский уголь

Шубаркольский уголь

φiзагр

R90

24

24.8

19.6

23

23.5

18.9

22.6

23.2

18.6

23

23.8

19

23.9

24.9

20.3



Лист1

		x		Карагандинский уголь		Экибастузский уголь		Шубаркольский уголь

		0.2		24		24.8		19.6

		0.25		23		23.5		18.9

		0.3		22.6		23.2		18.6

		0.35		23		23.8		19

		0.4		23.9		24.9		20.3

		0.45

		x		Карагандинский уголь		Экибастузский уголь		Шубаркольский уголь

		0.2		24.5		25.3		21.2

		0.25		23.2		24		20.1

		0.3		22.9		23.9		19.2

		0.35		23.4		24.5		19.9

		0.4		24.2		25.6		22.4

		0.45

		x		Карагандинский уголь		Экибастузский уголь		Шубаркольский уголь

		0.2		24.9		25.9		23.1

		0.25		24.6		25.5		22.2

		0.3		24.5		25.2		22

		0.35		24.8		26		22.5

		0.4		25.1		26.9		23.8

		0.45





Лист1

		



Карагандинский уголь

Экибастузский уголь

Шубаркольский уголь

φiзагр

R90



		



Карагандинский уголь

Экибастузский уголь

Шубаркольский уголь

φiзагр

R90



		



Карагандинский уголь

Экибастузский уголь

Шубаркольский уголь

φiзагр

R90




_1761051904.xls
Диаграмма1

		0		0		0		0		0

		71		71		71		71		71

		90		90		90		90		90

		200		200		200		200		200

		500		500		500		500		500

		1000		1000		1000		1000		1000



X, мкм

Rx, %

Идеальная кривая

Грубый размол

Карагандинский уголь

Экибастузкий уголь

Шубаркольский уголь

100

100

100

100

100

28

63

39.5

33

26.5

21

54.5

22.9

23.9

19.2

5.7

26

3.1

4.2

2.6

0.1

0.3

0.29

0.32

0.21

0

0.1

0.2

0.25

0.16



Лист1

		точки		1		2		3		4		5		фракция углей 20 мм

		0		100		100		100		100		100

		71		38		63		40.14		35.4		25.4

		90		21		54.5		22.6		23.2		18.6

		200		5.7		26		2.6		3.4		2.1

		500		0.1		0.3		0.22		0.29		0.18

		1000		0		0.1		0.2		0.25		0.11

				Идеальная кривая		Грубый размол		Карагандинский уголь		Экибастузкий уголь		Шубаркольский уголь

		точки		1		2		3		4		5		фракция углей 30 мм

		0		100		100		100		100		100

		71		28		63		39.5		33		26.5

		90		21		54.5		22.9		23.9		19.2

		200		5.7		26		3.1		4.2		2.6

		500		0.1		0.3		0.29		0.32		0.21

		1000		0		0.1		0.2		0.25		0.16

				Идеальная кривая		Грубый размол		Карагандинский уголь		Экибастузкий уголь		Шубаркольский уголь

		точки		1		2		3		4		5		фракция углей 40 мм

		0		100		100		100		100		100

		71		35		63		38.1		49.2		27.2

		90		21		54.5		24.5		34.9		22.3

		200		5.7		26		3.8		5.1		2.8

		500		0.1		0.3		0.34		0.38		0.27

		1000		0		0.1		0.23		0.24		0.2

				Идеальная кривая		Грубый размол		Карагандинский уголь		Экибастузкий уголь		Шубаркольский уголь





Лист1

		



X, мкм

Rx, %

Идеальная кривая

Грубый размол

Карагандинский уголь

Экибастузкий уголь

Шубаркольский уголь

фракция углей 20 мм



Лист2

		



X, мкм

Rx, %

Идеальная кривая

Грубый размол

Карагандинский уголь

Экибастузкий уголь

Шубаркольский уголь

фракция углей 40 мм



Лист3

		



X, мкм

Rx, %

Идеальная кривая

Грубый размол

Карагандинский уголь

Экибастузкий уголь

Шубаркольский уголь

фракция углей 30 мм



		





		






_1761051909.xls
Диаграмма1

		20		20		20

		25		25		25

		30		30		30

		35		35		35

		40		40		40



Карагандинский уголь

Экибастузский уголь

Шубаркольский уголь

diугля

R90

22.6

22.9

18.6

23

23.4

18.9

23.2

23.9

19.2

23.85

24.9

20.75

24.5

25.9

22.3



Лист1

		x		Карагандинский уголь		Экибастузский уголь		Шубаркольский уголь

		20		22.6		22.9		18.6

		25		23		23.4		18.9

		30		23.2		23.9		19.2

		35		23.85		24.9		20.75

		40		24.5		25.9		22.3





Лист1

		



Карагандинский уголь

Экибастузский уголь

Шубаркольский уголь

d i угля

R90




_1761051911.xls
Диаграмма1

		0.2		0.2		0.2

		0.25		0.25		0.25

		0.3		0.3		0.3

		0.35		0.35		0.35

		0.4		0.4		0.4

		0.45		0.45		0.45



Карагандинский уголь

Экибастузский уголь

Шубаркольский уголь

φiзагр

R90

24.9

25.9

23.1

24.6

25.5

22.2

24.5

25.2

22

24.8

26

22.5

25.1

26.9

23.8



Лист1

		x		Карагандинский уголь		Экибастузский уголь		Шубаркольский уголь

		0.2		24		24.8		19.6

		0.25		23		23.5		18.9

		0.3		22.6		23.2		18.6

		0.35		23		23.8		19

		0.4		23.9		24.9		20.3

		0.45

		x		Карагандинский уголь		Экибастузский уголь		Шубаркольский уголь

		0.2		24.5		25.3		21.2

		0.25		23.2		24		20.1

		0.3		22.9		23.9		19.2

		0.35		23.4		24.5		19.9

		0.4		24.2		25.6		22.4

		0.45

		x		Карагандинский уголь		Экибастузский уголь		Шубаркольский уголь

		0.2		24.9		25.9		23.1

		0.25		24.6		25.5		22.2

		0.3		24.5		25.2		22

		0.35		24.8		26		22.5

		0.4		25.1		26.9		23.8

		0.45





Лист1

		



Карагандинский уголь

Экибастузский уголь

Шубаркольский уголь

φiзагр

R90



		



Карагандинский уголь

Экибастузский уголь

Шубаркольский уголь

φiзагр

R90



		



Карагандинский уголь

Экибастузский уголь

Шубаркольский уголь

φiзагр

R90




_1761051906.xls
Диаграмма1

		0		0		0		0		0

		71		71		71		71		71

		90		90		90		90		90

		200		200		200		200		200

		500		500		500		500		500

		1000		1000		1000		1000		1000



X, мкм

Rx, %

Идеальная кривая

Грубый размол

Карагандинский уголь

Экибастузкий уголь

Шубаркольский уголь

100

100

100

100

100

38

63

40.14

35.4

25.4

21

54.5

22.6

23.2

18.6

5.7

26

2.6

3.4

2.1

0.1

0.3

0.22

0.29

0.18

0

0.1

0.2

0.25

0.11



Лист1

		точки		1		2		3		4		5		фракция углей 20 мм

		0		100		100		100		100		100

		71		38		63		40.14		35.4		25.4

		90		21		54.5		22.6		23.2		18.6

		200		5.7		26		2.6		3.4		2.1

		500		0.1		0.3		0.22		0.29		0.18

		1000		0		0.1		0.2		0.25		0.11

				Идеальная кривая		Грубый размол		Карагандинский уголь		Экибастузкий уголь		Шубаркольский уголь

		точки		1		2		3		4		5		фракция углей 30 мм

		0		100		100		100		100		100

		71		28		63		39.5		33		26.5

		90		21		54.5		22.9		23.9		19.2

		200		5.7		26		3.1		4.2		2.6

		500		0.1		0.3		0.29		0.32		0.21

		1000		0		0.1		0.2		0.25		0.16

				Идеальная кривая		Грубый размол		Карагандинский уголь		Экибастузкий уголь		Шубаркольский уголь

		точки		1		2		3		4		5		фракция углей 40 мм

		0		100		100		100		100		100

		71		35		63		38.1		49.2		27.2

		90		21		54.5		24.5		34.9		22.3

		200		5.7		26		3.8		5.1		2.8

		500		0.1		0.3		0.34		0.38		0.27

		1000		0		0.1		0.23		0.24		0.2

				Идеальная кривая		Грубый размол		Карагандинский уголь		Экибастузкий уголь		Шубаркольский уголь





Лист1

		



X, мкм

Rx, %

Идеальная кривая

Грубый размол

Карагандинский уголь

Экибастузкий уголь

Шубаркольский уголь

фракция углей 20 мм



Лист2

		



X, мкм

Rx, %

Идеальная кривая

Грубый размол

Карагандинский уголь

Экибастузкий уголь

Шубаркольский уголь

фракция углей 40 мм



Лист3

		



X, мкм

Rx, %

Идеальная кривая

Грубый размол

Карагандинский уголь

Экибастузкий уголь

Шубаркольский уголь

фракция углей 30 мм



		





		






_1761051899.xls
Диаграмма1

		20		20		20

		25		25		25

		30		30		30

		35		35		35

		40		40		40



Карагандинский

Шубаркольский

Экибастузский

di, мм

Вм, кг/ч

R90=23,08

R90=23,9

R90=24,1

R90=20,2

R90=21,7

R90=24,2

R90=24,3

R90=25,5

R90=28,1

4.5

4.6

4.3

4.45

4.57

4.25

4.35

4.53

4.21

4.26

4.5

4.15

4.11

4.45

4.05



Лист1

		





Фи 30

		Карагандинский

		di, мм		20		25		30		35		40

		R90		23.08				23.9				25.5

		R200		3.12				3.8				4.15

		Производительность		4.5		4.45		4.35		4.26		4.11

		Расход электроэнергии		0.491		0.499		0.518		0.53		0.54

		Шубаркольский

		di, мм		20		25		30		35		40

		R90		20.2				21.7				24.1

		R200		3.1				3.3				3.5

		Производительность		4.6		4.57		4.53		4.5		4.45

		Расход электроэнергии		0.44		0.46		0.48		0.5		0.51

		Экибастузский

		di, мм		20		25		30		35		40

		R90		24.3				25.5				28.1

		R200		3.8				4.7				5.2

		Производительность		4.3		4.25		4.21		4.15		4.05

		Расход электроэнергии		0.51		0.52		0.53		0.54		0.55





Фи 30

		



Карагандинский

Шубаркольский

Экибастузский

di, мм

Вм, кг/ч

R90=23,08

R90=23,9

R90=24,1

R90=20,2

R90=21,7

R90=24,2

R90=24,3

R90=25,5

R90=28,1



		



Карагандинский

Шубаркольский

Экибастузский

di, мм

Эм, кВт/ч

R90=23,08

R90=23,9

R90=25,5

R90=20,2

R90=21,7

R90=24,1

R90=24,3

R90=25,5

R90=28,1




_1761051902.xls
Диаграмма1

		0		0		0		0		0

		71		71		71		71		71

		90		90		90		90		90

		200		200		200		200		200

		500		500		500		500		500

		1000		1000		1000		1000		1000



X, мкм

Rx, %

Идеальная кривая

Грубый размол

Карагандинский уголь

Экибастузкий уголь

Шубаркольский уголь

100

100

100

100

100

35

63

38.1

49.2

27.2

21

54.5

24.5

34.9

22.3

5.7

26

3.8

5.1

2.8

0.1

0.3

0.34

0.38

0.27

0

0.1

0.23

0.24

0.2



Лист1

		точки		1		2		3		4		5		фракция углей 20 мм

		0		100		100		100		100		100

		71		38		63		40.14		35.4		25.4

		90		21		54.5		22.6		23.2		18.6

		200		5.7		26		2.6		3.4		2.1

		500		0.1		0.3		0.22		0.29		0.18

		1000		0		0.1		0.2		0.25		0.11

				Идеальная кривая		Грубый размол		Карагандинский уголь		Экибастузкий уголь		Шубаркольский уголь

		точки		1		2		3		4		5		фракция углей 30 мм

		0		100		100		100		100		100

		71		28		63		39.5		33		26.5

		90		21		54.5		22.9		23.9		19.2

		200		5.7		26		3.1		4.2		2.6

		500		0.1		0.3		0.29		0.32		0.21

		1000		0		0.1		0.2		0.25		0.16

				Идеальная кривая		Грубый размол		Карагандинский уголь		Экибастузкий уголь		Шубаркольский уголь

		точки		1		2		3		4		5		фракция углей 40 мм

		0		100		100		100		100		100

		71		35		63		38.1		49.2		27.2

		90		21		54.5		24.5		34.9		22.3

		200		5.7		26		3.8		5.1		2.8

		500		0.1		0.3		0.34		0.38		0.27

		1000		0		0.1		0.23		0.24		0.2

				Идеальная кривая		Грубый размол		Карагандинский уголь		Экибастузкий уголь		Шубаркольский уголь





Лист1

		



X, мкм

Rx, %

Идеальная кривая

Грубый размол

Карагандинский уголь

Экибастузкий уголь

Шубаркольский уголь

фракция углей 20 мм



Лист2

		



X, мкм

Rx, %

Идеальная кривая

Грубый размол

Карагандинский уголь

Экибастузкий уголь

Шубаркольский уголь

фракция углей 40 мм



Лист3

		



X, мкм

Rx, %

Идеальная кривая

Грубый размол

Карагандинский уголь

Экибастузкий уголь

Шубаркольский уголь

фракция углей 30 мм



		





		






_1761051897.xls
Диаграмма1

		20		20		20

		25		25		25

		30		30		30

		35		35		35

		40		40		40



Карагандинский

Шубаркольский

Экибастузский

di, мм

Эм, кВт/ч

R90=23,08

R90=23,9

R90=25,5

R90=20,2

R90=21,7

R90=24,1

R90=24,3

R90=25,5

R90=28,1

0.491

0.44

0.51

0.499

0.46

0.52

0.518

0.48

0.53

0.53

0.5

0.54

0.54

0.51

0.55



Лист1

		





Фи 30

		Карагандинский

		di, мм		20		25		30		35		40

		R90		23.08				23.9				25.5

		R200		3.12				3.8				4.15

		Производительность		4.5		4.45		4.35		4.26		4.11

		Расход электроэнергии		0.491		0.499		0.518		0.53		0.54

		Шубаркольский

		di, мм		20		25		30		35		40

		R90		20.2				21.7				24.1

		R200		3.1				3.3				3.5

		Производительность		4.6		4.57		4.53		4.5		4.45

		Расход электроэнергии		0.44		0.46		0.48		0.5		0.51

		Экибастузский

		di, мм		20		25		30		35		40

		R90		24.3				25.5				28.1

		R200		3.8				4.7				5.2

		Производительность		4.3		4.25		4.21		4.15		4.05

		Расход электроэнергии		0.51		0.52		0.53		0.54		0.55





Фи 30

		



Карагандинский

Шубаркольский

Экибастузский

di, мм

Вм, кг/ч

R90=22,08

R90=22,3

R90=22,5

R90=22,8

R90=22,9

R90=17,1

R90=17,4

R90=17,9

R90=18,2

R90=18,8

R90=24,1

R90=24,8

R90=25,1

R90=25,6

R90=26,1



		



Карагандинский

Шубаркольский

Экибастузский

di, мм

Эм, кВт/ч

R90=23,08

R90=23,9

R90=25,5

R90=20,2

R90=21,7

R90=24,1

R90=24,3

R90=25,5

R90=28,1




_1761051794.unknown

_1761051810.unknown

_1761051818.unknown

_1761051884.xls
Диаграмма1

		0		0		0

		1		1		1

		1.2		1.2		1.2



d1

d2

d3

w, 1/с

di, м

0.000003

0.000008

0.000013

0.000009

0.000014

0.000019

0.00001

0.000015

0.00002



Лист1

				d1		d2		d3

		0		0.000003		0.000008		0.000013

		1		0.000009		0.000014		0.000019

		1.2		0.00001		0.000015		0.00002





Лист1

		



d1

d2

d3

w, 1/с

di, м



Лист2

		





Лист3

		






_1761051889.xls
Диаграмма1

		20		20		20

		25		25		25

		30		30		30

		35		35		35

		40		40		40



Карагандинский

Шубаркольский

Экибастузский

di, мм

Вм, кг/ч

R90=22,6

R90=22,9

R90=24,5

R90=23,2

R90=23,9

R90=24,9

R90=18,6

R90=19,2

R90=22,3

4.65

4.68

4.45

4.55

4.58

4.35

4.43

4.48

4.23

4.35

4.4

4.1

4.24

4.35

4



Лист1

		





Фи 30

		Карагандинский

		di, мм		20		25		30		35		40

		R90		22.6				22.9				24.5

		R200		2.6				3.1				3.8

		Производительность		4.65		4.55		4.43		4.35		4.24

		Расход электроэнергии		0.47		0.49		0.5		0.52		0.54

		Шубаркольский

		di, мм		20		25		30		35		40

		R90		18.6				19.2				22.3

		R200		2.1				2.6				2.8

		Производительность		4.68		4.58		4.48		4.4		4.35

		Расход электроэнергии		0.42		0.44		0.46		0.48		0.5

		Экибастузский

		di, мм		20		25		30		35		40

		R90		23.2				23.9				24.9

		R200		3.4				4.2				5.1

		Производительность		4.45		4.35		4.23		4.1		4

		Расход электроэнергии		0.51		0.52		0.53		0.54		0.55





Фи 30

		



Карагандинский

Шубаркольский

Экибастузский

di, мм

Вм, кг/ч

R90=22,6

R90=22,9

R90=24,5

R90=23,2

R90=23,9

R90=24,9

R90=18,6

R90=19,2

R90=22,3



		



Карагандинский

Шубаркольский

Экибастузский

di, мм

Эм, кВт/ч

R90=22,6

R90=22,9

R90=24,5

R90=18,6

R90=19,2

R90=22,3

R90=23,2

R90=23,9

R90=24,9




_1761051892.xls
Диаграмма1

		20		20		20

		25		25		25

		30		30		30

		35		35		35

		40		40		40



Карагандинский

Шубаркульский

Экибастузский

di, мм

Эм, кВт/ч

R90=22,6

R90=22,9

R90=24,5

R90=18,6

R90=19,2

R90=22,3

R90=23,2

R90=23,9

R90=24,9

0.47

0.42

0.51

0.49

0.44

0.52

0.5

0.46

0.53

0.52

0.48

0.54

0.54

0.5

0.55



Лист1

		





Фи 30

		Карагандинский

		di, мм		20		25		30		35		40

		R90		22.6				22.9				24.5

		R200		2.6				3.1				3.8

		Производительность		4.65		4.55		4.43		4.35		4.24

		Расход электроэнергии		0.47		0.49		0.5		0.52		0.54

		Шубаркульский

		di, мм		20		25		30		35		40

		R90		18.6				19.2				22.3

		R200		2.1				2.6				2.8

		Производительность		4.68		4.58		4.48		4.4		4.35

		Расход электроэнергии		0.42		0.44		0.46		0.48		0.5

		Экибастузский

		di, мм		20		25		30		35		40

		R90		23.2				23.9				24.9

		R200		3.4				4.2				5.1

		Производительность		4.45		4.35		4.23		4.1		4

		Расход электроэнергии		0.51		0.52		0.53		0.54		0.55





Фи 30

		



Карагандинский

Шубаркульский

Экибастузский

di, мм

Вм, кг/ч

R90=22,6

R90=22,9

R90=24,5

R90=23,2

R90=23,9

R90=24,9

R90=18,6

R90=19,2

R90=22,3



		



Карагандинский

Шубаркульский

Экибастузский

di, мм

Эм, кВт/ч

R90=22,6

R90=22,9

R90=24,5

R90=18,6

R90=19,2

R90=22,3

R90=23,2

R90=23,9

R90=24,9




_1761051887.xls
Диаграмма1

		20		20		20

		25		25		25

		30		30		30

		35		35		35

		40		40		40



Карагандинский

Шубаркульский

Экибастузский

di, мм

Эм, кВт/ч

R90=22,6

R90=22,9

R90=24,5

R90=18,6

R90=19,2

R90=22,3

R90=23,2

R90=23,9

R90=24,9

0.47

0.42

0.51

0.49

0.44

0.52

0.5

0.46

0.53

0.52

0.48

0.54

0.54

0.5

0.55



Лист1

		





Фи 30

		Карагандинский

		di, мм		20		25		30		35		40

		R90		22.6				22.9				24.5

		R200		2.6				3.1				3.8

		Производительность		4.65		4.55		4.43		4.35		4.24

		Расход электроэнергии		0.47		0.49		0.5		0.52		0.54

		Шубаркульский

		di, мм		20		25		30		35		40

		R90		18.6				19.2				22.3

		R200		2.1				2.6				2.8

		Производительность		4.68		4.58		4.48		4.4		4.35

		Расход электроэнергии		0.42		0.44		0.46		0.48		0.5

		Экибастузский

		di, мм		20		25		30		35		40

		R90		23.2				23.9				24.9

		R200		3.4				4.2				5.1

		Производительность		4.45		4.35		4.23		4.1		4

		Расход электроэнергии		0.51		0.52		0.53		0.54		0.55





Фи 30

		



Карагандинский

Шубаркульский

Экибастузский

di, мм

Вм, кг/ч

R90=22,6

R90=22,9

R90=24,5

R90=23,2

R90=23,9

R90=24,9

R90=18,6

R90=19,2

R90=22,3



		



Карагандинский

Шубаркульский

Экибастузский

di, мм

Эм, кВт/ч

R90=22,6

R90=22,9

R90=24,5

R90=18,6

R90=19,2

R90=22,3

R90=23,2

R90=23,9

R90=24,9




_1761051880.xls
Диаграмма1

		32		32		32

		33		33		33

		33.5		33.5		33.5

		34		34		34

		34.5		34.5		34.5

		35		35		35

		36		36		36



2460

2440

2420

2400

2380

2360

2340

S

70,4

70

69.6

69,2

68,8

68,4

68

Q

Q

P

S

d ср, мм

P

71.8

1180

1181

70.5

1200

1188

69.7

1209

1195

68.9

1215

1200

68.2

1221

1208

67.7

1225

1215

67

1228

1229



Лист1

		ψ		Q		P		S				S

		0.76		65		1160		1217				2460

		0.78		65.5		1173		1210				2440

		0.8		66.2		1190		1202				2420

		0.84		67.1		1199		1190				2400

		0.87		68		1202		1182				2380

		0.9		68.5		1205		1172				2360

		0.92		71		1218		1163				2340





Лист1

		



2460

2440

2420

2400

2380

2360

2340

S

Q

P

S

ψ

P

Q



Лист1 (2)

		ψ		Q		P		S				S

		32		71.8		1180		1181				2460		2330

		33		70.5		1200		1188				2440		2340

		33.5		69.7		1209		1195				2420		2353

		34		68.9		1215		1200				2400		2368

		34.5		68.2		1221		1208				2380		2380

		35		67.7		1225		1215				2360		2393

		36		67		1228		1229				2340		3400

		36

		122P

		36

		3400





Лист1 (2)

		



2460

2440

2420

2400

2380

2360

2340

S

73

72

71

70

69

68

67

Q

Q

P

S

d ср, мм

P









S 2460

2420

076 078 08 082 o0ss 086 o088 o0 092

——q —a—5 ——p







_1761051882.xls
Диаграмма1

		500		500		500		174		167		155

		1000		1000		1000		170		163		140

		1500		1500		1500		160		142		137

		2000		2000		2000		145		130		127

		2500		2500		2500		130		124		115



20%

25%

30%

35%

40%

45%

di, г

Q, г/ч

125

132

170

114

128

168

102

118

152

104

120

145

100

122

132



Лист1

		Весовая загрузка мельницы топливом, г		20%		25%		30%		35%		40%		45%

		500		125		132		170		174		167		155

		1000		114		128		168		170		163		140

		1500		102		118		152		160		142		137

		2000		104		120		145		145		130		127

		2500		100		122		132		130		124		115





Лист1

		



20%

25%

30%

35%

40%

45%

di, г

Q, г/ч



Q,r/4
— | ———
I — —
OcHOBHOM OcHOBHOM OcHOBHOM OcHOBHOM OcHogHoit di, r

20% 25% 30% 35% 40% 45%






MBD01121BD8.xls

Диаграмма1


			500			500			500			500			500			126


			1000			1000			1000			1000			1000			114


			1500			1500			1500			1500			1500			111


			2000			2000			2000			2000			2000			103


			2500			2500			2500			2500			2500			92





20%


25%


30%


35%


40%


45%


di, г


Q, г/ч


100


105


138


140


134


92


102


135


136


130


82


95


122


126


115


83


96


115


115


105


80


97


105


101


98





Лист1


			Весовая загрузка мельницы топливом, г			20%			25%			30%			35%			40%			45%


			500			100			105			138			140			134			126


			1000			92			102			135			136			130			114


			1500			82			95			122			126			115			111


			2000			83			96			115			115			105			103


			2500			80			97			105			101			98			92








Лист1


			





20%


25%


30%


35%


40%


45%


di, г


Q, г/ч


Весовая загрузка мельницы топливом, г








_1761051820

_1761051877.xls
Диаграмма1

		0.2		0.2		0.2

		0.25		0.25		0.25

		0.3		0.3		0.3

		0.35		0.35		0.35

		0.4		0.4		0.4

		0.45		0.45		0.45



70,4

70

69,6

69,2

68,8

68,4

68

Q

2460

2440

2420

2400

2380

2360

2340

S

Q

P

S

φ

P

70

1193

1183

69.4

1195

1194

68.9

1199

1207

68.6

1205

1216

68.4

1215

1222

68.3

1226

1225



Лист1

		ψ		Q		P		S				S

		0.76		65		1160		1217				2460

		0.78		65.5		1173		1210				2440

		0.8		66.2		1190		1202				2420

		0.84		67.1		1199		1190				2400

		0.87		68		1202		1182				2380

		0.9		68.5		1205		1172				2360

		0.92		71		1218		1163				2340





Лист1

		



2460

2440

2420

2400

2380

2360

2340

S

Q

P

S

ψ

P

Q



Лист1 (2)

		фи		Q		P		S				S

		0.2		70		1193		1183		2305		2460

		0.25		69.4		1195		1194		2220		2440

		0.3		68.9		1199		1207		2340		2420

		0.35		68.6		1205		1216		2350		2400

		0.4		68.4		1215		1222		2365		2380

		0.45		68.3		1226		1225		2370		2360

												2340





Лист1 (2)

		



2460

2440

2420

2400

2380

2360

2340

S

70,4

70

69,6

69,2

68,8

68,4

68

Q

Q

P

S

ф

P









S 2460

2420

076 078 08 082 o0ss 086 o088 o0 092

——q —a—5 ——p






a1 TIOBEPXHOCTh FOTOBOTO NpOJYKTA
YBEJIHYMBAETCs Ha 3,6%, a NPOM3BOAUTENBHOCTD MENbHHIIBI CHIXKaeTCst Ha 2,3%.

Pucyrok 4.44. 3aBucumocts TMPOU3BOAUTEBHOCTH MEJIBHHLEL, MOITHOCTH,

TOTPebIsIEMOt IPUBOOM, yEBHOMN TIOBEPXHOCTH MOTOBOI'O IPOAYKTA OT

Koadduimenta sarpysiu Memomux test (Q, P, S or @)
AKTUB

0 MaJBIli npupocT uom;g‘gm I
Gk o







_1761051821

_1761051819

_1761051814.unknown

_1761051816.unknown

_1761051817.unknown

_1761051815.unknown

_1761051812.unknown

_1761051813.unknown

_1761051811.unknown

_1761051802.unknown

_1761051806.unknown

_1761051808.unknown

_1761051809.unknown

_1761051807.unknown

_1761051804.unknown

_1761051805.unknown

_1761051803.unknown

_1761051798.unknown

_1761051800.unknown

_1761051801.unknown

_1761051799.unknown

_1761051796.unknown

_1761051797.unknown

_1761051795.unknown

_1761051786.unknown

_1761051790.unknown

_1761051792.unknown

_1761051793.unknown

_1761051791.unknown

_1761051788.unknown

_1761051789.unknown

_1761051787.unknown

_1761051782

_1761051784.unknown

_1761051785.unknown

_1761051783.unknown

_1761051780.unknown

_1761051781

_1761051779

_1761051745.unknown

_1761051761.unknown

_1761051769.unknown

_1761051773.unknown

_1761051775.unknown

_1761051776

_1761051774

_1761051771.unknown

_1761051772

_1761051770.unknown

_1761051765.unknown

_1761051767.unknown

_1761051768.unknown

_1761051766.unknown

_1761051763.unknown

_1761051764.unknown

_1761051762.unknown

_1761051753.unknown

_1761051757.unknown

_1761051759.unknown

_1761051760.unknown

_1761051758.unknown

_1761051755.unknown

_1761051756.unknown

_1761051754.unknown

_1761051749.unknown

_1761051751.unknown

_1761051752.unknown

_1761051750.unknown

_1761051747.unknown

_1761051748.unknown

_1761051746.unknown

_1761051729

_1761051737.unknown

_1761051741.unknown

_1761051743.unknown

_1761051744.unknown

_1761051742.unknown

_1761051739.unknown

_1761051740.unknown

_1761051738.unknown

_1761051733.unknown

_1761051735.unknown

_1761051736.unknown

_1761051734.unknown

_1761051731.unknown

_1761051732.unknown

_1761051730

_1761051721.unknown

_1761051725.unknown

_1761051727.unknown

_1761051728

_1761051726.unknown

_1761051723.unknown

_1761051724.unknown

_1761051722.unknown

_1761051717.unknown

_1761051719.unknown

_1761051720.unknown

_1761051718.unknown

_1761051715.unknown

_1761051716.unknown

_1761051714.unknown

_1761051681.unknown

_1761051697.unknown

_1761051705.unknown

_1761051709.unknown

_1761051711.unknown

_1761051712.unknown

_1761051710.unknown

_1761051707.unknown

_1761051708.unknown

_1761051706.unknown

_1761051701.unknown

_1761051703.unknown

_1761051704.unknown

_1761051702.unknown

_1761051699.unknown

_1761051700.unknown

_1761051698.unknown

_1761051689.unknown

_1761051693.unknown

_1761051695.unknown

_1761051696.unknown

_1761051694.unknown

_1761051691.unknown

_1761051692.unknown

_1761051690.unknown

_1761051685.unknown

_1761051687.unknown

_1761051688.unknown

_1761051686.unknown

_1761051683.unknown

_1761051684.unknown

_1761051682.unknown

_1761051665.unknown

_1761051673.unknown

_1761051677.unknown

_1761051679.unknown

_1761051680.unknown

_1761051678.unknown

_1761051675.unknown

_1761051676.unknown

_1761051674.unknown

_1761051669.unknown

_1761051671.unknown

_1761051672.unknown

_1761051670.unknown

_1761051667.unknown

_1761051668.unknown

_1761051666.unknown

_1761051657.unknown

_1761051661.unknown

_1761051663.unknown

_1761051664.unknown

_1761051662.unknown

_1761051659.unknown

_1761051660.unknown

_1761051658.unknown

_1761051653.unknown

_1761051655.unknown

_1761051656.unknown

_1761051654.unknown

_1761051651.unknown

_1761051652.unknown

_1761051650.unknown

