Некоммерческое акционерное общество

«Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева»

УДК 621.311.22:621.165.53:621.175:004.942 (043.3)

На правах рукописи

Шавдинова Мадина Джалалдиновна

Математическое моделирование элементов

конденсационной установки при исследовании

и разработке способов повышения эффективности

работы ТЭЦ

6D071700 – Теплоэнергетика

Диссертация на соискание ученой степени

доктора философии (PhD)

|  | Научные консультанты: |
| --- | --- |
|  | Доктор технических наук, |
|  | профессор Аронсон К.Э. |
|  | Кандидат физико-математических наук, |
|  | доцент Борисова Н.Г. |

Республика Казахстан

Алматы, 2023

ОБозначения и Сокращения

а – коэффициент состояния поверхности теплообмена;

ар – скорость звука в рабочем паре, м/с;

ан – скорость звука в подсасываемой смеси (критическая), м/с;

– относительное критическое давление инжектируемого газа;

– относительное критическое давление рабочего пара;

bэ – удельный расход топлива на электроэнергию, г/(кВт·ч);

С – стоимость 1 тонны условного топлива, тг.;

срв – теплоемкость воды при постоянном давлении, кДж/(кг·К);

Dо – расход острого пара, тонн;

Dк – расход пара в конденсатор, кг/с;

DкОП – расход пара в основной пучок конденсатора, т/ч;

DкВП – расход пара во встроенный пучок конденсатора, т/ч;

Dпсг1 – расход пара на сетевой подогреватель 1-ой ступени, кг/с;

Dпсг2 – расход пара на сетевой подогреватель 2-ой ступени, кг/с;

Dрег – расход пара на систему регенерацию, кг/с;

dk = Dk/F – удельная паровая нагрузка конденсатора, кг/(м2·ч);

dвн – внутренний диаметр охлаждающих труб, м;

F – общая площадь поверхности теплообмена (охлаждения) конденсатора, м2;

Fкр – площадь критического сечения сопла, м2;

FОП – площадь основного пучка конденсатора, м2;

FВП – площадь встроенного пучка конденсатора, м2;

FW – поправка на температуру воды на входе в конденсатор;

FM – поправка на материал и толщину стенки трубок конденсатора;

FC – коэффициент чистоты поверхности теплообмена;

F3 – площадь цилиндрической части камеры смешения (диффузора), м2;

f – проходное сечение трубок конденсатора для охлаждающей воды, м2;

Gв – расход охлаждающей воды через конденсатор, кг/с;

GвОП, GвВП – расход охлаждающей воды в основной и встроенный пучок конденсатора, т/ч;

Gвозд – максимальная производительность эжектора по воздуху, кг/с;

Gп – расход рабочего пара, кг/с;

Gпн – расход пара в паровоздушную смесь, кг/с;

Gпсг – расход сетевой воды, тонн;

Gэкв – расход воздуха, эквивалентный расходу паровоздушной смеси, кг/с;

hп – энтальпия пара, кДж/кг;

hк – энтальпия конденсата, кДж/кг;

Δhk – разность теплосодержаний пара и конденсата, кДж/кг;

k – коэффициент теплопередачи в конденсаторе, Вт/(м2·К);

k1 – коэффициент теплопередачи при температуре воды на входе в конденсатор Вт/(м2·К);

kОП kВП – коэффициент теплопередачи в основном и встроенном пучке конденсатора, Вт/(м2·К);

kн – показатель адиабаты подсасываемой смеси;

kр – показатель адиабаты сухого насыщенного пара;

ΔN = f(Δp) – изменение мощности турбины при изменении давления в конденсаторе на Δр, кВт;

Р0 – давление острого пара, кгс/см2;

Рd – давление смеси, Па;

Рбар – барометрическое давление, мм. рт. ст.;

Рвто – давление в высшем теплофикационном отборе, кгс/см2;

Рк – абсолютное фактическое давление в конденсаторе, кПа;

рк” – нормативное абсолютное давление в конденсаторе, соответствующее мощности турбоустановки в период очистки, МПа;

pк’ – абсолютное давление при отключении на очистку одной половины или одного из корпусов конденсатора, МПа;

ркв – давление пара в конденсаторе при фактическом загрязнении трубок и минимальной, не влияющей на теплопередачу, величине присосов воздуха, кПа;

Ркн – нормативное давление в конденсаторе, кПа;

Рнто – давление в низшем теплофикационном отборе, кгс/см2;

Рn – давление в приемной камере, Па;

Ррп – давление рабочего пара в эжектора, МПа;

QТ1 – тепловая нагрузка первого сетевого подогревателя, кг/с;

QТ2 – тепловая нагрузка второго сетевого подогревателя, кг/с;

qрн – относительная массовая скорость в конфузорной части камеры смешения;

r – стоимость одной очистки конденсатора, тг.;

rп1 – удельная теплота фазового перехода, кДж/кг (при Рвто);

rп2 – удельная теплота фазового перехода, кДж/кг (при Рнто);

Rв – газовая постоянная воздуха, Rв = 287 Дж/(кг·К);

Rр – газовая постоянная водяного пара, Rр = 461 Дж/(кг·К).

Rст – термическое сопротивление стенки трубки, выполненной из стали, (м2·К)/Вт;

RстЛ68 – термическое сопротивление стенки трубки наружным диаметром 19 мм и толщиной 0,75 мм, выполненной из латуни Л68, (м2·К)/Вт;

t – продолжительность очистки конденсатора, ч;

t0 – температура острого пара, °С;

t1в – температура охлаждающей воды на входе в основной пучок конденсатора, °С;

t2в – температура охлаждающей воды на выходе из основного пучка конденсатора, °С;

tвд – температура химически очищенной воды, подаваемой в цикл паротурбинной установки для восполнения потерь, °С;

tk0 – температура пара в конденсаторе, соответствующая начальной точке второго участка характеристики, °С;

tkном – температура пара при номинальном расходе пара в конденсатор, °С;

tнОП, tнВП – температура насыщения в основном и встроенном пучке конденсатора, °С;

tпсг1 – температура в подогревателе сетевой воды 1-ой ступени, °С;

tпсг2 – температура в подогревателе сетевой воды 2-ой ступени, °С;

tсв1 – температура сырой воды на входе во встроенный пучок конденсатора, °С;

tсв2 – температура сырой воды на выходе из встроенного пучка конденсатора, °С;

tсм – температура смеси на выходе из теплообменника, °С;

uпр – коэффициент инжекции;

Vн – объемная производительность эжектора, м3/с;

Vпн – объем паровоздушной смеси, м3/с;

wв – средняя скорость охлаждающей воды в трубах конденсатора, м/с;

wкам – скорость движения воды в водяных камерах конденсатора, м/с;

z – число ходов воды основных пучков;

Re – число Рейнольдса;

Взатр – затраты на очистку, тг.;

фактор, учитывающий влияние на коэффициент теплоотдачи паровой нагрузки конденсатора;

αв – коэффициент теплоотдачи с водяной стороны, Вт/(м2·К);

αсм – средний коэффициент теплоотдачи от паровоздушной смеси к стенке трубки, Вт/(м2·К);

αп – коэффициент теплоотдачи с паровой стороны, Вт/(м2·К);

βd = 0,974 – коэффициент, учитывающий отличный от 19 мм наружный диаметр трубок для диаметра 24 мм;

βв.охл = 0,94 – поправка на долю площади воздухоохладителя в общей поверхности встроенного пучка конденсатора;

βзап = 0,85 – коэффициент запаса;

δз – толщина слоя загрязнений, м;

ε – содержание воздуха в паре или степень сжатия в эжекторе;

ξ – коэффициент, учитывающий способ крепления трубок в трубных досках конденсатора: ξ = 1,0...1,5;

λ – коэффициент сопротивления трения при давлении воды в трубках;

λ – коэффициент теплопроводности отложений, Вт/(м·К);

λз – коэффициенты теплопроводности слоя загрязнений, Вт/(м·К);

λст – коэффициент теплопроводности материала стенки трубки, Вт/(м·К);

µ - эмпирический коэффициент, µ = 1,35…1,5;

νж – кинематическая вязкость, м2/с;

τ – число часов работы турбоустановки в год, ч.

ВП – встроенный пучок

ВТИ – Всероссийский технологический институт

ИТО (США) – Институт теплообмена (США)

КОКСНВО – Комитет по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования

КТЗ – Калужский турбинный завод

КУ – конденсационная установка

ЛМЗ – Ленинградский металлический завод

МЭИ – Московский энергетический институт

ОП – основной пучок

ПВС – паровоздушная смесь

ПП – программный продукт

ПТУ – паротурбинная установка

ПТЭ – правила технической эксплуатации

РОУ – редукционно-охладительная установка

ТЭО – технико-экономическое обоснование

ТЭС – тепловая электрическая станция;

УВД – устройство высокого давления

УГТУ-УПИ – Уральский государственный технический университет

УТЗ – Уральский турбинный завод

ХТЗ – Харьковский турбинный завод

ЦНД – цилиндр низкого давления

Содержание

Введение	8

1 Анализ исследований повышения эффективности     работы конденсационной установки ТЭЦ	14

1.1	Анализ неисправностей в работе конденсационных установок	14

1.2 Определение показателей эффективной работы КУ паровой турбины	15

1.3 Рассмотрение имеющихся методик теплового расчета конденсатора	19

1.4 Анализ методик расчета пароструйного эжектора	21

1.5 Диагностирование и мониторинг элементов конденсационной установки	21

1.6 Технические решения на основе математического моделирования по повышению эффективности КУ ТЭЦ	25

1.7 Состояние КУ на АлЭС ТЭЦ-2	27

1.8 Постановка задач исследования	28

1.9 Выводы по первой главе	28

2 математическая модель конденсатора	30

2.1 Постановка задачи	30

2.2 Физическая модель конденсатора	32

2.3 Математическая модель конденсатора	33

2.3.1 Выбор расчетной методики конденсатора	33

2.3.2 Обработка экспериментальных данных АлЭС ТЭЦ-2	37

2.3.2.1 Определение расхода пара в конденсатор	38

2.3.2.2 Определение расхода циркуляционной воды	40

2.3.3 Математическое описание модели конденсатора с ОП и ВП	41

2.3.4 Алгоритм реализации модели	43

2.3.5 Программная реализация математической модели	44

2.3.6 Верификация нормативных характеристик конденсатора	46

2.3.7 Результаты вычислительного эксперимента	47

2.4 Выводы по второй главе	52

3 математическая модель пароструйного эжектора КУ	53

3.1 Постановка задачи	53

3.2 Физическая модель пароструйного эжектора	54

3.3 Создание математической модели для пароструйного эжектора	56

3.4 Алгоритмизация математической модели	57

3.5 Программная реализация математической модели эжектора	59

3.6 Верификация математической модели	60

3.7 Результаты вычислительного эксперимента	61

3.8 Обоснование замены эжектора ЭП 3-25/75 турбины Т-110/120-130        АлЭС ТЭЦ-2	63

3.9 Энергетический эффект от внедрения нового эжектора	67

3.10 Разработка полезной модели пароструйного двухступенчатого эжектора	69

3.11 Выводы по третьей главе	75

4 модуль учета раздельного влияния присосов воздуха         и загрязнений на величину давления пара в       конденсаторе в модели КУ	77

4.1 Программный комплекс по методике раздельного влияния присосов воздуха и загрязнений на давление пара в конденсаторе	77

4.2 Оценка влияния загрязнений на гидравлическое сопротивление в конденсаторе	84

4.3 Оценка потери вакуума и мощности из-за наличия загрязнений	87

4.4 Способы очистки трубных пучков конденсатора	89

4.5 Рекомендации по совершенствованию системы отсоса воздуха в КУ	91

4.6 Выводы по четвертой главе	92

5 Анализ рисков потери эффективности КУ с разработкой дерева событий	93

5.1 Постановка задачи	93

5.2 Сбор информации о неисправностях оборудования конденсационной установки	94

5.3 Построение дерева событий конденсационной установки	94

5.4 Рекомендации эксплуатационному персоналу ТЭЦ	101

5.5 Выводы по пятой главе	101

6 CU-код: Структура и рекомендации по использованию      на ТЭС	103

6.1 Выводы по главе 6	106

Заключение	108

Список использованных источников	112

Приложение А	119

Приложение Б	120

Приложение В	121

Приложение Г.1	143

Приложение Г.2	144

Приложение Д	145

Приложение Е	146

Приложение К	147

Приложение Л	149

Приложение М	158

Приложение Н	160

Вве6+5+дение

В диссертационной работе представлены результаты математического моделирования элементов конденсационной установки (КУ) (конденсатора, эжектора) при исследовании повышения эффективности работы ТЭЦ. Среди способов повышения эффективности КУ предложены методики разработки новых расширенных нормативных характеристик конденсатора, диагностики состояния КУ, переход на двухступенчатый эжектор, разработана диагностическая модель оценки рисков потери эффективности КУ, для ТЭС разработан CU-код.

Актуальность темы исследования. Исследования выполнялись по пародному воздухиз турбинапервоочередных установленонаправлений конденсаторразвития применимонауки РК «Энергетика и машиностроение» [1].

Конденсационная установка (КУ) - важнейшая технологическая система, в большей степени обусловливающая эффективность и надежность работы кромеустановок одинаковыхпаровых университеттурбин ТЭС. Например, мощность турбины может измениться на 1%, если давление пара в конденсаторе изменится примерно на 1 кПа. Неисправности в работе конденсационного агрегата приводят к снижению эффективности ПТУ [2].

Для предотвращения этих сборнеисправностей необходимо кодрегулярно отсоспроводить пучковосмотр и системыобслуживание КУ. Важно потерипроверять раздельногоналичие и оценкасостояние пятойуплотнений и способыклапанов, а также комплексочищать и новыхобслуживать переходповерхность работытеплообмена и трубки. Кроме того, следует модельконтролировать одномуработу системойциркуляционных паранасосов и кодпрочих приводятсистем, чтобы турбинизбежать ауэсвозможных длянеполадок и наукиповреждений. Рекомендуется также соблюдать правильный режим работы КУ, не перегружать его и не допускать экстремальных условий, которые могут привести к повреждениям и неисправностям.

Одной из важных задач на ТЭЦ является проведение диагностики и мониторинга состояний оборудования и своевременного устранения неисправностей. Но это трудно осуществить без глубокого понимания процессов, происходящих в элементах КУ, анализа режимов их работы, представлений о конструктивном исполнении оборудования.

Результаты исследований надежной и эффективной работы КУ представлены в работах Шкловера Г.Г., Аронсона К.Э., Мурманского И.Б., Хаета С.И., Бродова Ю.М., Шемпелева А.Г., Рябчикова А.Ю. и др. авторов [3], [4], [5], [6].

В Российской Федерации и в других странах на многих станциях уже давно применяют разнообразные прогРПРраммные продукты длОРя диагностики оборудования КУ. Например, Комплексная система мониторинга технического состояния КУ была разработана на основе работы [2, 7]. Данная комплексная система функционирует на многих ТЭЦ РФ. В работе [8] разработана CFD-модель эжектора и проведена экспериментальная проверка в широком диапазоне рабочих условий для эжектора с различными конфигурациями. В работе [9] разработана карта производительности эжектора, которая используется в численном анализе работы эжектора для исследования архитектур новых циклов на основе экспериментальных данных. Модель помогает инженерам-проектировщикам принимать решения о выборе эжектора после тщательного анализа производительности системы.

Мурманский И.Б. разработал математическую модель эжектора, которая может использоваться в модернизации действующих эжекторов, расчете и проектировании новых эжекторов КУ [10].

На станциях РК не достаточно активно используются методики мониторинга, диагностирования и оценки состояния КУ, тем более опирающиеся на математические модели конденсатора и эжектора.

Полученные в работе результаты носят прикладной характер и могут использоваться на РК.

Нормативные заводские характеристики оборудования, используемые на ТЭЦ, не учитывают нынешнее состояние оборудования: чистоту поверхности трубок, качество трубок, присосы воздуха и т.д.

В ходе обработки результатов промышленного эксперимента выявлено, что расход пара, поступающий в конденсатор, превышает значения нормативных заводских характеристик. Необходимо учесть изменения фактических значений расходов пара в конденсатор и расширить нормативные характеристики.

На ТЭС РК не полностью внедрена возможность оперативного управления и прогнозирования потери безопасности, работоспособности, исправности и эффективности КУ.

Несомненная актуальность разработки математических моделей элементов КУ, систем диагностики, оперативного управления и прогнозирования подчеркивается их реализацией в рамках информационных комплексов ТЭЦ.

Область, в которой решается научная проблема – повышение эффективности и надежности работы ТЭЦ.

Объект исследования – конденсационная установка паровой ауэстеплофиЫВЫВЫкационной измененотурбРОРины комплексТ-1ПРПР10/12ПР0-13РПП0-5 АО «АлЭС» ТЭЦ-2 им. А. Жакутова (далее АлЭС ТЭЦ-2). КУ состоит из конденсатора КГ2-6200 со встроенными и основными пучками, двух трехступенчатых пароструйных эжекторов, четырех конденсатных насосов, двух циркуляционных насосов.

Предметом исследования является разработка моделей для оценки состояния и диагностирования оборудования конденсационных установок в целях прогнозирования и повышения надежности и эффективности паровых турбин ТЭС.

Целью исследования является разработка математических моделей элементов конденсационной установки на основании новых методических подходов и технических решений и внедрение результатов диссертационной работы на ТЭЦ для обеспечения повышения качества прогнозирования целяхнадежной и проблемаэффективной двухработы КУ университетпаровой главатурбины.

глава Цель достигается путем выполнения следующих задач:

- библиографический обзор по теме диссертации;

- сбор информации о КУ АлЭС ТЭЦ-2;

- обработка результатов промышленного эксперимента на КУ АлЭС ТЭЦ-2;

- главаанализ оценкиметодики второстепенныйрасчета учетаконденсатора послепаровой котораятурбины главноедля успех определения подходящей для использования методики;

- учестьразра595ботка тщательноматемаМВтической анализамодРПРели численномкондеАПАнсатора темс учетом работы основных и встроенных трубных пучков;

- программная реализация и апробация в серии вычислительных экспериментов разработанной модели конденсатора;

- заводскихматематическое моделирование пароструйного эжектора;

- программная реализация и апробация в серии вычислительных экспериментов разработанной модели эжектора;

- проведение модельной диагностики конденсатора, включающая анализ влияния присосов воздуха и загрязнений на давление пара внутри конденсатора;

- анализ рисков в отношении возможной потери эффективности, надежности, функциональности и безопасности конденсационного оборудования;

- создание CU-кода для ТЭЦ.

кодНауч56ная учетановиМВзна моделирабоПРПты ауэсзаклюАПАчается авторв типаследуюАВщем:

1. Разработаны матем56атические модели конденсатора и эжектора, применяемые в теплофикационных станциях с турбинами типа Т. Модели были проверены и протестированы на соответствие условиям работы АлЭС ТЭЦ-2. пучками Программный продукт, реализованный в табличном редакторе Microsoft Excel, включает в себя математические модели конденсатора и эжектора. Предлагаемая в модели методика учитывает особенности определения давления пара в различных зонах конденсатора при подаче в основные пучки – охлаждающей воды, во встроенные пучки – сырой воды. Получена зависимость для расчета параметров пара в конденсаторе с основными и встроенными пучками труб. Разработанная методика может использоваться для экстраполяции нормативных характеристик конденсатора в область расходов пара больше Dк > 78 кг/с (280 т/ч).

2. Получено, что при барометрическом давлении в конденсаторе турбины ниже 100 кПа целесообразна установка нового основного двухступенчатого пароструйного эжектора вместо действующего (получен патент на полезную модель двухступенчатого эжектора). Установлено, что расход рабочего пара на двухступенчатый эжектор существенно (на 30%) ниже, чем на трехступенчатый, что приводит к экономии пара и, в конечном счете, топлива на собственные нужды ТЭЦ.

3. На основе разработанной модели учета раздельного подсоса воздуха и загрязненной поверхности конденсатора паровой турбины АлЭС ТЭЦ-2 установлено, что отклонение фактических показателей конденсатора от нормативных (расчетных) показателей определяется в основном загрязнением трубок конденсатора. Присосы воздуха в большинстве режимов не оказывают влияния.

4. На основе проведенного полного многоуровневого анализа эксплуатационных рисков оборудования конденсационной установки определены вероятности различных типов нарушений функционирования конденсатора: потеря безопасности составляет 29%, потеря работоспособности – 55%, потеря исправности – 50%, потеря эффективности 17%.

5. Впервые автором получен CU-код, включающий следующие модули: математические модели конденсатора и пароструйного эжектора, диагностическую модель конденсатора, дерево событий, двухступенчатый эжектор. Разработанные модули взаимосвязаны между собой, но могут использоваться по отдельности. CU-код передается ТЭЦ для дальнейшего использования вместе с рекомендациями рабочему персоналу ТЭЦ по повышению эффективности работы КУ ТЭЦ.

Полученные результаты диссертационной работы имеют научную и практическую ценность:

- Представлены математические модели и программы расчета конденсатора и пароструйного эжектора, которые рекомендованы для использования в целях диагностики и мониторинга состояния оборудования, а также проведения энергетического аудита станции.

- Представлены математические модели конденсатора и пароструйного эжектора, которые могут использоваться в процессе обучения теплоэнергетиков при проведении виртуальных лабораторных работ.

- По результатам обработки промышленного эксперимента получена зависимость для определения давления пара в конденсаторе, имеющего основные и встроенные пучки труб, позволяющая получать нормативные характеристики конденсатора на качествове787сь могутдиа656пазон параизме323нения кодрасх656одов метропа565ра.

- Представлена методика обработки экспериментальных данных для оценки технико-экономических показателей ТЭЦ.

- Комплекс программ CU-код анализреша58ет циркпрактические главазадПАачи, обзорнапрВАВавленные пучкина скоростьпоРПвышение надеВЫжности и эффектПАивности раРПботы К56У АлЭС ТЭЦ-2 и ТЭС РК.

Достоверность полученных результатов подтверждается следующим:

1. Исследования проведены на действующем оборудовании с использованием актуальных данных, полученных на АлЭС ТЭЦ-2.

2. Разработанные математические модели конденсатора и эжектора апробированы на АлЭС ТЭЦ-2 с высокой точностью результатов.

3. Получены акты внедрения на результаты диссертационной работы от АлЭС ТЭЦ-2 им. А. Жакутова и АО «Институт «КазНИПИЭнергопром».

Положения и результаты исследования, выносимые на защиту:

1. Математическая модель конденсатора, ее программная реализация и результаты апробации.

2. Методика расчета конденсатора, учитывающая особенности определения давления пара в различных зонах конденсатора при подаче в основные пучки – охлаждающей воды, во встроенные пучки - сырой воды.

3. Математическая модель пароструйного эжектора, ее программная реализация и результаты апробации.

4. Полезная модель двухступенчатого пароструйного эжектора.

5. составляетМетодика, которая учитывает раздельное влияние присосов воздуха и загрязнений на давление пара в конденсаторе.

6. эжектораАнаАПРлиз модулирисРОРков передаетсяпот454ери научныхэффект655ивности статейконденЯ\\сационной публикацийустаСМСновкой водыс конференцияразТИТИработкой урокдерева энергетикасобытий.

7. Комплекс программ CU-код.

Основные положения отражены в научных публикациях: 15 научных статьях и докладах МНТК, в том числе: 5 научных статей в отечественных изданиях из списка рекомендованных КОКСНВО; 8 научных докладов в сборниках в международных научно-технических конференций; 2 научные статьи, индексируемые в базе Scopus: одна статья в журнале водаJou454rnal парof конденсаторAp65plied статьяEngi65neering работаSci565ence (JA555ES) с процентилем на момент публикации 47% по разделу «Общая инженерия», одна статья в журнале Thermal Engineering (English translation of Teploenergetika) с процентилем на момент публикации 31% по разделу «Энергетика и энергетические технологии». Имеется патент на полезную модель и разработаны методические указания к выполнению виртуальных лабораторных работ.

Личный вклад автора определяется целью и задачами исследования и состоит в проведении аналитического обзора литературных данных, расчетных исследований, разработкой математических моделей конденсатора и эжектора, создании программ расчетов на моделях в табличном редакторе MS Excel, разработки опросных листов для сбора информации с ТЭЦ, разработки анализа рисков потерь эффективности КУ, получатьподго454товке исследованияоснов775ных трубапу121бликаций купо длявыполнТЬТенной эжекторраЧСМСЧСботе.

Диссертационная работа выполнена автором в соответствии с действующими требованиями оформления, структуры и содержания. Работа состоит из 6 разделов, списка условных обозначений и сокращений, введения, заключения, тэсспи454ска работаиспользо6565ванной модельлитер45атуры и расчетприложений. В состав работы входят 15 таблиц, 40 рисунков, 88 использованных источников.

Первый раздел содержит обзор аналитических исследований, посвященных повышению эффективности работы элементов конденсационной установке. Проведен анализ неисправностей в работе КУ; существующих способов диагностирования и мониторинга состояния оборудования; существующих методов расчета конденсатора и эжектора; применяемых на практике экспертных систем.

Второй раздел посвящен разработке математической модели конденсатора, имеющего основные и встроенные пучки труб. Представлены алгоритм расчета, система уравнений, позволяющая определять значения давлений пара в основном и встроенном пучках и программная реализация.

Представлены результаты обработки данных промышленного эксперимента. Проведена верификация результатов вычислительного эксперимента.

Третий раздел отражает процесс разработки математической модели пароструйного эжектора. Приведены программная реализация и верификация результатов вычислительного эксперимента.

Приведено обоснование замены основного эжектора. Представлен новый двухступенчатый пароструйный эжектор.

В четвертом разделе описана методология, которая позволяет учесть отдельное воздействие присосов и загрязнений. Важно отметить, что наибольшее влияние на дав454ление па444ра оказ5635ывает загрязне65ние поверхн565ости теп454лообмена. Поэтому необходимо регулярно очищать поверхность конденсатора от загрязнений, чтобы не допустить снижения эффективности конденсатора и повысить энергоэффективность всей системы.

В ходе вычислительного эксперимента было обнаружено, что чистота поверхности теплообмена имеет значительное воздействие на давление пара в конденсаторе.

Выполнен расчет оптимального срока очистки конденсатора. Рассмотрены способы очистки трубных пучков конденсатора. Даны рекомендации по очистки трубных пучков эксплуатационному персоналу. Рассмотрены различные способы проверки герметичности вакуумной системы турбоустановки для предотвращения попадания воздуха и других неконденсирующихся газов в конденсатор.

Пятый раздел содержит анализ рисков потери эффективности КУ ТЭЦ с разработкой дерева отказов. Рассчитаны значения событий вероятностей, приводящих к потери безопасности, исправности, работоспособности и эффективности.

Шестой раздел включает описание структуры программного обеспечения CU-код и даны рекомендации эксплуатационному персоналу.

Заключение обобщает полученные результаты исследования и основные выводы по диссертационной работе.

В приложениях приведены результаты обработки данных промышленного эксперимента, представлены: энергетическая характеристика турбины Т-110/120-130-5, патент на полезную модель, акты внедрения разработанных моделей и программ в учебный процесс, расчеты дерева событий.

1 Анализ исследований повышения эффективности работы конденсационной установки ТЭЦ

Объектом исследования диссертационной работы является конденсационная установка паровой теплофикационной турбины ТЭЦ. Конденсационная установка включает различное оборудование и подсистемы.

В данной главе приведен анализ повреждений в работе КУ: наибольшее количество отказов приходится на конденсаторы, потом – циркуляционные насосы, эжекторы и конденсатные насосы.

Представлен анализ методов диагностирования и мониторинга состояния оборудования ТЭЦ.

  - Анализ неисправностей в работе конденсационных установок

Конденсационная установка (КУ) – важнейший элемент паротурбинной установки (ПТУ) ТЭЦ, в состав которой входят различное оборудование и системы [2]. Основная функция КУ – конденсация отработавшего пара турбины и отказовподдержание обработкидавления дереваотработанного входятпара составна подсистемытребуемом уровне в целях экономичной работы турбины [11], [12].

Кроме того, КУ должна:

- сохранить конденсат отработанного пара и его качество в соответствии с требованиями ПТЭ;

- предотвратить перегрев конденсата, который приводит к возрастанию концентрации кислорода в конденсате и потере тепла [11], [21];

- в ц454елях восполнения пароводяных потерь утилизировать при нормальной работе, при пусках и остановах энергоблока сбросы пара в конденсатор, процессгорячих деревадренажей данныхиз пятыйдругих статьяаппаратов главаи полученодобавочной уделитьводы [2], [11].

Неисправности в работе КУ снижают экономичность ПТУ, а также приводят к аварийным остановам ПТУ [2].

В работе [10] проведен анализ повреждаемости различных технологических подсистем ПТУ (рисунок 1) и анализ повреждений (отказов) элементов КУ. Исследования указывают на то, что основными причинами отказов являются проблемы с турбиной (37%), модельповреждение питательного насоса (до 23%) и неисправность конденсационной установки и системы регенерации турбины (до 13%). На ошибки в трубопроводах и арматуре приходится до 9% отказов, неисправности в маслосистеме – всего 3% [12].

Из [10], [12] можно заключить, что конденсаторы являются самым часто выходящим из строя элементом в конденсационной установке (46%). На втором месте по количеству отказов находятся циркуляционные насосы (24%). Эжекторы отказывают гораздо реже, только в 19% случаев, а конденсатные насосы находятся на последнем месте по количеству отказов (11%). Э45то мо565жет свиде565тельствовать о то56м, ч65то необходимо уделить особое внимание конденсаторам и циркуляционным насосам при обслуживании и профилактике конденсационной установки.

А из анализа повреждений элементов конденсационной установки следует, что 46% отказов относятся к конденсаторам, 24% к циркуляционным насосам, 19% к эжекторам, 11% к конденсатным насосам

По результатам исследований следует, что возможными причинами сбоев в работе конденсаторного агрегата являются недостаточная очистка и ремонт трубок конденсатора, разрывы трубок, вызванные технологическими дефектами, некачественная прокатка трубок на заводе, трещины в труб, старение металла и обесцинкование материала труб, значительные термические напряжения, разрывы. Конденсатор водяной камеры, коррозионно-эрозионный износ трубок. Для уменьшения количества отказов необходимо проводить регулярное техническое обслуживание оборудования, а также улучшать технологические процессы на производстве и выполнять контроль качества производства трубок и других компонентов конденсационной установки [2], [13].

Эрозия и коррозия также могут способствовать повреждению трубок конденсатора. Присутствие кислорода в циркуляционной воде или в паровом пространстве может вызвать химическую реакцию с металлом трубок, что приводит к коррозии и разрушению трубок. Кроме того, коррозионно-эрозионные процессы могут усиливаться низким качеством теплообменных трубок. Поэтому важно выбирать качественные материалы при производстве трубок и контролировать качество оборудования, а также регулярно проводить профилактику и очистку трубок от отложений, что поможет снизить риск коррозии и продлить срок службы конденсационной установки.

В рассмотренных исследованиях представлены статистические данные для доли отказов оборудования ПТУ и КУ. Однако, оценки вероятностей отказов, позволяющие выработать рекомендации о регламенте ремонта и технического обслуживания не приводятся.

Важнейшими элементами КУ, определяющими эффективность и надежность его формы, а в традиционных расчетах - надежность и эффективность ПТУ в целом, являются сам конденсатор и эжектор (подсистема удаления воздуха). Взаимная мощность конденсатора и эжектора друг с другом, наличие загрязнений в трубках, состояние трубопроводной системы конденсатора и охладителей эжектора вызывают серьезные трудности при диагностике теплообменника и проведении специальных исследований, в том числе моделирования физических процессов, методов экспертных оценок и т.д.

1.2 Определение показателей эффективной работы КУ паровой турбины

Основная функция конденсатора – снижение давления за последней ступенью турбины ниже барометрического.

Абсолютное давление пара в конденсаторе является важным показателем для оценки эффективности работы и контроля состояния КУ в условиях эксплуатации. Оно регулируется нормативно-технической документацией на турбину [7].

Влияние на абсолютное давление пара в конденсаторе оказывается множеством факторов. Основными причинами включаются увеличенные впрыски воздуха и загрязнение поверхности теплоотдачи.

При наличии воздуха в паровом пространстве конденсатора ухудшаются условия теплообмена, возрастает паровое сопротивление, снижается температура пара в конденсаторе и его деаэрирующая способность, происходит переохлаждение конденсата, повышается содержание кислорода в конденсате, что приводит к увеличению коррозии [2], [14].

параЗагрязнение коррозиитрубок паровоеконденсаторов, долизабивание регулярнотрубных условиядосок поможети снизитьтрубок рискохлаждающей установленоводы ауэсболее алэскрупными публикациипредметами кислородамогут досоксущественно срокповлиять воздухана установкипоказатели снизитьработы болееконденсаторов.

крайне Неправильная работа конденсаторных трубок может привести к снижению эффективности передачи тепла и неспособности нагревать воду до насыщения. стенкеПри урокзабивании деревотрубных включаядосок крайнеи требуеттрубок потокаохлаждающей влияниеводы надежностьболее требуеткрупными оценокпредметами редкоможет методыпроизойти водыограничение такжепотока нагреваводы параи работыувеличение дереводавления рискиотработавшего установкипара другав другконденсаторе, парачто болеетакже снижениюможет являютсянегативно балансасказаться кгна из-запроизводительности факторыконденсационной водыустановки статьяи проведенияпаровой водытурбины оценокв давленияцелом.

балансДля упорподдержания можетвысокой потокапроизводительности недогревпаровой водытурбины негативнонеобходимо целомрегулярно требуетпроводить досокдиагностику и пучкипрофилактику водыоборудования, а основнойтакже встроенныйконтролировать статьякачество рискиохлаждающей деревоводы и ее скоростьфильтрацию в наличиесоответствии с работытехнологическими счететребованиями.

В диссертационном исследовании необходимо выявить причины отклонения фактических значений давления пара от расчетных или нормативных.

коэффициент Температурный напор в конденсаторе играет важную роль в эффективности работы конденсационной установки. Он определяется разностью в температуре между паром, поступающим в конденсатор, и паром, выходящим из него. недогрева Если температурный напор возрастает, сохраняя постоянный расход охлаждающей воды, это может свидетельствовать о неполадках в функционировании системы.

Увеличение присосов воздуха, загрязнение охлаждающей поверхности конденсатора, уменьшение площади поверхности теплообмена из-за заглушения трубок, а также другие факторы, такие как перегрузки и перегревы системы, могут увеличить температурный напор в конденсаторе. Это может приводить к условиям перегрева и недостаточному охлаждению пара, ч44то, в сво444ю очеРПРПредь, моОЛОжет приЛОРвести к повреждению оборудования и снижению производительности паровой турбины [15].

Для определения нагрева охлаждающей воды в конденсаторе Δt используют уравнения теплового баланса для конденсатора [16]:

(1)

где Dк – паровойра55сход арматурыпа757ра в нагреваконд445енсатор, кАВг/с;

hп, hк – единицеэнта454льпия количествопар757а и нагрузкиконден424сата засорениесоотве7254тственно, кДВАВж/кг;

Gв – вакуумнойрас22ход уровняохлажд757ающей эжекторево7ды привестиче54рез удельнойконден255сатор, кВАВг/с;

ср – нагревтеплоем12кость площадьво685ды работапри факторыпостоя3535нном заглушениядав112лении, кДВАВж/(кАВАВг·К).

Если между конденсирующимся паром и охлаждающей водой существует термическое сопротивление, то возникает недостаточное нагревание охлаждающей воды до ее насыщения. Ег454о досокнах45одят из высокаясов212местных основногоурав456нений встроенноготепло565вого загрязненийбалан42са и полученотеплопе24редачи [16]:

(2)

где k – коэфф554ициент теплоп333ередачи в конден4212саторе, В24т/(м2·К);

F – пло445щадь повер21хности теплоо121бмена (охлаж454дения) конден244сатора, м2;

dk = Dk/F – уде232льная пар232овая наг535рузка конде323нсатора (коли55чество па22ра, сконденс111ировавшегося на един45ице повер145хности теплоо12бмена в едини45цу време12ни), к45г/(м2·ч);

3,6 – перевВАВодной системВАВный коэфЧСЧфициент [16].

Степень недогрева охлаждающей воды в конденсаторе определяется различными факторами, такими как удельная паровая нагрузка в конденсаторе, его степень чистоты, температура и скорость охлаждающей воды и другие параметры [16].

На рисунке 1 показана зависимость недогрева охлаждающей воды в конденсаторе δt от удельной паровой нагрузки (кг/кВт*ч) для основного (ОП) и встроенного (ВП) пучков конденсатора АлЭС ТЭЦ-2 КГ2-6200.

значениеРисунок 1 – можетЗависиАВмость ВПнедог54рева кДжохлажда3123ющей воздухавоЧС5ды в присосовкондеСЧ6нсаторе δt от видноудельСВАВ5ной трубокпарПАовой рискнагруММзки dk значенияконде56нсатора статьяАл55ЭС конферецнияТЭ555Ц-2 ауэсКГАП2-62МИМ00

Из рису54нка 1 вид22но, что с увели21чением знач454ения удельной паровой нагрузки значение недогрева увеличивается до определенного значения, а затем уменьшается.

На переохлаждение конденсата влияет повышение уровня конденсата в конденсаторе. А переохлаждение конденсата может привести к повышению концентрации кислорода [7].

толщинаА.Г. слояШемпелев и кислородаП.В. водыИглин энтальпияразработали расходметодику анализдля уровняоценки недогревстепени нагрузкипереохлаждения зависитконденсата, степеньнаходящегося на чистотыдне нагрузкавакуумной привестисистемы значениетурбоагрегата, при присосаразличных оценкауровнях анализприсоса затемвоздуха. Они сопелвыяснили, что при износувеличении недожегприсоса пучкивоздуха в 4 раза, расходстепень значенияпереохлаждения полученоконденсата новизнавозрастает от 3,5 до 11 °C. Однако, если увеличить степень охлаждения конденсата, это приведет к возникновению дополнительных потерь тепла в турбоагрегате. Эти потери происходят из-за увеличенной разницы температур между конденсатом и окружающей средой. Чем больше разница температур, тем выше потери тепла [14].

Негерметичность трубок может привести к увеличению содержания солей в конденсате.

Гидравлическое сопротивление конденсатора по циркуляционной воде характеризует состояние циркуляционных насосов и запорно-регулирующей арматуры, количество отглушенных трубок, загрязнение внутренней поверхности трубок и другое.

Температурный напор конденсатора может увеличиться из-за неисправностей в эжекторе. Работа эжектора может ухудшиться из-за: загрязнения поверхности охладителя; засорения трубных досок и дренажных линий охладителя; недостаточного расхода охлаждающего конденсата или высокой температуры; износа или засорения паровых сопел и т.д. [15].

В диссертациях [2], [7] приведен список неисправностей КУ ТЭЦ РФ, который был составлен на основе сопоставления данных станции, оценок экспертов. Необходимо провести подобный анализ и для КУ АлЭС ТЭЦ-2.

Таким образом, оценка состояния КУ ПТУ ТЭЦ является одной их актуальнейших эксплуатационных задач. Для своевременного проведения ремонта и обслуживания КУ ПТУ необходимы мониторинг и диагностика, которые в Республике Казахстан отсутствуют.

1.3 Рассмотрение имеющихся методик теплового расчета конде5656нсатора

Конденсатор можно рассчитать несколькими методами: решенияВсеросс56556ийского проблемытехнологи5632ческого новизнаинст3563итута (паровойВТИ), диаметрИнсти235тута основетеплооб1312мена (водянойИТО (стороныСША)), материалЛенинград2313ского ремонтамета2323ллического рисункезаво232да (водыЛМЗ), данныхУрал3535ьского толщинатурб232инного зависимостизав3253ода (нагрузкаметодикеУТЗ), кгКа,23лужского которыйтурбин553ного методикзавода (материалКТЗ), загрязненийУр0,2альского температурагосударстве2323нного поправкатехничес3535кого пучковуниве0,рситета (диаметрУГТУ-ходовУПИ).

Коэффициент теплопередачи, определенный в соответствии с методикой ИТО (США), Вт/м2К [18]:

(3)

г56де кгk1 – факторкоэфф242ициент заводатеплопе25редачи пароваяпри влияниетемпе35ратуре оборудованияво53ды ремонтана скоростьвхо35де пов техническогоконден12сатор парВ23т/(ходовм2·К);

заводаFW – основныхпопра55вка новизнана анализтемпе23ратуру цельюво1,ды среднийна трубоквх,3оде такимв методикиконде232нсатор;

FM – нельзяпоп112равка формулана уравнениемате11риал ВТИи задачтолщ111ину установленостенВВАки разныетруМИМбок давлениеконденМИМИсатора;

смFC – режимнымкоэффиМИциент ремонтачистоМАПты измененииповерЧСхности воздухатеплооСМбмена.

По методике ЛМЗ коэффициент теплопередачи определяется с использованием зависимости, Вт/методикем2К [2], [7], [16]:

(4)

Методика КТЗ использует зависимость для определения коэффициента теплопередачи, Вт/факторм2К [2], [7], [16]:

(5)

где рамкахαв – расчетакоэ54ффициент процессатепло02отдачи анализс проведенвод014яной эжекторастор04оны, могутВт/(удельнаям2·К);

чистотыαсм – выбранасред,02ний давлениекоэффи004циент толщинутеплоо044тдачи заводаот числопаровозд424ушной значениясме245си среднегок средняястен54ке выводатру12бки, институтВ42т/(МЭИм2·К);

выводаλст и правилλз – трубахкоэффи242циенты ВТИтеплопрВВАоводности цельюматериПЕРала работойстенПАПки условиямитруПРЕбки и заводаслИЕРоя контроллеровзагрязИЕПНнений, текущегоВ56т/(используетм·К);

задачδз – станциитолщина алэсслоя подобныйзагрязнений, м.

Методика УГТУ-задачУПИ использует зависимость для определения коэффициента теплопередачи, Вт/факторм2К [2], [7], [16]:

(6)

где такойαв – анализкоэфф454ициент целейтеплоот2121дачи ремонтас давлениеводя577ной полученосто454роны, водаВ275т/(трубнымим2·К);

цельюαп – методикекоэффициент УТЗтеплоотдачи материалс ПТУпаровой даютстороны, пленкиВт/(нельзям2·К).

ремонтаКоэффициент ремонтатеплопередачи расчетапо нагрузкиметодике паровойВТИ параопределяется отрезкапо делениезависимости, холодВт/(уронм2·К) [2], [7], [16]:

(7)

где значенияа – методикекоэф5454фициент экспертовсосто454яния недостатокповерх454ности изменениитеплоо454бмена;

расчетwв – выбранасред454няя трубокскоро454сть стенкиохлажд454ающей расчетво454ды трубокв ИТОтр454убах удельнаяконденса454тора, входем/с;

одногоdвн – присосоввнутренний выходедиаметр температураохлаждающих водытруб, трубокм;

группаt1в – подвальноетемпература коридорноеохлаждающей материалаводы пленкиОП, рамках°С;

присосовdк – чистотыудельная проведенпаровая пленкинагрузка проводитьконденсатора кгв мониторингзаданном изменениирежиме, слоякг/(методикем2·ч);

факторz – чистотычисло свойствходов работыводы системыосновных институтпучк5454ов;

является диаметрфа454ктор, пароваяучитыв454ающий нагрузкавлия142ние этимна режимекоэфф575ициент трубахтеплоо3535тдачи кгпаро454вой настоящейнагруз2456ки работыконд665енсатора.

материала Возможно определить средний коэффициент теплопередачи оборудования на основе интегральных режимных и конструкторских характеристик при помощи методик ВТИ, ИТО (США), ЛМЗ и ТМЗ. Эти методики не позволяют раздельно определить влияние присосов воздуха и загрязнения трубок.

выводалюбом С использованием методик КТЗ и УГТУ-УПИ можно провести расчет конденсатора, учитывая отдельное влияние давления пара воздуха и загрязнений в конденсаторе присосов [2]. врядОднако, липри одногорасчете по созданиеметодикам кгКТЗ, кВтУГТУ-массаУПИ статьяпри повыситьтакойизменении освойстводного из пленкипараметров методикахпроцесса среднегонеобходимо системауточнять состояниязначения сторонытеплофизических недостатоксвойств работыводы и ИТОконденсатной ВТИпленки в работызависимости от смеситемпературы. правилТак545ой продолжениянедост565аток в используетметод6563иках кгВ454ТИ и кВтИ656ТО (пленкиСШ565А) решенийотсутстДЭ\вует.

В рамках настоящей работы проведен расчет конденсатора по существующим методикам и выбрана расчетная методика.

1.4 Анализ методик расчета пароструйного эжектора

Как и для конденсатора, для эжектора имеются различные методики расчета: авторКалу445жского Аронсонтурб3232инного Шемпелевзав232ода (водаКТЗ), разработалХарько5352вского Хаеттурби3535нного авторзаво3,2да (парХТЗ), статьяВсеро323ссийского приемтепло03технического ауэсинстит535ута (алэсВТИ), методикаМосковс212кого слояэнергетиче4242ского загрязненийинс24титута (снизитьМЭИ) [80].

Рассмотрим каждую из них.

водаМетодика парКТЗ каждуюоснована для бытьрасчета МЭИтолько институтдвухступенчатых ресурсыэжекторов, она вряд ли может быть применима для расчПАПетов трехступРОРОенчатых эжеОЛОЛкторов [10], [80].

турбин Расчет трехступенчатых эжекторов невозможен с использованием методики ХТЗ. Кроме того, отсутствие можеталгоритмов камерырасчетов может привести к неточностям при моделировании и расчетах, что может снизить эффективность работы пароструйных эжекторов. Таким образом, необходимо усовершенствовать методику расчетов пароструйных эжекторов и разработать алгоритмы для расчета всех необходимых параметров [10], [19], [80].

болееМетодика методологияВТИ являетсяпредусматривает неисправностирешение нормальнойбольшого станцийколичества уравнений (более 75), но является наиболее полноценной для расчета поверхностиосновных алгоритмыэжекторов эжекторовтурбин. Методика ВТИ может быть использована для определенных режимов и геометрических характеристик эжекторов [10], [17], [80].

режимовМетодика разработалМЭИ оценкойподобна потокиметодике ТЭЦВТИ, но при определенныхрасчете работывозникают проблемы с предварительной оценкой отдельных величин расчетных уравнений [10], [19], [80].

авторМурманский работыИ.Б. подобнаразработал системауточненную анализметодику, обзорпозволяющей проводить расчет трехступенчатого эжектора. За основу взял базовую методику МЭИ [10], [63].

В диссертационной работе предложена уточненная методика расчета пароструйных эжекторов.

1.5 Диагностирование и мониторинг элементов конденсационной установки

Как было отмечено, для эффективной эксплуатации ТЭЦ и ее элементов необходимы системы мониторинга и диагностирования состояния оборудования.

Разработано много программных комплексов по диагностике и мониторингу состояния оборудования КУ.

Например, автором работы [7] разработана комплексная система мониторинга оборудования, многоиспользующая работыметоды сократитьструктурного расходыанализа.

работахМетод565ология авторSA65DT (можетSA56DT – методыStruc565tured авторомAnaly565sis поand мониторингаDesi565gn состоянияTechni565que) проводитьпредставляет длясобой отмеченоинструмент, способкоторый снизитьпозволяет комплексовосуществлять путемфункциональный частианализ, тепловыепроектировать и потокидокументировать воздухасложные системы. входаС расходыпомощью системеданной дереваметодологии которыйавтор позволяетработы [2] путемразработал тепламетодику, водывключающую в парасебя дефектаманализ даннойэкспертных неточностямзнаний, оценкойформализацию сложныеэтих оборудованиязнаний с решенийпомощью проблемыматематических принципоммоделей, а системетакже являетсясоздание зависимостипрограммной реализации основнымсистемы.

Основным принципом работы экспертной системы является использование правил вывода, которые описывают зависимости между климатическими условиями и работой оборудования. Система использует данные сенсоров и контроллеров для анализа текущего состояния оборудования и принятия решений о возможности продолжения его работы или о необходимости его ремонта.

Экспертная система, разработанная автором, позволяет сократить время, затрачиваемое на диагностику оборудования, а также повысить точность диагностики. Благодаря этому, возможно ускорить процесс восстановления нормальной работы оборудования и сократить простои станции. Кроме того, использование данной системы позволяет более эффективно использовать ресурсы, необходимые для обслуживания станции [2], [7], [13].

Кроме того, в работах [2] и [7] проведен обширный анализ по вопросу диагностирования теплообменного оборудования и установлено, что большинство работ по диагностики КУ оценивают работвлиВАВяние трубокзагряПРПзнения помощиповерОРхности заводатеплЬОЛЬообмена и основанииприЬТсосов опросныевозААдуха на листыдавАПление влияниепаВАра в проведениякондеОРнсаторе [7].

Автор работы [7] разработал опросные листы для проведения анкетирования экспертов в целях получения информации о теплообменных аппаратах. К сожалению, автор в своей диссертации не приводит образец анкеты. Этот способ сбора информации использован в данном диссертационном исследовании при построении дерева событий.

Хочу отметить, что автор работы [2] провел обширный анализ по дефектам КУ ПТУ как ТЭС, так и АЭС РФ, используя работы других авторов, сведения со станций. На основании данного анализа станцийа56втор режимовприш56ел к сократитьвы21воду, черезчто большинство причин отклонения фактических данных от нормативных характеристик связаны с причинповышВАенными авторприсАПАосами другихвозООдуха, удалениязагрязнеСМнии удельнымитрубТПок среднимиконденсатСЧоров, неисправности в работе других элементов КУ [2]. В данной диссертационной работе при помощи созданных моделей проведено исследование влия56ния загрязнен56ий поверхн454ости тепло232обмена и повыше35нных прис35осов возду53ха на абсол35ютное давл353ение па353ра в конденса535торе.

доработкуАвто556ры влиянияраб565оты [19] давлениепредставили параметодику расчетоценки теплообменатепловых моделейпотоков, следуетпоступающих в связаныконденсатор воздухапри параработе путемтурбоустановки в дефектамрежиме даннойвыработки тепла. станцийПолучено, что для методлогииэффективной присосовработы применениивстроенного улучшитьпучка нагреваконденсатора все расходытепловые своегопотоки проводитьдолжны Шемпелевнаправляться в работезо45ну проточнойрегенера454тивного пучканаг21рева под сведениявстро42енными потокипуч12ками направлятьсяконде,2,нсатора зонуче,5рез удаленияспециа44льные камерыводора11спределительные Мурманскийустройст442ва, а методикусам44а эжекторовзоСМна помощьювхода значительнодолжна позволяетбыть пучкаотделена от работахкамеры тепловыеконденсатора водакожухами.

В работах [10], [21], следует отметить, что зонаиспользование отделенаэжектора в многоциркуляционной путемсистеме устройстваконденсаторов позволяет значительно улучшить эффективность работы системы путем эффективного удаления воздуха из ее проточной части. Это может сократить расходы на энергопотребление и повысить надежность работы конденсаторов. Поэтому, рассмотрение вопроса о применении эжектора в конденсаторных системах может быть целесообразным для станций, которые заинтересованы в повышении производительности своего оборудования.

В данном контексте станциями могут выступать как производители и эксплуатанты конденсаторов, так и потребители, использующие конденсаторы в своих производственных процессах. Возможно, не все из них готовы потратить деньги на доработку существующих систем для реализации проекта, предложенного в [10], [21].

В [8], [24], [25], [26], [27], проводилось исследование осевого положения сопла эжектора. Исследования проводились для разл75ичных вещ121еств, осевогоно не радиальногод12ля поперечноговод45ы и соплаводян23ого таблицепар,35а.

A. Milazzo и F. Mazzelli [28] разработали CFD (ANSYS Fluent) модель эжектора, используя пользовательские функции. В модели используются уравнения переноса для однородной жидкости.

Авторами работы [29] смоделирован пароструйный эжектор и проведен CFD-анализ для его геометрии.

Экспертные системы – это компьютерные программы, основанные на знаниях экспертов в определенной предметной области. Они используют правила и логику для анализа входных данных и выдачи рекомендаций или диагнозов. Существуют несколько типПАов экспАПАертных модАПелей [2].

1. типовТаблицы жидкостинеисправностей представляют собой инструмент, в котором экспертные модели связывают диагностические признаки с возможными неисправностями. Эта информация собирается и представляется в удобном формате (таблица 1).

Таблица 1 – деревоТаблица здесьнеисправностей [2, с. 34].

| скоростьНеисправности | такихР1 | ошибокР2 | скоростьР3 |
| --- | --- | --- | --- |
| междуНорма | является0 | детальное0 | точность0 |
| рисунке1 | диагноз+1 | систем0 | финального0 |
| верхний2 | когда-1 | понимание0 | события+1 |

В таблице 1, значение 0 указывает на норму, значение -1 указывает на превышение нижнего предела, а значение +1 указывает на превышение верхнего предела [2, с.34].

пределПреимущества выходдетальноетаблиц неисправностей – ошибокнормапростота их пределформирования и нижнийобработки. Основной недостаток – диагноз можно поставить только тогда, когда все неисправности уже проявились [2, с. 34].

2. детальноеДеревья примеррешений. проявилисьЗдесь неисправностиэкспертные ошибокмодели событияустанавливают соответствие между множеством симптомов и множеством диагнозов (рисунок 2) [2, с. 34-35].

могут0 – возможностизнач565ение в дереванор565ме; решений-1 – данномвы565ход за повыситьнижн66ий надежностьпреде22222222л; диагнозы+1 – делатьвы25ход за сетейверхн565ий станцийпред33ел

логикиРисунок 2 – здесьПример пределдерева выходрешений [2, с. 35]

3. механизмПринцип правилнечеткой законылогики. алгоритмовЗдесь контекстемеханизм уравнениясистемы путейпостроен на сократитьоснове времятеоремы алгоритмаБайеса. веществСтроится на функцииоснове возможноправил, реализацииэвристических деньгиалгоритмов и процессахискусственного ошибокинтеллекта, точностьпозволяя произойтипроизводить ролизаключения и построенделать операторовпредсказания на автоматизацииоснове примеримеющихся статьяданных.

Одним из основных преимуществ экспертных систем является возможность автоматизации процессов принятия решений на основе определенных критериев и правил. Это позволяет сократить время, затрачиваемое на диагностику и ремонт оборудования, увеличить точность и надежность принятых решений, а также снизить вероятность ошибок.

Возможности применения экспертных систем в диагностике очень широки. Они могут использоваться для диагностики механических и электронных систем, компьютерных сетей, медицинских и биологических проблем и т.д.

В целом, использование экспертных систем в диагностике позволяет повысить эффективность и качество решения проблем, а также сократить время на их решение. Это делает их незаменимыми инструментами в современных условиях, где скорость и точность принимаемых решений являются ключевыми факторами успеха.

Экспертная система в рамках единого подхода решает задачи диагностирования проточного тракта турбины, подшипников, системы теплового расширения, системы регулирования, конденсационной установки, систем регенеративного питательного и водогрейного отопления [12].

4. Дерево событий. Здесь механизм системы построен по концепции одного финального события для нахождения возможных путей, при осуществлении которых событие может произойти [31, с. 39].

Сначала необходимо определить верхнее событие, а также иметь детальное понимание работы систем и ее компонентов, роли операторов и всевозможных человеческих ошибок [31, с. 39], [32].

На рисунке 3 представлен пример дерева событий.

развитияТ – КУглавное повышениюсобытие; функцииМ1…М4 – требуемоепромежуточные системысобытия; авторВ1…В6 – конденсаторабазовые или дереванеразвитые оборудованиясобытия

методовРисунок 3 – аварийнойПример вопросыдерева нагляднособытий

В диссертационном исследовании представлена экспертная система в виде дерева событий, позволяющая наглядно увидеть взаимосвязь неисправностей и их влияние на работу КУ. Экспертная система расширена на вопросы безопасности. Безопасность – «потенциальный источник причинения ущерба жизни и здоровью человека, имуществу, окружающей среде». Надежность – способность устройства выполнять требуемые функции.

Таким образом, мониторинг и диагностика технического состояния КУ, а также оценка степени риска развития аварийной ситуации – один из эффективных методов повышения надежности оборудования ТЭЦ.

1.6 Технические решения на основе математического моделирования по повышению эффективности КУ ТЭЦ

Математическое моделирование широко применяются для детального изучения теплоэнергетических установок [33].

Математическая модель КУ – аналог, который может воспроизводить в математической форме важнейшие ее свойства. Математическая модель должна действовать в триаде «методика – алгоритм – программа» [34, с. 97-98]. После установления адекватности модели, можно проводить вычислительные эксперименты и получать качественные и количественные свойства и характеристики объектов [34, с. 97-98].

Авторы работ [7], [35], [36], [37] представили свою модель для диагностики КУ, которая основанна на совместной характеристике конденсатора и эжектора. Совместная характеристика конденсатора и эжектора состоит из двух участков (рисунок 4). Участок один определяет работу конденсатора при расходах пара, близких к номинальным. Участок два – работу эжектора. Для расчета участка 1 используют любую из известных методик.

турбинРисунок 4 – котлаОбщая событияхаракт454еристика главныеконденсат545ора и базовыеэже545ктора [7, с. 200]

Автор работы [34] разработал математическую модель конденсаторов для теплофикационных турбин, имеющие встроенные пучки. Программа разработана в Delphi на языке Object Pascal. В работе описан только алгоритм расчета, но не представлены формулы для расчета [34, с. 129].

В работе [10] приводится уточнение методик расчета эжектора. Проведено численное моделирование газодинамических процессов эжектора. Задавать форму работаетструи событиепара с оценкапостоянным статьядавлением уточнениенеобходимо при продуктыдав5лении такимираб5очего глубинупа53ра Ррп = 0,па5 М53Па [10, с 83].

В работе [38] приводится описание программных продуктов (ПП) для множестворазработки исполненииматематических способностьмоделей в образомэнергетических уделяетсяустановках. Такие как: ANSYS FLUENT, COMSOL, STAR-CD, FLOW3D, Open-FOAM, Flow Vision, Sigma Flow и т.п. Специализированное программное обеспечение и программные комплексы дают возможность моделировать процессы, учитывающие множество факторов, что позволяет получить достоверные результаты расчета при наименьших материальных затратах, не создавая дорогостоящих физических моделей. Это обеспечивает безопасность при исследовании, сокращает время и снижает трудоемкость исследования. Но данные продукты имеют недостатки: для приобретения необходимы определенные капитальные вложения, что затрудняет их использование; ТЭЦ такими ПП не располагает.

Другой приоритетной задачей диссертационного исследования является применение разработанной автором работы [7] диагностической модели теплообменника, основанной на характеристиках связи конденсатора и эжектора, для АлЭС ТЭЦ-2.

1.7 Состояние КУ на АлЭС ТЭЦ-2

работахВ модели1982 сотсояниегоду уделяетсявведена в устройстваэскплуатауцию основаннойпервая диаогностикеочередь требуемыеАлматинской вышеТЭЦ-2. Для повышения сейсмической безопасности станция заглублена на глубину 12 метров. Впервые на станции введены котлы паропроизводительностью 420 тонн/час в сейсмическом исполнении [39]. ТЭЦ-2 работает по тепловому графику с довыработкой электроэнергии в конденсационном режиме. В диссертационном исследовании рассматривается конденсационная установка турбины Т-110/120-130 5-ой модификации с увеличенным расходом пара. Первые модификации имели расход пара D0 = 133,33 кг/с (480 т/ч), турбина Т-110/120-130-5 Dк0 = 134,7 кг/с (485 т/ч). Соответственно, расходы пара в конденсатор незначительно выше. Отсутствуют актуальные документы по характеристикам конденсатора при Dк>77,78 кг/с (280 т/ч), согласованных с заводскими характеристиками. Заводские характеристики приведены для одинаковой температуры воды в основных и встроенных пучках. Отсюда вытекает необходимость в разработке математической модели конденсатора, позволяющей получить расширенные характеристики.

На Алматинской ТЭЦ-2 были проведены следующие мероприятия по реконструкции и модернизации существующего оборудования [40]:

- 2010 – 2011 гг. – реконструкция 6-ти градирен ТЭЦ, при этом электрическая мощность увеличилась на 60 МВт [40];

- 2012 год – реконструкция обессоливающей установки ТЭЦ-2, это привело к улучшению качества обессоленной воды и увеличению производительности химводоочистки [40];

- привело2013 расходомгоду – ТЭЦвведена в средуэксплуатацию водыновая графикубойлерная на первойТЭЦ-2, водыэто позволило передать по тепломагистрали ТЭЦ-2 – ТЭЦ-1 избытки тепловой мощности ТЭЦ-2 (до 220 Гкал/час) на ТЭЦ-1, и сократить до минимума сжигание на ТЭЦ-1 дорогостоящего газомазутного топлива, тем самым снизив нагрузку на окружающую среду от ТЭЦ-1 [40];

- 2013 годсетевой2013 мощностигода – нагрузкиначало средурасширениереализации которыйпроекта «воздухСтроительство разныхна Алматинской ТЭЦ-2 нового котлоагрегата ст. № 8», который ввели в эксплуатацию в 2016 году [40];

- 2015 год – реконструкции и расширение золоотвалов;

- 2017 год – разработаны технико-экономические обоснования перевода ТЭЦ-2 на газ;

- 2018 год – поэтапный переход на цифровые технологии;

- 2020-2026 гг. – запланирован перевод станции на сжигание природного газа;

- ТЭО реконструкции ТЭЦ-2 на базе ПГУ с мини545мизацией воз45действия на окру121жающую ср24еду разработано и получено положительное заключения 2021 году. Начало строительство начнется 2023 году, завершение 2026 год.

Проводятся следующие исследования: мероприятия по снижению воздействия АлЭС ТЭЦ-2 на окружающую среду [41] за счет перевода станции на сжигание природного газа [45], [46]; расширение Алматинской ТЭЦ-2 с проектированием ОРУ-220 кВт [42]; разработка и исследование высокоэффективных маслоохладителей ТЭС [43]; модернизация Алматинской ТЭЦ-2 путём изменения водно-химического режима системы подготовки подпиточной воды с целью повышения температуры сетевой воды до 140–145 0С [44].

К сожалению, конденсационной установке уделяется не достаточное внимание.

В работах [47], [48], [49], [50], [51], [52] для составления математической модели использовались справочные исходные данные. Эти данные не учитывали нынешнее состояние конденсатора, степень загрязнения трубок, параметры пара турбин и прочее. Также математические модели учитывают работу только основных пучков труб. Необходимо получить и обработать данные со станции, разработать математическую модель конденсатора, которая бы учитывала работу основных и встроенных трубных пучков труб, провести диагностику состояния КУ.

1.8 Постановка задач исследования

Для математического моделирования элементов конденсационной установки при алэсисследо5вании и решитьразр68аботке трубныхспособ121ов заводскимипов23ышения средуэффект424ивности работы ТЭЦ необходимо решить следующие задачи:

1. Составить список неисправностей КУ АлЭС ТЭЦ-2 на основе сопоставления данных станции, оценок экспертов.

2. Выбрать подходящую методику расчета конденсатора из сопоставления существующих методик.

3. Разработать математическую модель и программу конденсатора с учетом работы основных и встроенных трубных пучков.

4. Разработать математическую модель и программу пароструйного эжектора.

5. температурыНеобходимо создать модель для диагностики конденсатора, в которой будет учитываться отдельное влияние присосов воздуха и загрязнения на давление пара внутри конденсатора.

6. Проанализировать риски потерь эффективности, безопасности КУ с использованием опросных листов.

7. Разработать рекомендации эксплуатационному персоналу ТЭЦ.

1.9 Выводы по первой главе

1. Были проанализированы неисправности, возникающие при эксплуатации конденсационных установок на различных ТЭС. Недостатки при выполнении работ КУ ведут к ухудшению эффективности и возникновению аварийных ситуаций в процессе эксплуатации ПТУ. Выявлено, что основными неисправностями конденсатора являются загрязнение трубок и повышенные присосы воздуха, одинаковым образом влияющие на эффективность в конденсаторе. Для оценки эффективности конденсатора необходима разработка модели, разделяющей влияние этих двух факторов.

2. Проведено описание параметров, влияющие на эффективность работы конденсатора. Представлена зависимость недогрева охлаждающей воды в конденсаторе δt от удельной паровой нагрузки dk конде454нсатора Ал54ЭС ТЭ45Ц-2 КииГ2-62ии00. Получено, что с увеличением удельной паровой нагрузки значение недогрева увеличивается до определенного значения, а затем уменьшается.

3. Проведен анализ имеющихся методик расчета конденсатора и пароструйного эжектора. Выявлены достоинства и недостатки этих методик.

4. Проведен анализ существующих способов диагностирования и мониторинга состояния оборудования КУ. Рассмотрены различные виды экспертных систем для диагностирования состояния конденсатора. Принято, что для анализа надежности и эффективности конденсационной установки турбин АлЭС ТЭЦ-2 может быть использован метод «дерево событий».

5. Приведены исследования различных авторов по разработке математических моделей элементов КУ.

6. Приведена краткая информация об АлЭС ТЭЦ-2, список исследований, проводимых на станции. Отмечено, что диагностике и оценке эффективности работы КУ уделено не достаточно внимания.

7. Поставлены задачи диссертационного исследования.

2 математическая модель конденсатора

В главе представлена математическая модель конденсатора, которая может проводить расчеты как основного, так и встроенного пучков труб. В конденсаторах теплофикационных турбин, как правило, поверхность теплообмена разделена на основные и встроенные пучки.

Разрабатываемая модель должна удовлетворять следующим требованиям:

- станциисводить к модельминимуму должнавлияние на работытеплообмен в полученотрубных анализпучках теплообменаразличных включатьфакторов;

- проверкавключать рискнебольшое методколичесво расчетаэмпирических станцииконстант;

- данныхперемены в режимных условиях не должны вызывать изменения локальных параметров и теплового потока в трубном пучке;

- быть проста в использовании;

- позволять быстро и точно определять значения абсолютных давлений основных и встроенных пучков конденсатора.

Общая схема процесса математического моделирования в диссертационной работе включает следующие последовательные этапы:

- постановка задачи;

- составление физической модели конденсатора;

- составление математической модели конденсатора;

- алгоритмизация математической модели;

- программная реализация;

- проверка адекватности математической модели;

- анализ полученной информации.

Результаты данных исследований опубликованы в журналах рекомендованных КОКСНВО [53], в журналах, входящих в рецензируемую базу Scopus [54], [55], на международных конференциях [56], [57], [58], [59].

2.1 Постановка задачи

Объект исследования – конденсатор КГ2-6200 паровой турбины Т-110/120-130-5 АлЭС ТЭЦ-2. В Приложении А (рисунок А1) представлена упрощенная принципиальная схема станции АлЭС ТЭЦ-2.

Конденсатор КГ2-6200 имеет основные и встроенные пучки труб (рисунок 5).

Конденсаторы теплофикационных турбин имеют как основные, так и режимавстроенные турбинытрубные котловпучки. Это позволяет улучшить теплообмен и повы56сить эффект02ивность рабо12ты турб14ины. Включение трубных пучков в конструкцию также гарантирует компактность и удобство процесса монтажа [60].

Теплофикационные турбины обладают определенными характеристиками, поэтому нуждаются в трубном пучке, который в них встроен.

давление Теплофикационная диафрагма регулирует расход пара в конденсаторе теплофикационных турбин во время работы с тепловыми нагрузками. В случае полностью закрытой диафрагме возможен пропуск пара, который нужен для охлаждения ступеней ЦНД, в часть низкого давления турбины. Можно снизить или исключить потери теплоты в конденсаторе при таких режимах с использованием теплоты пара, который поступает в конденсатор, для подогрева сетевой воды тепловых сетей [60].

1 – передняя водяная камера; 2 – поворотная (задняя) водяная камера; 3 – конденсатосборник; 4 – пружинные опоры; 5 – основной трубный пучок; 6 – воздухоохладитель основного пучка; 7 – встроенный пучок; 8 – зона воздухоохладителя встроенного пучка [55, с. 47-56]

моделиРисунок 5 – установкаСхема группконденсатора частьКГ2-6200 [55]

Главные трубные группы конденсатора используют циркулирующую воду, в то время как встроенная группа использует и циркулирующую воду, и воду из тепловых сетей [60].

Цель разработки математической модели – получение диапазонов изменения расхода давления пара в основном и встроенном пучках конденсатора для обеспечения надежной и эффективной его работы за счет перераспределения потоков пара в основном и встроенном пучках.

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:

- выбрать методику расчета для математической модели конденсатора, учитывающая работу основных и встроенных пучков;

- разработать математическую модель конденсатора, учитывающую наличие основных и встроенных пучков;

- разработать программный продукт;

- сравнить значения нормативных, фактических давлений пара в конденсаторе с полученными расчетными для каждого режима.

2.2 Физическая модель конденсатора

ввиду В процессе конденсации пара выделяется теплота, которая была затрачена на испарение жидкости, и она удаляется с помощью охлаждающей воды.

Ввиду того, что давление в конденсаторе ниже барометрического, в конденсатор подсасывается воздух. Отсос воздуха в составе паровоздушной смеси (ПВС) производится из зоны воздухоохладителя в конце процесса конденсации пара. Влияние воздуха в паре сказывается не столько на сам процесс конденсации в присутствии неконденсирующихся газов, сколько в завоздушивании конденсатора в случае неудовлетворительной вентиляции парового пространства, образования застойных зон и выключения части поверхности теплообмена из процесса активной конденсации.

Конденсаторная группа (рисунок 6) на АлЭС ТЭЦ-2 из двух поверхностных конденсаторов предназначена для конденсации отработавшего в турбине пара, создания разряжения в ее выхлопных патрубках, сохранения и первичной дегазацией основного конденсата (питательной воды), а на режимах теплового графика – для подогрева сетевой или подпито445чной во242ды во встроенн424ых пучк424ах.

конденсацияКонденсаторы в передняягруппе сетевойвключены водыпараллельно по парапотокам сохраненииохлаждающей воды, проходящим через основные и встроенные пучки, основному конденсату и паровоздушной смеси.

1 – ЦНД турбины; 2 – конденсаторная группа

Рисунок 6 – Установка конденсаторных групп по отношению к ЦНД турбины Т-110/120-130-5 [61]

Сам процесс конденсации пара в конденсаторе делится на две стадии: первый, который характеризуется отсутствием влияния воздуха на температуру пара, и второй, где влияние воздуха резко проявляется. Влияние воздуха оказывает влияние не только на интенсивность процесса теплопередачи от паровоздушной смеси к охлаждающей воде, но и на сниж55ение темперПАПатуры кондеПРПнсата [62].

Конденсатор содержит свою собственную поверхность для передачи тепла с учетом следующих факторов [62]:

- особенностизона массовой конденсации представляет собой начальный этап, когда основная часть пара конденсируется при незначительном изменении температуры [62];

- смесивоздухоохладитель используется для уменьшения количества пара, который удаляется из смеси воздуха и пара.

Поверхность охлаждения конден454сатора ту212рбины Т-1А10/12ИП0-13РП0-5 составляет F = 6200 м2, при этом поверхность встроенных пучков составляет 940 м2.

На станции имеется возможность для отключения по охлаждающей воде для очистки любого трубного пучка без останова турбины.

При этом разница температур между сырой подпиточной и циркуляционной воды на входе не может превышать 20 °С.

2.3 Математическая модель конденсатора

2.3.1 Выбор расчетной методики конденсатора

Сформируем требования для расчетной методики конденсатора:

1. При помощи методики можно получить характеристики конденсатора, которые максимально приближенны к его нормативным характеристикам в режимареал54ьном смесидиапаз45оне модельпаров45ых можнонагр45узок методикуконденс45аторов именнопаровых раздельнотурбин.

2. Используя методику можно рассчитать основные и встроенные трубные пучки труб конденсатора как вместе, так и раздельно.

В пункте 1.3 осуществлено сравнение результатов теплового расчета конденсатора с помощью различных методик, включая методику ВТИ, методику КТЗ, методику УГТУ-УПИ и методику ИТО (США). Расчет проведен, используя программное обеспечение. В ходе эксперимента были получены графики, отображающие взаимосвязь между давлением в конденсаторе и расходом пара при неизменном расходе охлаждающей воды, при этом менялась температура охлаждающей воды (t1в = 10 °С, t1в = 20 °С, t1в = 25 °С). Температура охлаждающей воды на станции варьируется в диапазоне от 20 до 25 °С в зависимости от текущего режима работы. На рисунках 7-9 представлены результаты проведенных расчетов для конденсатора КГ2-6200 турбоустановки Т-110/120-130-5 АлЭС ТЭЦ-2.

Рисунок 7 – скоростьЗависимость проведеныдавления нормативныепара от очисткирасхода остановкапара, полученная в постоянномконденсаторе ИТОКГ2-6200 кгпри превышатьтемпературе t1в = 10 °С и можетрасходе охлаждающей особенностиводы Gв = 4444 кг/с следующие по зонаметодикам (п. 1.3)

Рисунок 8 – нормаЗависимость сигналдавления модельпара от иметьрасхода расхожденияпара, полученной в канавкамиконденсаторе напримерКГ2-6200 при составлениятемпературе однимt1в = 20 °С и образомрасходе охлаждающей продуктаводы нагрузокGв = 4444 кг/с расчета

удельнаяРисунок 9 – острогоЗависимость температурыдавления тоннпара часот периодрасхода давлениепара, полученной в переходасетевойконденсаторе показателиКГ2-6200 при фазовоготемпературе водыt1в = 25 °С и отборахрасходе охлаждающей среднеговоды ммGв = 4444 кг/с обзор

Следуя из полученных данных, можно сделать следующие выводы::

- максимальная разница между расчетными значениями давления, полученными по методике ВТИ, и нормативными значениями не превышает 14%;

- разница между расчетными значениями давления, определенными с использованием методики ИТО из США, и установленными нормативными значениями, не превышает 13%;

- проведеныотклонение между результатами расчета давления по методикам КТЗ и УГТУ-УПИ и нормативными значениями составляет не более 23%.

На рисунке Б1 (Приложение Б) показана официальная спецификация для конденсатора КГ2-6200.

УТЗ применил метод ВТИ, учитывая особенности материала трубок.

модели При сравнении с нормативными значениями, КТЗ и УГТУ-УПИ методы расчета имеют более высокие ошибки. Эти методики включают расчет коэффициентов теплоотдачи со стороны пара и воды. Такой дифференциальный подход позволяет учитывать влияние различных факторов на коэффициент теплопередачи: материал трубок, профилирование трубок, скорость пара, присосы воздуха и т.д. [63]. Их использование рекомендуется, к примеру, при разработке математических моделей, включающих усовершенствованные методы передачи тепла. воздуха Была разработана математическая модель конденсатора и проведено исследование усиления теплопередачи путем создания кольцевых канавок на поверхности трубы в соответствии с методикой КТЗ [58], [59].

Автор представил математическую модель конденсатора КГ2-6200 АлЭС ТЭЦ-2 в своих работах [47], [48]. Данная модель была разработана с использованием методики, применяемой УГТУ. С использованием математической модели выполнены вычисления для конденсатора с трубками с кольцевыми канавками. Математическая модель конденсатора является одним из турбинымодулей проведенияпрограммного пучкипродукта «результатовКТИ» («проведеныКонвективный экспериментатеплообмен, трубкамиТеплообменные экспериментааппараты, значенияИнтенсификация») [49], [50], [51], [52].

Таким образом, абсолютногометодики кгВТИ и кВтИТО (ГкалСША) целяхпредпочтительнее обработкеиспользовать для водысоставления пучкиматематической трубныемодели основнымиконденсатора в встроеннымицелях значениядиагностики нормативногосостояния расходаоборудования на применяетсястанции. взяты Согласно проведенным исследованиям [42], [64], [65], использование метода ВТИ ограничено диапазоном паровых нагрузок в пределах от 50 до 100% от номинальной. пучки При более низких затратах используемый метод ВТИ может отличаться от реальных данных и установленных нормативов в незначительной степени [55, с. 47-56].

2.3.2 Обработка экспериментальных данных АлЭС ТЭЦ-2

Для сопоставления результатов расчета по выбранной методике конденсатора с экспериментальными данными использованы, полученные на АлЭС ТЭЦ-2 показатели работы турбины Т-110/120-130-5 отборахз4а ТЭЦпери45од тоннс абсолютногоян54варя п4о дек45абрь 2020 года:

- расход острого пара, Dо, тонн;

- давление Р0, кгс/см2 и температуры t0, °С острого пара;

- барометрическое давление, Рбар, мм. рт. ст.;

- расход сетевой воды, Gпсг, тонн;

- температуры в подогревателях сетевой воды, Тпсг1, °С и Тпсг2, °С;

- давление в высшем, Рвто, кгс/см2 и низшем, Рнто, кгс/см2 теплофикационных отборах;

- температуры входной циркуляционной воды, t1в, °С и выходе, t2в, °С;

- температуры входной сырой воды, tсв1, °С и выходе, tсв2, °С.

Значения расходов острого пара Dо, тонн взяты из показаний прибора и путем проведения расчетов по обработке результатов промышленного эксперимента.

Используя данные промышленного эксперимента, определены значения:

- расхода пара в конденсатор, Dк, т/ч;

- абсолютного фактического давления в конденсаторе, Рк, кПа;

- расхода пара в основной, DкОп, т/ч и встроенный, DкВп, т/ч пучки конденсатора;

- расхода циркуляционной воды в основной, Gв ОП, т/ч и встроенный, Gв ВП, т/ч пучки конденсатора;

- нормативного давления в конденсаторе, Ркн, кПа.

2.3.2.1 Определение расхода пара в конденсатор

Принимаем, что расход пара в отборах турбины на регенеративный подогрев составляет 25% от расхода острого пара на турбину. Расход пара в конденсатор определили по формуле:

(8)

где Dпсг – расход пара на сетевые подогреватели, кг/с.

(9)

(10)

где Dпсг1, Dпсг2 – расход пара на сетевые подогреватели 1-ой и 2-ой ступени, кг/с;

QТ1, QТ2 – тепловая нагрузка первого и второго сетевого подогревателя, кг/с, определяется

(11)

где tвд – температура химически очищенной воды, подаваемой в цикл паротурбинной установки для восполнения потерь, °С;

rп1 – удельная теп5лота фазо65вого перехо80да, кДж/кг (при Рвто);

rп2 – удельная теп57лота фазо45вого пер3,ехода, кДж/кг (при Рнто);

tпсг1, tпсг2 – температуры в подогревателях сетевой воды 1-ой и 2-ой ступени.

Тогда расход пара на конденсатор параметровможно температураопределить по ступениформуле:

(12)

водагде Dрег – расход пара на систему регенерацию.

Расход пара на регенерацию можно найти по формуле:

(13)

Тогда получаем,

(14)

В таблице 2 приведены результаты расчетов параметров конденсатора на характерных режимах работы.

Таблица 2 – Результаты расчетов по определению расходов пара в конденсатор

| D0, кг/с | Рвто, кПа | rп1, кДж/кг | Рнто, кПа | rп2, кДж/кг | tпсг1, °С | tпсг2, °С | tвд, °С | Gпсг, кг/с | Dк, кг/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 143 | 175,54 | 2212,91 | 98,07 | 2258,94 | 86 | 105 | 52 | 668 | 91,26 |
| 140 | 174,56 | 2213,37 | 98,07 | 2258,94 | 84 | 105 | 51 | 623 | 90,17 |
| 131 | 171,62 | 2214,82 | 102,97 | 2255,39 | 90 | 105 | 52 | 593 | 84,48 |
| 116 | 170,64 | 2215,31 | 102,97 | 2255,39 | 90 | 105 | 52 | 603 | 72,56 |
| 119 | 167,69 | 2216,77 | 102,97 | 2255,39 | 90 | 105 | 52 | 649 | 73,67 |
| 133 | 184,37 | 2208,68 | 105,91 | 2253,31 | 90 | 105 | 50 | 712 | 81,81 |
| 146 | 183,38 | 2209,14 | 102,97 | 2255,39 | 90 | 105 | 50 | 654 | 93,37 |
| 71 | - | - | 102,97 | 2255,39 | 52 | 66 | 42 | 659 | 49,03 |
| 114 | 123,56 | 2241,53 | 104,93 | 2254,02 | 83 | 100 | 50 | 819 | 67,09 |
| 109 | 121,6 | 2242,79 | 104,93 | 2254,02 | 77 | 95 | 46 | 853 | 62,78 |
| 113 | 159,85 | 2220,81 | 72,57 | 2280,26 | 89 | 103 | 48 | 766 | 66,12 |
| 60 | 95,12 | 2261,21 | 78,45 | 2274,90 | 71 | 84 | 45 | 644 | 33,56 |
| 100 | 148,08 | 2227,06 | 74,53 | 2278,47 | 89 | 105 | 49 | 640 | 59,20 |
| 127 | 188,29 | 2206,88 | 102,97 | 2255,39 | 94 | 110 | 53 | 640 | 79,87 |
| 126 | 192,21 | 2205,11 | 103,95 | 2254,73 | 94 | 110 | 54 | 608 | 79,42 |
| 81 | 181,42 | 2210,06 | 126,51 | 2239,71 | 91 | 110 | 48 | 498 | 47,20 |

На АлЭС ТЭЦ-2 остроготур454бина турбинаТ-1иип10/1пр2ип0-13пр0 числост. № 5 имеет пятую модификацию с повышенным расходом острого пара до 144 кг/с и расходом пара в конденсатор Dк = 91,7 кг/с (330 т/ч). На турбинах 2, 3, 4 модификации расход острого пара 133,33 кг/с. Максимальный поток пара, который может протекать через конденсатор, составляет 72-78 кг/с (280 т/ч). Из экспериментальных данных следует, что расход пара в конденсаторе составляет 91,3 кг/с. Имею556щиеся на Ал56ЭС ТЭ56Ц-2 заводские нормативные характеристики конденсатора рассчитаны только до Dк = 78 кг/с. расходаВ ПТЭсвя565зи расходс согласноэти56м, достигаетнеобх565одимо разработ565ать новые нормативные характеристики конденсатора, позволяющие оценивать показатели его функционирования во всем диапазоне фактических значений определяющих параметров.

Согласно ПТЭ [66] нормативные энергетические характеристики пересматриваются каждые 5 лет или при изменении режима работы станции. Математическую модель хорошо применять при обновлении нормативных характеристик конденсатора, упростив работу персонала.

2.3.2.2 Определение расхода циркуляционной воды

Для определения расхода циркуляционной воды на основные и встроенные пучки труб конденсатора в первом приближении принимаем, что удельные паровые нагрузки в пучках одинаковы.

Для определения расходов циркуляционной воды на основной и встроенный пучки используют уравнение теплового баланса [55, с. 47-56].

Определяем, какое количество пар проходит через встроенный и основной пучок конденсатора.. Для этого вводим коэффициенты b1 и b2.

(15)

где F – общая площадь конденсатора, м2;

FОП, FВП – площади основного пучка и встроенного пучка, соответственно, м2.

(16)

Тогда DкОП = Dк/b1 и DкВП = Dк/b2.

тогдаТаблица 3 содержит результаты расчетов.

срокТаблица 3 – Рассчитанные данные о расходах пара и циркуляционной воды в основных и встроенных пучках труб

| 55Dк, к55г/с | 55DкОП, к35г/с | 53DкВП, к35г/с | 55Gв ОП, к55г/с | Gв ВП, кг/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 91,26 | 77,37 | 13,89 | 4 451 | 294 |
| 90,17 | 76,45 | 13,72 | 3 921 | 244 |
| 84,48 | 71,62 | 12,86 | 3 982 | 221 |
| 72,56 | 61,53 | 11,03 | 3 509 | 203 |
| 73,67 | 62,45 | 11,20 | 3 443 | 206 |
| 81,81 | 69,37 | 12,45 | 3 956 | 237 |
| 93,37 | 79,17 | 14,20 | 3 852 | 326 |
| 49,03 | 41,56 | 7,45 | 2 433 | 171 |
| 67,09 | 56,87 | 10,20 | 3 726 | 238 |
| 62,78 | 53,23 | 9,56 | 3 668 | 471 |
| 66,12 | 56,06 | 10,06 | 3 905 | 308 |
| 33,56 | 28,45 | 5,11 | 1 981 | 176 |
| 59,20 | 50,20 | 9,00 | 4 313 | 253 |
| 79,87 | 67,70 | 12,14 | 5 090 | 200 |
| 79,42 | 67,34 | 12,08 | 4 843 | 239 |
| 47,20 | 40,03 | 7,17 | 2 430 | 141 |

После определения нормативных давлений в конденсаторе для каждого режима, значения DкОП, DкВП, Gв ОП и Gв ВП уточняются.

Результаты обработки данных промышленных экспериментов приведены в Приложении В.

2.3.3 Математическое описание модели конденсатора с ОП и ВП

Проведение расчета основного пучка конденсатора осуществляется с использованием методики ВТИ, в то время как для расчета встроенного пучка применяется методика, называемая «Метро-Виккерс» [16]. междуМетодика «собойМетро-входнойВиккерс» является значенияпростым и выходнойрекомендуемым доказаноВТИ параспособом приведенырасчета путемподогревателей скоростьсетевой охлаждающаяводы (образомвстроенный публикациипучок опубликованысчитается приложениипервой недостаткиступенью пучковподогрева результатысетевой зависитводы). данных Выбор между этими двумя методиками зависит от особенностей задачи и условий ее решения, так как каждая из них имеет свои преимущества и недостатки.

Кроме того, именно эти методики используются УТЗ для конструкторских расчетов и разработки нормативных характеристик конденсатора.

расчетовКоэффициент описаниетеплопередачи по теплопередачиметодике ВТИ равныопределяется по разработкиформуле (7).

используяКоэффициент значениемтеплопередачи по доказанометодике «следующиеМетро-УТЗВиккерс» основныхопределяется по обеформуле, водаВт/(парм2·сетевойК) [16], [60], [55, с. 47-56].

Величина абсолютного давления пара в конденсаторе в значительной степени определяется расходом пара, расходом охлаждающей воды и температурой охлаждающей воды, т.е. Рк = f(Dк, tцв1, Gцв).

В основной пучок поступает циркуляционная охлаждающая вода с входной t1в и выходной t2в температурами. Во встроенный пучок конденсатора поступает сырая вода с температурами на входе и выходе соответственно tсв1 и tсв2.

В ходе эксперимента в [67] было установлено, что абсолютные давления пара в основных и встроенных пучках конденсатора равны друг другу. Следовательно, мы можем сделать следующие выводы [55, с. 47-56]:

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

где tнОП – температура насыщения в основном пучке конденсатора, °С;

tнВП – температура насыщения во встроенном пучке конденсатора, °С;

kОП – коэффициент теплопередачи в основном пучке конденсатора, Вт/м2К;

kВП – коэффициент теплопередачи во встроенном пучке конденсатора, Вт/м2К;

температураDкОП – приведенырасход встроенномпара в пучкеосновной результатыпучок, чистотыкг/с;

расходовDкВП – можнорасход статьяпара во окружениевстроенный нормативногопучок, давлениякг/с;

алгоритмGвОП – расчетарас454ход уравненийохл666аждающей пополамво66ды в отрезкаосновн66ом насыщенияпучк66е деленияконде66нсатора, давлениек66г/с;

блокGвВП – схемарасх666од пучковох66лаждающей рисункево66ды во алгоритмавстроен66ном насыщенияпуч66ке алгоритмконд66енсатора, водакг/с;

вокруг(hп - hк) – охлажденияразно66сть пределтеплосо66держание пучокпар66а и определенияконден66сата, паракД66ж/тудак66г;

- поправка на сухость пара в основной пучок;

- поправка на сухость пара во строенный пучок.

Таким образом, получено уравнение (23), при помощи которого можно провести совместный расчет основного и встроенного пучков конденсатора.

Также возможно определить значения расходов пара и охлаждающей воды, которые используются для основного и встроенного пучков конденсатора, а также значения коэффициента чистоты и других параметров [55, стр. 47-56].

2.3.4 Алгоритм реализации модели

Расчет уравнений (21) и (22) проводится доказанометодом найденоделения определеноотрезка методикепополам температуредо будуттех кгпор, алгоритмпока Шемпелевзначения Аронсонтемператур Мурманскийнасыщения в Казахстанконденсаторе наукиtн программаосновного и фрагментвстроенного представленапучков окноне анализбудут обзорравны литературамежду источникисобой (23) [55, с. 47-56]. По температуре насыщения находим давление пара в конденсаторе ркн. На рисунке 10 представлена блок-схема алгоритма расчета.

В первом приближении задаемся значениями D(кОП)n и D(кВП)n для каждого режима, получаем значения tнОП и tнВП. Далее находим значения tнОП и tнВП при D(кОП)(n+1) и D(кВП)(n+1). Находим среднее значение D(кОП)ср и D(кВП)ср и получаем значения tнОП и tнВП. Расчет ведется до тех пор, пока tнОП = tнВП. По полученным значениям tнОП, tнВП, используя справочники [68], находим значения ркОП и ркВП.

Рисунок 10 – Алгоритм расчета конденсатора с ОП и ВП

В таблице 4 приведены результаты обзоррасчета анализомконденсатора определеноКГ2-6200 междупо используяданной установленометодике.

Таблица 4 – Результаты определения нормативного давления пара в конденсаторе

| Dк, т/ч | 169,90 | 176,50 | 213,10 | 226,00 | 238,00 | 241,50 | 261,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dк, кг/с | 47,20 | 49,03 | 59,20 | 62,78 | 66,12 | 67,09 | 72,56 |
| DкОП, кг/с | 40,79 | 41,66 | 51,04 | 46,79 | 50,35 | 58,55 | 64,91 |
| DкВП, кг/с | 6,41 | 7,37 | 8,16 | 15,98 | 15,76 | 8,53 | 7,65 |
| tн ОП, °С | 38,22 | 39,5 | 34,36 | 38,19 | 37,88 | 36,75 | 36,9 |
| dкном ОП, кг/(м2·ч) | 28,02 | 28,62 | 35,06 | 32,15 | 34,59 | 40,22 | 44,60 |
| dкном ВП, кг/(м2·ч) | 24,54 | 28,22 | 31,24 | 61,20 | 60,36 | 32,68 | 29,28 |
| рк ОП, кПа | 6,713 | 7,192 | 5,433 | 6,704 | 6,591 | 6,199 | 6,248 |
| t1в ОП, °С | 24,40 | 26,40 | 23,30 | 27,10 | 25,90 | 24,50 | 23,30 |
| t2в ОП, °С | 33,66 | 35,84 | 29,83 | 34,14 | 35,18 | 33,17 | 33,50 |
| кОП, Вт/(м2·К) | 2 147 | 2 474 | 3 069 | 2 941 | 3 560 | 3 651 | 3 880 |
| δt ОП, °С | 4,56 | 3,66 | 4,53 | 4,06 | 2,69 | 3,58 | 3,40 |
| tн ВП, °С | 38,22 | 39,5 | 34,36 | 38,19 | 37,88 | 36,75 | 36,90 |
| рк ВП, кПа | 6,712 | 7,192 | 5,433 | 6,704 | 6,591 | 6,199 | 6,248 |
| tсв1 ВП, °С | 10,00 | 12,00 | 12,00 | 10,80 | 12,00 | 12,30 | 12,00 |
| tсв2 ВП, °С | 34,99 | 35,71 | 29,82 | 29,49 | 28,512 | 32,09 | 32,79 |
| δt ВП, °С | 3,22 | 3,79 | 4,54 | 8,71 | 2,96 | 4,66 | 4,11 |
| кВП, Вт/(м2·К) | 1 364 | 1 509 | 1 789 | 2 403 | 2 813 | 1 752 | 1 624 |
| Gв ОП, кг/с | 2 429 | 2 433 | 4 312 | 3 668 | 2 991 | 3 725 | 3 509 |
| Gв ВП, кг/с | 141 | 171 | 253 | 471 | 526 | 238 | 203 |
| Gв, т/ч | 9 255 | 9 376 | 16 433 | 14 900 | 12 661 | 14 267 | 13 362 |
| Gв, кг/с | 2 571 | 2 604 | 4 566 | 4 139 | 3 517 | 3 963 | 3 712 |

Таким образом, используя математическую модель, проведен расчет работы конденсатора с ОП и ВП на различных режимах.

2.3.5 Программная реализация математической модели

Математическая модель реализована в табличном редакторе Microsoft Excel. На рисунке 11 представлен фрагмент созданного программного продукта.

Рисунок 11 – Окно MS Excel программы расчета конденсатора с ОП и ВП

Выбор остановился на MS Excel, потому что, во-первых, рекомендован сотрудниками АлЭС ТЭЦ-2, а во-вторых, является доступным и простым в использовании.

Программное обеспечение включает следующие вкладки и подмодули:

- обработка экспериментальных данных, полученных со станции;

- исходные данные, куда вводятся данные по конденсатору (температура охлаждающей и сырой воды, расход пара в ОП и ВП конденсатора, расход охлаждающей воды, площадь, длина и количество трубок и т.д.);

- несколько вкладок с расчетом конденсатора методом деления отрезка пополам;

- вкладка со сводной таблицей значений, полученных в результате расчета для различных режимов работы конденсатора;

- подмодуль для расчета фактического коэффициента чистоты для различных расходов пара в конденсатор и при t1в = const.

Математическая модель подходит для расчета всех видов паровых турбин, использующих конденсаторы.

Программа позволяет проводить расчеты как действующих конденсаторов паровых турбин, так и проектируемых, получить новые нормативные характеристики, строить зависимости и т.д.

2.3.6 Верификация нормативных характеристик конденсатора

Для каждого режима на рисунке 12 показано сравнение нормативных и расчетных значений давлений пара в конденсаторе.

составляет Расчетные и нормативные давления конденсатора были сравнены для каждого режима в проведенном исследовании (см. рисунок 14). присосовРасчетные модельзначения станциядавления заводыбыли областьполучены с анализаиспользованием загрязненияматематической насыщениямодели, турбинразработанной в паровыхразделе 2.3.3 [55, стр. 47-56].

Рисунок 12 – Сравн44ение расчетн44ых и нормат44ивных знач44ений давл44ений в конд44енсаторе

Между расчетными и нормативными значениями разницы нет, что подтверждает адекватность модели.

2.3.7 Результаты вычислительного эксперимента

Используя результаты промышленного эксперимента можно проводить сравнительные анализы. На рисунках 13 и 14 представлены гистограммы нормативных и фактических, алгоритмрасчетных и анализфактических недогревадавлений диаграммапара в программаконденсаторе в насыщениязависимости от программурежима.

Видна разница между фактическими и расчетными значениями давления пара в конденсаторе, а также между фактическими и нормативными значениями, которые изменяются от 0,06 до 6,7 кПа.

Из этого сопоставления получаем, что разработанная методика может использоваться для экстраполяции нормативных характеристик конденсатора в область расходов пара больше Dк > 77,78 кг/с (280 т/ч).

Причинами отклонения фактических значений давления от нормативного и расчетного могут быть наличие воздуха в конденсаторе и загрязнения поверхности теплообмена конденсатора. Это требует дополнительного анализа, проведения диагностики. Добавлен модуль в программе, который позволяет оценить влияние на давление пара в конденсаторе присосов воздуха и загрязнений конденсатора [2], [7].

Также можно вычислить значения, при которых охлаждающая вода недостаточно нагревается до точки насыщения.

Рисунок 13 – вода вокругСравн55ение приближенонорматив55ных и моделифактич55еских водазнач55ений расходомдавле55ний в экспериментаконденс55аторе

Рисунок 14 – характеристикиСравне33ние фактическимирасчет33ных и конденсаторамифакти33ческих основноезначен33ий предлагаемойдав33лений в одинаковыхкон33денсаторе

воспользоватьсяНорм88ативные большехарак88теристики водопроводнойконде88нсатора персоналутурб88ины добитьсяТ-1пп10/1пп20-1пп30-5 У88ТЗ получены для одинаковых температур воды на входе в ОП и ВП, а также двухходового включения ВП по охлаждающей воде. В этом случае удельные паровые нагрузки в ОП и ВП конденсатора одинаковы. Удельная паровая нагрузка рассчитывается как отношение расхода пара к поверхности теплообмена. Когда в основные пучки подается циркуляционная вода, а во встроенные пучки – сырая (подпиточная теплосети) вода, видим различие между удельными паровыми нагрузками в ОП и ВП. Разработанная методика позволяет определить в этих условиях давление пара в конденсаторе.

На рисунке 15 представлено сравнение значений удельных паровых нагрузок основного и встроенного пучков, полученных в предлагаемой модели.

Рисунок 15 – вышеСравн99ение встроенногоудел99ьных основногопар99овых пучканагруз99ок позволитосновн99ого и подогреввстроенн99ого теплообменапу99чков

Встроенный пучок конденсатора предназначен преимущественно для теплообмена и нагрева водопроводной воды, которая затем используется для дополнительного подпитывания водоснабжающей сети. коэффициентомОтсюда учитываяследует, парачто нагрузокчем среднийбольше процессапара вышебудет значенияконденсироваться во позволяетвстроенном расходапучке, характеризуеттем определитьсамым рисункаповышается режимахтеплофикационная функциявыработка [55, с. 47-56].

Из рисунка 15 получено, что в полнымрежимах относительнопри построениярасходах чистотыпара вокруг62,78 паровымикг/с и водяными66,12 значениякг/с нагрузкамиудельная охлаждающейпаровая ВТИнагрузка полученныеувеличивается, различныхчто значенияозначает: изменениевстроенный влиянияпучок провестивыполняет большесвою модельфункцию сравнениедостаточно поверхностихорошо.

Используя математическую модель, можно рекомендовать персоналу ТЭЦ выбирать режимы с более полным использованием теплоты пара во встроенных пучках конденсатора, повышая тем самым теплофикационную выработку станции.

Основой расчета характеристик служит разработанная математическая модель, базирующаяся на методике ВТИ. Для верификации расчетных характеристик можно воспользоваться коэффициентом чистоты. Анализируя влияние параметров технологического процесса на коэффициент чистоты с последующей его корректировкой можно добиться согласования расчетных и экспериментальных данных, что позволит рассчитать нормативные характеристики конденсатора на расходы пара выше 77,78 кг/с (280 т/ч).

Коэффициент чистоты характеризует чистоту поверхности охлаждения конденсатора.

Для построения новой нормативной характеристики до значения расхода пара 100 кг/с необходимо определить значение коэффициента чистоты с учетом фактического состояния конденсатора, учитывая, что турбина уже отработала больше 40 лет.

Для этого необходимо выяснить, от каких параметров зависит коэффициент чистоты.

Используя экспериментальные данные, полученные с ТЭЦ, проведена оценка влияния различных параметров на изменение коэффициента чистоты.

На математической модели также можно провести расчет для различного диапазона зависимостьтемператур чистотыохлаждающей отработалаводы ужеt1в дляпри полученонеизменном среднийрасходе входепара в зависитконденсатор летDк = сниженииconst (рисунок 16).

Рисунок 16 – Зависимость коэффициент чистоты а от температуры охлаждающей воды t1в

Из рисунка 16 можно сделать вывод, что коэффициент чистоты не зависит от температуры охлаждающей воды на входе в конденсатор.

Теперь установим зависимость коэффициента чистоты от расхода пара Dк давленийпри позволяетнеизменной главетемпературе гистограммаохлаждающей ВТИводы определятьt1в = расчетныеconst. станцияРезультаты заводырасчетов статьипредставлены в метротаблице 5.

Таблица 5 – виккенсЗначения ИТОкоэффициента СШАчистоты напри программнаяразн55ых температурарасх55одах выводыпа55ра в расчетовконден55сатор и водыпри анализt1в = главаconst

| t1в, °С | 23,3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dк, кг/с | 47,19 | 59,19 | 62,78 | 68,07 | 72,56 |
| α | 0,58 | 0,69 | 0,71 | 0,87 | 0,98 |

Продолжение таблицы 5

| t1в, °С | 26,4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dк, кг/с | 47,19 | 59,19 | 62,78 | 68,07 | 72,56 |
| α | 0,57 | 0,69 | 0,69 | 0,87 | 0,99 |

Из таблицы 5 видно, что коэффициент чистоты зависит от расхода пара в конденсатор (Dк). При расходах пара в конденсатор Dк>72,22 кг/с коэффициент чистоты а = 1.

Для каждого из рассчитанных режимов работы конденсатора определен средний коэффициент чистоты при различных температурах воды на входе. Для полученного массива средних значений Dк построена функция зависимости коэффициента чистоты а от расхода пара в конденсатор Dк а = f(Dк) (рисунок 17).

Рисунок 17 – расходЗависимость паракоэффициента анализчистоты а от турбинырасхода связанопара в имеющегоконденсатор Dк

Из рисунка 17 получено, что при  при

Анализ показал также, что влияние встроенного пучка труб конденсатора на коэффициент чистоты сильнее, при меньших расходах пара.

Уменьшение коэффициента чистоты при снижении расхода пара связано с влиянием повышенных присосов воздуха.

2.4 Выводы по второй главе

1. Выбраны методики расчета конденсатора: поверхностидля загрязненияосновного связанопучка значениятруб влияниемиспользуется температурамиметодика проводитьВТИ, меньшихдля чистотывстроенного – «значенияМетро-теперьВиккерс».

2. эжектора Создана математическая модель, которая позволяет выполнять расчеты для конденсатора паровой турбины, включая его основные и встроенные пучки труб.

3. Получена система уравнений для математического моделирования, позволяющего определять расчетные (нормативные) значения абсолютных давлений пара конденсатора, парарасходов главапара и котловохлаждающей даетводы во адекватностивстроенный и проверкаосновной модельныхпучки исследованиятруб, объектомкроме задачитого, отклонениязначения турбиныкоэффициента чистоты. Создана программа для расчета конденсатора со встроенными и основными пучками в табличном редакторе MS Excel.

4. В результате апробации математической модели получены большие отклонения расчетных (нормативных) и фактических значений давления па88ра в конден88саторе. Причины отклонения могут быть связаны либо с увеличенным количество присосов воздуха, либо с наличием загрязнений на поверхности конденсатора, которая служит для теплообмена. Для выяснения причин отклонений нужно провести диагностику конденсатора. Для этого требуется создать модуль, который будет учитывать отдельное воздействие присосов воздуха и загрязнений на давление пара в конденсаторе. приложениеДанная результатамметодика обеспечениеосновывается на теплообменасвоместной теплопередачахарактеристике теплообменконденсатора и моделиэжектора. Поэтому следующим этапом является раз55работка математ55ической состояниямо55дели отметкипаростр55уйного расходаэжек55тора.

Как уже отмечалось, нормативные характеристики на станции пересматриваются каждые 5 лет, а также построены до нормативного расхода пара (77,78 кг/с). Фактические расходы пара в конденсатор достигают 91 кг/с. Таким образом, математическая модель упрощает работу персоналу по обновлению характеристик конденсатора и дает возможность их расширить.

5. По полученным результатам математического моделирования, предложены рекомендации персоналу АлЭС ТЭЦ-2: рассмотреть возможность построения новой расширенной нормативной характеристики; провести диагностику состояния конденсатора.

Разработанная математическая модель и ее программное обеспечение универсальна, может применяться для любых типов конденсаторов паровых турбин, проста в использовании и актуальна.

проста Математическая модель конденсатора может быть использована на действующих и проектируемых теплоэлектростанциях, при проектировании оборудования, при проведении энергоаудита станции, а также в учебных целях. Разрабо33таны методич33еские указа22ния по выпол22нению вирту22альных лаборат22орных ра22бот для подготовки студентов эжекторанаправления цельюподготовки «патент6B071 программаИнженерия и проведенияинженерное парадело» [69], [70], [71]. Имеются акты внедрения в учебный процесс (Приложение Г).

3 посвященаматемати55ческая патентмо55дель созданапарост55руйного энергииэжек55тора главаК55У

задачиДанная алэсглава заводахпосвящена объектомразраб11отке станцииматемат11ической основнымимо11дели эжекторыпарост11руйного произведенэж11ектора. Объектом исследования остается конденсационная установка АлЭС ТЭЦ-2. На турбине Т-110/120-130-5 установлены два трехступенчатых эжект55ора Э55П 3-2пп5/7рр5 и Э55П55О 3-2пп0пп0.

Схема процесса математического моделирования включает те же этапы, что и в главе 2: постановка задачи; составление физической и математической модели процесса; алгоритмизация математической модели; программная реализация; проверка адекватности математической модели; вычислительный эксперимент; анализ полученной информации.

На основании модельных расчетов предложена замена трехступенчатого пароструйного эжектора на двухступенчатый, что приводит к снижению на 30% расхода рабочего пара. Двухступенчатый эжектор дает экономию тепловой энергии на собственные нужды.

Результаты данных исследований опубликованы в журналах рекомендованных КОКСНВО [72], на международных конференциях [73], [74], получен патент на полезную модель двухступенчатого эжектора (Приложение Д) [75].

3.1 Постановка задачи

Рассмотрены пароструйные трехступенчатые эжек44торы Э44П 3-2пп5/7оо5 и Э44П66О 3-2ав0ап0.

Турбинный завод (УТЗ) на свои турбины устанавливал эжекторы ЭП-3-2 и ЭПО-3-200. Установлено, чт55о уровняэжек55тор модульЭ55П 3-2в5/к7к5 произведен ХТЗ.

В целях повышения уровня сейсмической безопасности АлЭС ТЭЦ-2 была заглублена на 12 метров, поэтому барометрическое давление существенно ниже 100 кПа. Барометрическое давление в районе расположения станции, как и в Алматы, летом около 91,3 кПа, зимой до 93 кПа. Это позволяет предложить для установки на турбину новый эжектор, который сжимает паровоздушную смесь из конденсатора до меньших значений давления и потребляющий, в связи с этим, меньше рабочего пара.

Целью разработки математической модели эжектора является получение его характеристик, учебныхкото22рые причинымо22гут универсальнабы22ть делоисполь22зованы связидля проведения диагностики состояния конденсационной установки.

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:

- провести математическое моделирование эжектора;

- разработать программного обеспечение;

- провести апробацию полученной модели;

- выполнение модельных расчетов для обоснования замены трехступенчатого эжектора на двухступенчатый.

3.2 Физическая модель пароструйного эжектора

Основное назначение паростурйных эжекторов – удаление воздуха из конденсатора и вакуумной системы [76], [80, с. 308].

Пароструйный эжектор удаляет из конденсатора не только неконденсирующиеся газы, но и некоторое количество пара [77].

Эжекторы турбины повышают давление отсасываемой паровоздушной смеси (ПВС) в 20-30 раз. отделитьЭжекторы в частейтурбинах работысостоят из линиидвух или смеситрех охладителяступеней, рисункекаждая из частейкоторых охладителяповышает первуюдавление давлениев увлекает4-6 алэсраз. источникТакая упрощаетмногоступенчатая примененияконструкция надежностьпозволяет физическаядостичь ступеньболее процессавысокой камерыэффективности удалениеработы основноетурбины и диффузореобеспечить отделитьнеобходимый повышаетуровень ступенидавления [78, с. 14].

Принцип работы трехступенчатого пароструйного эжектора можно рассмотреть на его принципиальной схеме (рисунок 18). После того как жидкость покидает первую часть эжектора, она направляется в охладитель, где происходит конденсация пара. Во втором этапе работы эжектора происходит дополнительное сжатие смеси, которая содержит уже меньше паров. некотороекромеТем статьясамым типасоздавая охлаждениеусловия для наружнойсжатия трубоксмеси с удалениеменьшей удаляетзатратой соплаэнергии [60], [78, с. 14-15].

частейОхладители эжекторов - это устройства для охлаждения и конденсации парового вещества (ПВС) с помощью поверхностных теплообменников, в которых тепловая энергия передается через наружную поверхность трубок [60], [78, с. 14-15].

I, II, III – первая, вторая, третья ступени эжектора; 1 – конденсатор; 2 – вход паровоздушной смеси; 3 – подвод рабочего пара; 4 – выхлоп эжектора; 5 – охладитель; 6 – линия конденсата; 7 – каскадный сброс дренажа; 8 – вход охлаждающей воды; 9 – отвод дренажа в конденсатор; 10 – конденсатный насос

Рисунок 18 – насосСхематическое изображение трехступенчатого пароструйного эжектора [78, с. 15]

На АлЭС ТЭЦ-2 в конденсационной установки паровой турбины Т-110/120-130-5 установлены два основных пароструйных трехступенчатых эжектора Э55П 3-2пр5/75 и ЭП55О 3-20рр0.

На станциях для конденсата устанавливаются два эжектора. Один из них находится в работе, другой – резервный, должен быть всегда готов к пуску.

В качестве основного источника пара для двух основных и двух пусковых эжекторов предназначен пар из уравнительной линии деаэраторов 0,59 МПа, резервный источник - пар из коллекторов 0,59 МПа.

На рисунке 19 представлен чертеж трехступенчатого деаэраторовпаростр55уйного можноэжек55тора смесиЭ55П газы3-2рр5/7рр5 [78, с. 41]. Принцип работы трехступенчатого паростр77уйного эжект77ора Э77П 3-2рр5/7аа5 заключается в использовании высокоскоростного пара для создания разрежения внутри корпуса эжектора. наружнойПВС резервныйпоступает в соплопервую коллекторовступень созданиявсасывающей внутрикамеры, где линиипар, пусковыхкоторый смесивыходит из котласопла, газыувлекает турбиныПВС уравнительнойвнутрь резервныйэжектора. В заключаетсядиффузоре отделитьпервой жидкостьступени работыпроисходит количестворасширение выходесмеси входеПВС и линиипара, МПачто насосприводит к проходитуменьшению происходитдавления. смеси Затем смесь направляется в охладитель, где происходит процесс сжижения некоторого количества пара. увлекаетОставшаяся количествосмесь диффузореПВС и смесипара газовойпроходит принципвторую примененияступень содержаниемвсасывающей конечныйкамеры, где увеличиваетсяпроисходит второйповторение третьейпроцесса. первойПосле эффективностьпрохождения удаляетчерез ступенейохладитель на насосавыходе из деаэраторовтретьей позволяетступени ЭПсмесь послепроходит первойчерез примененияконечный эжектораохладитель и количествоудаляется в рисункеатмосферу.

Таким образом, трехступенчатый парост55руйный эже55ктор Э55П 3-аа25/75 использует пар для создания разрежения, что позволяет перемещать жидкость без применения движущихся частей, что упрощает конструкцию эжектора и повышает надежность его работы. Кроме того, использование охладителя позволяет отделить пар, что уменьшает его количество в выходящей смеси и улучшает эффективность работы эжек55тора [78, с. 41-42].

1 – корпус; 2 – крышка с соплами и диффузорами; 3 – воздухомер дроссельный; 4 – трубная система; 5 –камера водяная; А – вход паровоздушной смеси; Б – выход воздуха; В – подвод рабочего пара; Г – вход охлаждающего конденсата; Д – выход охлаждающего конденсата; Е – присоединение гидрозатворов [78, с. 41]

Рисунок 19 – пополамКонструкция методэжектора деленияЭП отрезка3-25/75 [78, с. 41]

3.3 моделиСоздание математической модели для пароструйного эжектора

На основе методики [10] и методики МЭИ средняяразработана эжектораматематическая приведенымодель корпуспароструйного конденсатаэжектора.

В таблице 6 приведены исходные данные камерепароструйных расходэжекторов длинаЭП теплообменника3-25/75 и давлениеЭПО мм3-200.

Таблица 6 – расходаИсходные длинаданные для ЭПрасчета рабочегоэжекторов присоединениеЭП входе3-25/75 и смешенияЭПО камеры3-200 [78, с. 33, с. 35], [79]

3.4 Алгоритмизация математической модели

Давление в приемной камере, Па

(24)

где рk – давление в конденсаторе в номинальном режиме, кПа.

На следующем этапе увеличивается заданное давление на 0,5 кПа по сравнению с предыдущим значением [10, с. 79].

Давление смеси, Па

(25)

где ε – степень сжатия в эжекторе.

Объемная производительность эжектора, м3/с

(26)

где Gвозд – максимальная производительность эжектора по воздуху, кг/с;

tсм – темпе88ратура паров88оздушной сме88си на в88ходе в эжек88тор, °С;

Rв – газовая постоянная воздуха, Rв = 287 Дж/(кг·К);

рпн – давление рабочего пара в эжектора, кПа.

Расход рабочего пара, кг/с

(27)

Расход пара в ПВС, кг/с

(28)

где Vпн – объем паровоздушной смеси, м3/с;

Rр – газовая постоянная водяного пара, Rр = 461 Дж/(кг·К).

Коэффициент инжекции [10, с. 79]

(29)

где объемµ - давлениеэмпирический инжекциякоэффициент, этимиµ = газовая1,35…паровая1,5;

редактореF3 – длинаплоВВщадь входятцилиВВндрической часВВти эжекторовкамВВеры функциисмеВВшения (расчетыдиффузВВора), данныхм2;

диаметрFкр – газодинамическиеплоВВщадь различныхкритВВического условияхсВВечения установленосВВопла, результатым2;

параметровqрн – значенийотносителВВьная оцениватьмассоВВвая оптимальныескВВорость в звукаконфузорВВной обеспечениечасВВти максимальнаякамеВВры адиабатысмВВешения;

инжекцииkн – уравнениепоказатель функцииадиабаты программаподсасываемой расчетасмеси;

смесьkр – инжекциипоказатель выбираяадиабаты условияхсухого статьянасыщенного публикацияпара;

водяной– адиабатыотноВВсительное оцениватькритВВическое считатьдавВВление полученоинжВВектируемого расчетгВВаза;

определено– исходныхотносительное звукакритическое эксельдавление таблицейрабочего рисунковпара;

обозначениеар – параметрскорость эжекторзвука в единицарабочем измеренияпаре, смесим/с;

максимальнаяан – ПВСскорость коэффициентзвука в критическаяподсасываемой подходящаясмеси (оптимизироватькритическая), уточненнойм/с.

Температура смеси на выходе из теплообменника, 0С

(30)

где t1в – температура охлаждающей воды в основной пучок конденсатора, °С.

инжекцииНа пароструйныхоснове вкладкипредложенной программаметодики адиабатырассчитывается основнойхарактеристика I пучокступени трубныйэжектора. графикиДля рисункирасчета диаграммахарактеристик гистограммаII и объемнаяIII сжатияступени степеньнеобходимо площадьзнание массапараметров ПВСрабочей вкладкисреды, уравнениетаких функциикак частитемпература, камерадавление, корпусобъемный насосырасход и конденсатныйт.д. алгоритмЭти реализацияпараметры степеньможно относительноеизмерить инжекциипри звукапомощи скоростьсоответствующих расходприборов и площадьметодик.

По уточненной методике [10] разработана математическая модель, позволяющая выполнять расчеты для разных типов пароструйных эжекторов: ЭПО-3-200 и ЭП 3-25/75 паровой турбины Т-110/120-130-5.

3.5 Программная реализация математической модели эжектора

При помощи показательматематических реализациямоделей анализможно обзорпроводить различныхвычисления для позволяетразличных литературныйзначений утсановленопараметров и полученостроить турбинаграфики, обзоротображающие анализзависимости расчетамимежду скоростьэтими массоваяпараметрами и рабочегохарактеристиками относительноеэжектора. Это позволяет оптимизировать работу эжектора, выбирая оптимальные значения параметров, и оценивать эффективность его работы в различных условиях. Математические модели разработаны в табличном редакторе Microsoft Excel (рисунок 20). В программное обеспечение входят следующие вкладки:

- ввод исходных данных;

- расчеты пароструйных эжекторов;

- газодинамические функции;

- характеристики эжекторов.

Рисунок 20 – Фрагмент окна программы расчета модели эжектора ЭПО-3-200

Практическое применение математической модели эжектора позволяет расширить возможности анализа режимов работы турбин станций; проведения диагностики эжекторов и проведения энергетического аудита. Математическую модель эжектора также можно использовать в учебном процессе турбинв ходе станцийвыполнения анализавиртуальных котловлабораторных расширитьработ, при написании дипломных работ, магистерских диссертаций, выполнении научно-исследовательских работ.

3.6 Верификация математической модели

Результаты расчета эжекторов в сравнении с паспортными данными приведены в таблицах 7 и 8.

кромеТаблица 7 – диаметрРезультаты единицарасчета паспротпароструйного модельюэжектора соплаЭПО-3-200 [80, с. 310]

| № | Наименование | Обозначение | Единица | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | модель | паспорт | е, % |
| 1 | Диаметр критического сечения сопла | dкр | м | 2х0,0092 | 2х0,0085 | 7,6 |
| 2 | Диаметр цилиндрической части камеры смешения | d3 | м | 0,055 | 0,048 | 12,7 |
| 3 | Диаметр выходного сечения сопла | d1 | м | 0,038 | 0,033 | 13,1 |
| 4 | Диаметр входного сечения камеры смешения | d2 | м | 0,068 | 0,074 | 8,8 |

Из таблицы 7 получаем, что разница полученных, в результате моделирования, значений и паспортных характеристик эжектора ЭПО-3-200 не превышает [80, с. 311] от 8 до 13% для соответствующего параметра.

водаТаблица 8 – первышаетРезультаты разницарасчета сравнительныйпароструйного параметраэжектора энтальпияЭП энтропия3-25/75 [80, с. 311]

| № | Наименование | Обозначение | Единица | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | модель | паспорт | е, % |
| 1 | Диаметр критического сечения сопла | dкр | м | 0,0092 | 0,009 | 2,2 |
| 2 | Диаметр цилиндрической части камеры смешения | d3 | м | 0,075 | 0,073 | 2,7 |
| 3 | Диаметр выходного сечения сопла | d1 | м | 0,041 | 0,042 | 2,4 |
| 4 | Диаметр входного сечения камеры смешения | d2 | м | 0,11 | 0,113 | 2,7 |

Из таблицы 8 видно, что разница полученных, в результате моделирования, значений и выходногопаспортных значенияхарактеристик паспортэжектора газаЭП наклона3-25/75 не превышает [80, с. 311] 3% для каждого параметра. Полученные значения подтверждают адекватность модели.

3.7 Результаты вычислительного эксперимента

Выполнен вычислительный эксперимент, в ходе которого были получены характеристики I ступени эжекторов ЭП 3-25/75 и ЭПО-3-200 в условиях использования "сухого воздуха" и после удаления ПВС (рисунки 21 и 22).

наклона Эжектор, используемый для удаления сухого воздуха или ПВС заданной температуры, имеет два различных участка в соответствии с рисунком 22. достижения Рабочий участок эжекторной характеристики при удалении сухого воздуха или ПВС при определенной температуре характеризуется изменением расхода воздуха от нуля до значения Gв* при относительно небольшом изменении разрежения газа в широком диапазоне изменения входного параметра. На этом участке характеристики эжектора, энергия, необходимая для удаления влаги или ПВС из воздушного потока, достигает минимального значения.

Перегрузочный участок характеристики эжектора начинается после достижения значения Gв* и характеризуется более крутым углом наклона, что означает увеличение разрежения воздуха при постоянном расходе. Это приводит к увеличению потребляемой энергии и, в конечном итоге, к сокращению эффективности работы эжектора.

Таким образом, для оптимальной работы эжектора при удалении сухого воздуха или ПВС необходимо выбирать расход воздуха, который соответствует рабочему участку характеристики. При превышении значения Gв* в эжекторе может возникнуть перегрузка, в результате чего эффективность работы уменьшается [78, с. 24].

всасыванияРисунок 21 – давлениеХарактеристика I серийногоступени возникнутьэжектора расходомЭП геометрические3-25/75 на «помощисухом новоговоздухе» и перегрузкапри сокращениюотсасывании им выбиратьпаровоздушной потребляемойсмеси конечномпри новогоtпвс = 20 °С,             старогоtпвс = 30 °С, среднегоtпвс = 40 °С

Рисунок 22 – ЭПОХарактеристика I ЭПступени воздухуэжектора моделиЭПО-3-200 на «рассчитансухом отсасываниивоздухе» и опираясьпри новогоотсасывании им фрагментомпаровоздушной течениисмеси заглубленаtпвс = 20 °С,                    выполненtпвс = 30 °С, использоватьсяtпвс = 40 °С

Из рисунка 22 для эжектора ЭПО-3-200 максимальная рабочая производительность Gв* составляет 0,0155 кг/с.

Характеристики эжекторов позволяют провести в дальнейшем диагностику состояния конденсационной установки.

3.8 Обоснование замены эжектора ЭП 3-25/75 турбины Т-110/120-130 АлЭС ТЭЦ-2

Особенностью АлЭС ТЭЦ-2 является то, что она в целях повышения уровня сейсмической безопасности заглублена на 12 метров. Анализ данных эксплуатации по режимам работы турбины Т-110/120-130-5 АлЭС ТЭЦ-2 за 2020 г. показал, что давление пара в конденсаторе турбины практически в течении всего года выше 7 кПа. При этом барометрическое давление составляет 72…95 кПа. В этом случае суммарная степень сжатия в эжекторе составляет ε = 13…14. Для таких параметров технологического процесса может использоваться двухступенчатый эжектор. Опираясь на предложенную модель, рассчитан основной эжектор, отличающийся от паспортного (серийного) эжектора турбины Т-110/120-130-5 ЭП 3-25/75 рядом характеристик (таблица 9). Предлагается двухступенчатый эжектор ЭПО-2-80.

Таблица 9 – Геометрические характеристики пароструйного эжектора ЭПО-2-80

| № | Наименование | Обозначение | Единица | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диаметр критического сечения сопла | dкр | м | 0,014 |
| 2 | Диаметр цилиндрической части камеры смешения | d3 | м | 0,109 |
| 3 | Диаметр выходного сечения сопла | d1 | м | 0,039 |
| 4 | Диаметр входного сечения камеры смешения | d2 | м | 0,148 |

Предлагаемый эжектор имеет двухступенчатую конструкцию и потребляет 0,16 кг/с рабочего пара, в то время как серийный эжектор потребляет 0,24 кг/с пар [76]. При помощи модели получены характеристики I ступени эжектора ЭП 3-25/75 и предлагаемого нового эжектора ЭПО-2-80 (рисунок 23).

турбинеРисунок 23 – снизитсяСравнение новыйхарактеристик I экономииступени основныеэжекторов расходЭП мощность3-25/75 и работыЭПО-2-80

Из рисунка 23 видно, что у предлагаемого к эксплуатации эжектора характеристика проходит ниже, значит новый эжектор позволит поддерживать на турбине более глубокий вакуум.

Проведем оценку технико-экономического эффекта от эксплуатации нового эжектора, вместо серийного. Данный эффект заключается в экономии теплоты (пара) на собственные нужды при производстве электрической энергии.

По данным эксплуатации АлЭС ТЭЦ-2 рабочий пар на основные эжекторы турбины Т-110/120-130 подается из общестанционного коллектора пара 1,3 МПа. Пар в данный коллектор поступает из производственного отбора изменениетурбины тепловаяПТ-80/100-130/13 или РОУ расход130/13. При эксплуатации предлагаемого двухступенчатого основного эжектора расход пара на него снизится в сравнении с расходом пара на серийный эжектор на ΔGр = 0,24 - 0,16 = 0,08 кг/с.

Оценку эффекта проведем для двух случаев рассчитатьподачи коллекторрабочего собственныепара на следующийэжектор из коллектора:

1. В общестанционный коллектор производственного пара подается пар из производственного отбора турбины ПТ-80/100.

2. Пар в коллектор подается от РОУ 130/13, т.е. острый пар.

В первом случае при подаче в коллектор пара из отбора турбины ПТ-80/100 тепловая мощность при давлении пара 1,3 МПа составляет:

- с эжектором ЭП 3-25/75:

(31)

- с эжектором ЭПО-2-80:

где hп, hк – теплосодержание пара производственного отбора турбины и конденсата этого пара, кДж/кг (температура пара принята tп = 300 °С).

Получаем, что новый эжектор потребляет меньшее количество теплоты пара:

Для номинальной мощности турбины ПТ-80/100 удельная выработка электроэнергии паром производственного отбора равна Wтф = 300 (кВт·ч)/Гкал [74]. Тогда, дополнительная мощность, которую может выработать турбина ПТ-80/100 за счет экономии пара на основной эжектор турбины Т-110/120-130, составляет:

(32)

Принимая расход удельного топлива на выработку электроэнергии bэ = 324 г.у.т./(кВт·ч), а также число часов работы турбины ПТ-80/100 в год τ = 6 000 ч получим экономию топлива в год за счет эксплуатации нового эжектора [7]:

(33)

Изменение электрической мощности турбины за счет снижения расхода на собственные нужды составляет:

(34)

Изменение удельного расхода топлива при использовании двухступенчатого эжектора:

(35)

Из этого расчета получено, что удельный расход топлива изменился на 0,065% и составляет 323,79 г.у.т./(кВт·ч).

Во втором случае, если в общестанционный коллектор поступает острый пар, то экономию от нового эжектора можно рассчитать по характеристике турбины ПТ-80/100 в конденсационном режиме. Эта характеристика при постоянном давлении пара в конденсаторе Рк = 5 кПа имеет следующий вид [7]:

(36)

Необходимо отметить, что при другом давлении пара в конденсаторе данную зависимость можно использовать для оценки изменения мощности при изменении расхода пара. Тогда в режимах, близких к номинальной мощности ее изменение в зависимости от изменения расхода пара на турбину можно определить по следующей формуле:

(37)

Экономия мощности при установке нового эжектора составит:

(38)

Используя принятое ранее значение удельного расхода топлива bэ = 324 г.у.т на 1 кВт·ч электроэнергии, число часов работы турбины ПТ-80/100 в году τ = 6 000 ч получим величину экономии топлива [7]:

(39)

Изменение электрической мощности турбины за счет снижения расхода на собственные нужды составляет:

В этом случае изменение удельного расхода топлива при использовании двухступенчатого эжектора:

Из этого расчета получено, что удельный расход топлива изменился на 0,037% и составляет 323,88 г.у.т./(кВт·ч).

Снижение расхода пара на 30 % с двухступенчатым эжектором приводит к снижению расхода топлива и увеличению электрической мощности турбины.

Получе55нный эфф55ект не учитывае55т повыше55ние мощн55ости турбины из-за весьма вероятн55ого сниже55ния давлен55ия (углубление вакуу55ма) пара в конд55енсаторе при устано55вке нов55ого эжектора, имеюще55го большую объем55ную производите55льность в сравнении с серийными эжект55орами. Углубление вакуума достигается при расходах пара в конденсатор менее 50% от Dкном и повышенных нормативных значений присосов воздуха в вакуумную систему.

Представленный анализ выполнен без учета затрат на замену эжектора. Для оценки эффективности проекта модернизации турбины Т-110/120-130-5 АлЭС ТЭЦ-2 необходимо выполнить технико-экономическое обоснование.

Далее проведен модельный расчет для оценки эффекта улучшения вакуума при использовании нового эжектора.

3.9 Энергетический эффект от внедрения нового эжектора

Используя математическую модель конденсатора и эжектора, проведены расчеты конденсатора с новым эжектором для сравнения с действующим при Gв = 0,03 кг/с (таблица 10).

Таблица 10 – Сопоставление значений давлений пара в конденсаторе при работе с новым и действующим эжектором

| № режима | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход пара в конденсатор, Dк, кг/с | 47,19 | 49,03 | 59,19 | 62,78 | 66,11 | 67,08 | 72,56 |
| ЭП 3-25/75 |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление пара в конденсаторе, рк, кПа | 7,91 | 8,79 | 8,28 | 9,19 | 8,98 | 8,77 | 8,91 |
| ЭПО-2-80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление пара в конденсаторе, рк, кПа | 5,80 | 6,53 | 7,17 | 7,08 | 7,33 | 7,55 | 8,09 |
| Уменьшение вакуума, Δ, кПа | 2,11 | 2,26 | 1,11 | 2,11 | 1,65 | 1,22 | 0,82 |
| Отклонение ε, % | 27 | 26 | 13 | 23 | 18 | 14 | 9 |

На рисунке 24 представлена гистограмма сравнения значений давления пара в конденсаторе при работе с новым эжектором и действующим в зависимости от расхода пара и режима (таблица 10).

Рисунок 24 – Сравнение значений давления пара в конденсаторе при использовании действующего эжектора ЭП 3-25/75 и нового эжектора ЭПО-2-80

Из рисунка 26 видно, что при установке нового эжектора наблюдается снижение давления пара в конденсаторе.

Далее выполнен расчет энергетического эффекта от снижения давления в конденсаторе.

Эффект от углубления вакуума можно оценить по энергетической характеристике турбины Т-110/120-130-5 Ново-Свердловской ТЭЦ (Приложение Е). На рисунке В1 приведен график зависимости изменения относительномощности от номинальнойотклонения новоговакуума в известныконденсаторе. выносными Изменение давления в конденсаторе на 1 кПа вызывает изменение мощности турбины, равное 0,66% от номинальной мощности. Изменение давления пара в конденсаторе на 2 кПа вызывает изменение мощности турбины, равное 1,33% от ее номинальной мощности [87].

являетсяВ трубоктаблице 11 удельногоприведены изменениюанализ высокийизменения простойудельного каждойрасхода охладителитоплива за номинальнойсчет задачейуглубления приводитвакуума.

простойТаблица 11 – температурахИзменение использованииудельного состоящиерасхода выноснымитоплива за нижесчет известныуглубления осевоговакуума

| газовНаименование | параОбозн. | осевогоЕдиница | недостаткамиЗначения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| заявляемогоФактическая анализэлектрическая уральскогомощность харьковскоготурбины | топливаNэ | диффузоровМВт | превышать110 |  |
| прототипаИзменение отсосавакуума | обусловленнаяΔр | сопламикПа | насос1 | эжектор2 |
|  | температурахε | конфузорами% | 0,66 | 1,33 |
| переходныеИзменение патрубкимощности котлатурбины | турбоустановкиΔN’э | каналамиМВт | 110,73 | 111,47 |
| Изменение удельного расхода топлива | dbэ | г.у.т./(кВт·ч) | 2,14 | 4,27 |

Из таблицы 11 можем заключить, что изменение давления пара в конденсаторе на 1 кПа вызовет примерно 1% изменения удельного расхода топлива:

324 - 2,14= 321,86 г.у.т./(кВт·ч)),

а при изменении давления на 2 кПа – примерно на 1,5%

324-4,27 = 319,73 г.у.т./(кВт·ч)).

3.10 Разработка полезной модели пароструйного двухступенчатого эжектора

Известны пароструйные трехступенчатые эжекторы ЭП-3-700, ЭП-3-3, ЭП 3-25/75 заводов изготовителей: Ленинг33радского металлического, Ураль22ского турбинного, Харь33ковского турбинного и Калу33жского турбинного заводов [81], рассчитанных на сжатие газов от давления в конденсаторе до нормального барометрического давления (В ≈ 100 кПа) [77].

Недостатками данных аналогов является низкая эффективность при отсосе неконденсирующихся газов из конденсаторов паротурбинных теплофикационных установок (ПТУ), работающих при барометрическом давлении ниже нормальных значений (В ≈ 100 кПа).

Недостатками прототипа являются сложность конструкции, низкая надежность и эффективность, обусловленная тем, что при высоких температурах охлаждающего конденсата для отсоса неконденсирующихся газов из конденсаторов теплофикационной турбоустановки при одинаковой производительности имеет место высокий расход рабочего пара. Поэтому максимальная температура охлаждающего конденсата не должна превышать 45ºС.

Задачей заявляемого технического решения является разработка пароструйного эжектора простой конструкции, позволяющей повысить надежность и эффективность работы теплофикационной турбоустановки.

Техническим результатом, достигаемым полезной моделью, является простая и надежная конструкция пароструйного эжектора, за счет установки двух корпусов пароструйных ступеней, позволяющих повысить давление в охладителе первой пароструйной ступени эжектора. Применение промежуточных перегородок с уплотнениями позволяют повысить степень конденсации пара в охладителе первой ступени и увеличить в результате этого производительность эжектора (количество отсасываемого воздуха при идентичном расходе рабочего пара), что обеспечивает высокую эффективность работы теплофикационной турбоустановки.

Для достижения технического результата пароструйный эжектор содержит два корпуса пароструйных ступеней, а в паровом пространстве охладителя первой ступени установлены промежуточные перегородки, выполненные в форме кольца с прямоугольным отверстием в центре, при этом по внешнему периметру промежуточных перегородок размещают уплотнительные элементы представляющие собой уплотняющие манжеты, изготовленные из фторопласта. Получен патент на полезную модель [70].

На рисунке 25 представлена конструкция пароструйного двухступенчатого эжектора ЭПО-2-80, а на рисунке 26 приведен вид сверху.

А – подвод паровоздушной смеси (ПВС); Б – подвод охлаждающей воды; В – отвод охлаждающей воды; Г – подвод рабочего пара; Д – выхлоп воздуха; 1 - выносной вертикальный кожухотрубный охладитель первой ступени; 2- выносной вертикальный кожухотрубный охладитель второй ступени; 3, 4 – корпуса первой и второй пароструйных ступеней; 5 – паропровод; 6 – рабочее сопло; 7 – приемная камера; 8 – камера смешения; 9 – диффузор; 10 – переходный патрубок; 11 – U-образные теплообменные трубки; 12 – промежуточные перегородки; 13 – трубные доски охладителей первой и второй ступеней; 19 – водяная камера; 20 – опорная рама

Рисунок 25 – обозначенияСхе77ма представленоконс77трукции схемапарост77руйного охладителядвухс77тупенчатого уплотнительныеэжект77ора изометрическоеЭП77О-2-8ПП0 [75]

На рисунке 27 представлено изометрическое изображение охладителя I ступени эжектора, а на рисунке 28 – схема крепления уплотнительных элементов по периметру промежуточных перегородок.

Е – слив конденсата I ступени; Ж – слив конденсата II ступени; остальные обозначения см. на рисунок 27

Рисунок 26 – Вид сверху пароструйного двухступенчатого эжектора [75]

Рисунок 27 – Изометрическое изображение охладителя первой ступени со снятым кожухом с промежуточными перегородками, выполненные в форме кольца (обозначения см. на рисунок 27) [75]

12 – промежуточные перегородки; 14 – уплотнительные манжеты; 15 – стальной сегмент; 16 – болт; 17 – гайка; 18 – шайба

Рисунок 28 – Схема крепления уплотнительных элементов по периметру промежуточных перегородок [75]

Предлагаемый пароструйный эжектор состоит из вертикально расположенных корпусов первой 3 и второй 4 пароструйных ступеней, соединенных друг с другом последовательно. Каждая ступень включает последовательно размещенные по ходу движения рабочего пара, подаваемого по паропроводу 5, последовательнорабочее параллельносоп77ло 6, рабочегоприе77мную парака77меру 7, движениякам77еру перегородкисме77шения 8 с фторопластадиффу77зором 9, сообще77нные друг с друг77ом и соед77иненные через перех77одный патру77бок 10 с выносными вертикальными кожухотрубными охладителями первой I и второй II ступенями. Вертикальные кожухотрубные охладители первой I и второй II ступени содержат пучки U-образных теплообменных трубок 11. В паровом пространстве охладителя первой ступени I в трубном пучке установлены две промежуточные перегородки 12, имеющие форму кольца с прямоугольным отверстием в центре для прохода ПВС, при этом по внешнему периметру промежуточных перегородок 12, в местах контакта с внутренней поверхностью цилиндрического кожуха, размещены уплотнительные элементы, представляющие собой уплотняющие манжеты 14. Уплотняющие манжеты 14, предпочтительно изготовленные из фторопласта, закрепляются посредством крепежных элементов в виде болта 16, гайки 17 и шайбы 18 крепятся с использованием металлической подложки в виде стального сегмента 15 (рисунок 30) [75].

Выносные вертикальные кожухотрубные охладители первой и второй ступени подключены последовательно по охлаждающей воде, устанавливаются на блоках водяных камер 19 и закрепляются с помощью фланцевых соединений, в которых зажимается трубная доска 13. А блоки водяных камер, в свою очередь, закрепляются на опорных рамах 20 [75].

Пароструйный эжектор ЭПО-2-80 работает следующим образом. Пар с давлением 0,49 МПа поступает в паропровод 5, чтобы обеспечить питание рабочих сопел 6 в корпусе первой 3 и второй 4 пароструйной ступени. Проходя через рабочее сопло 6 первой пароструйной ступени 3, поток рабочего пара ускоряется, при этом с увеличением расхода происходит одновременное снижение статического давления в потоке пара. Пар конденсируется на U-образных теплообменных трубках 11, в которых протекает охлаждающая вода. Установленные в трубном пучке U-образных теплообменных трубок промежуточные перегородки 12 позволяют организовать течение ПВС, а установленные по периметру уплотнительные манжеты 14 обеспечивают уменьшение протечек ПВС мимо трубного пучка. Внутренние трубки в пучке в зоне перегородки получают дополнительную опору, что приводит к увеличению вибрационной надежности трубного пучка. При этом прямоугольное отверстие в перегородках соответствует прямоугольному отверстию в трубном пучке (рисунок 29) и обеспечивает оптимальную площадь проходного сечения, что уменьшает газодинамическое сопротивление охладителя [75].

Вытекающая из сопла 6 рабочая струя пара захватывает ПВС (А), подаваемую в приемную камеру 7 эжектора из конденсатора, и вместе с ним поступает в камеру смешения 8 первой пароструйной ступени 3, где оба потока смешанный. Затем смешанный поток поступает в диффузор 9 [75].

В первой ступени выносного вертикального кожухотрубного охладителя происходит процесс, при котором пар из паровоздушной смеси конденсируется на специальных U-образных теплообменных трубках 11. Воздух и неконденсированные остатки пара засасываются в приемную камеру 7 корпуса второй пароструйной ступени 4, где осуществляется процесс, аналогичный процессу первой ступени. После прохождения потока ПВС через пучок труб пароструйного охладителя II второй ступени воздух и остаток неконденсированного пара удаляются в атмосферу через выпускное отверстие (Г). Конденсат рабочего пара (Г) и ПВС отводится из трубной доски 13 охладителей первой I и второй ступеней II через соответствующие штуцеры (не показаны). Подвод конденсата выполнен в водяную камеру охладителя первой ступени (Б), а отвод конденсата – из водяной камеры охладителя второй ступени (В) [75].

Таким образом, предлагаемая конструкция пароструйного эжектора, является простой в изготовлении и надежной при эксплуатации, за счет применения двух корпусов пароструйных ступеней. Установка промежуточных перегородок с размещёнными по всему внешнему периметру уплотнительными манжетами, позволяет уменьшить протечки пара мимо трубного пучка U-образных теплообменных трубок и уменьшить количество пара в ПВС, что обеспечивает высокую эффективность теплообмена. Снижение количества пара в паровоздушной смеси на входе в корпус второй пароструйной ступени эжектора снижает расход ПВС в его приемной камере и увеличивает производительность эжектора по отсасываемому сухому воздуху.

Пароструйный двухступенчатый эжектор ЭПО-2-80 рассчитан на степень сжатия отсасываемой паровоздушной смеси воздуха 15…19. При этом, повышенное давление паровоздушной смеси в охладителе первой ступени позволяет осуществлять надежную эксплуатацию теплофикационной паротурбинной установки при температуре охлаждаемого конденсата 50-55°С. В предлагаемом эжекторе на 30% понижен расход рабочего пара, по сравнению с трехступенчатым эжектором.

Достоинством полезной модели является то, что при одинаковой производительности по отсасываемому «сухому» воздуху заявленный эжектор имеет в 1,3 раза меньший расход рабочего пара, чем аналог и прототип. В новой конструкции эжектора давление пара в охладителе первой ступени выше, чем в аналоге и прототипе, что позволяет надежно эксплуатировать эжектор при температурах конденсата на 10-15 °С выше, чем в аналоге и прототипе.

Таким образом, рекомендацией эксплуатационному персоналу АлЭС ТЭЦ-2 будет переход на двухступенчатый эжектор ЭПО-2-80.

3.11 переходВыводы по прямойтретьей цельюглаве

1. Разработана математическая модель трехступенчатого пароструйного эжектора. Программа расчета разработана в табличном редакторе Microsoft Excel. Проведена верификация модели на эжектООорах ЭП77О-3-20ЛЛ0 и Э44П 3-2АА5/7445 конденсационной установки паровой турбины Т-110/120-130-5 АлЭС ТЭЦ-2. Разница расчетных значений и паспортных данных эжектора ЭПО-3-200 не превышает от 8 до 13%, а эжектора ЭП 3-25/75 – 3%.

2. Используя модель, рассчитаны и построены характеристики I ступени рассматриваемых эжекторов. Определена для эжектора ЭПО-3-200 максимальная рабочая производительность Gв* = 0,015 кг/с.

3. Приведена оценка технико-экономического эффекта от работы нового эжектора. При подаче в коллектор пара из отбора эффектатур88бины выводыП33Т-8ПП0/10КК0-13В0/13 новый эжектор дает экономию топлива ΔB = 84 т.у.т. в год.

При условии, что в общестанционный коллектор поступает острый пар, экономия топлива от нового эжектора составит ΔB = 138 т.у.т. в год.

4. Получен эффект от углубления вакуума при эксплуатации двухступенчатого эжектора. На основании данных можно сделать вывод, собойчто разницыизменение расчетнымидавления нормативнымипара в фактическимиконденсаторе прямоугольнымвлияет на сделатьмощность проведенатурбины и верификацияудельный перегородкирасход среднеетоплива. воздуха Увеличение давления пара в конденсаторе на 1 кПа привело к уменьшению удельного расхода топлива на примерно 1%, а увеличение давления на 2 кПа привело к уменьшению удельного расхода топлива на примерно 1,5%. Эти сведения могут быть применены для улучшения работы паровых турбин и увеличения их производительности.

5. Разработана полезная модель двухступенчатого эжектора ЭПО-2-80, на которую получен патент. Пароструйный эжектор отличается тем, что в паровом пространстве охладителя первой ступени установлены промежуточные перегородки, выполненные в форме кольца с прямоугольным отверстием в центре, при этом по внешнему периметру промежуточных перегородок размещены уплотнительные элементы, представляющие собой уплотняющие манжеты, изготовленные из фторопласта. Достоинством двухступенчатого эжектора является то, что при одинаковой производительности по отсасываемому «сухому» воздуху заявляемый эжектор имеет в 1,3 раза меньший расход рабочего пара, чем аналог и прототип.

Отключение всторенного пучка по охлаждающей воде приведет к уменьшению расхода воды в конденсатор. Давление в конденсаторе увеличится и двухступенчатый эжектор сможет поддерживать это давление.

Математ778ическую моААдель эжекППтора и ее проППграммное обес78печение сможетмо65жно давлениеиспольПРзовать на температурапроизЕРводстве водыпри циркуляционнойвсест78ороннем ана55лизе режи00мов ра77боты турбоусЕЕтановок станККций, провеДДдении диагносЖЖтики пароструйССных эжекТТторов, провеЛЛдении энергеЗЗтического аудиХХта. КроФФме тоЕЕго, математи75ческую мо23дель эжек11тора моППжно испольННзовать в учеГГбном процеЩЩссе алгоритмпри статьивыполнеХХнии публикациивиртуальЭЭных исследованияхлабораторЙЙных техникораУУбот, напиЛЛсании дипломЖЖных работ, магистерМТТских диссерТИПтация и выполЬЬБнения научно-исследоваЦЫВАтельских раТИПбот.

Эксплуатационному персоналу АлЭС ТЭЦ-2 рекомендовано рассмотреть возможность замены трехступенчатого эжектора ЭП 3-25/75 на двухступенчатый эжектор ЭПО-2-80.

4 модуль анализуче77та обзорраздельн77ого литературныйвлия77ния математическаяприс77осов модельвоз77духа и вакуумазагряз77нений на насосавели77чину журналахдавл77ения срокапа77ра в очисткиконден77саторе в базумод77ели скопусКУ

В главе 2 предположено, что причинами отклонений фактических давлений пара в конденсаторе являются загрязнения поверхности теплообмена или повышенные присосы воздуха. Для установления причины необходимо корпусапровести ступенидиагностику скопусКУ.

присосовМодуль учета отдельного воздействия присосов воздуха и загрязнений на давление пара в конденсаторе является неотъемлемой частью модели кулера-увлажнителя. Эта методология учитывает воздействие внешних условий на функционирование системы, способствуя улучшению ее прогностической точности.

Создан программный инструмент, основанный на применении сочетания конденсатора и пароструйного эжектора. Для расчета были применены математические модели, описывающие работу конденсатора и пароструйного эжектора.

Эта методика дает возможность сотрудникам станции следить за состоянием оборудования и быстро реагировать на любые проблемы. Загрязнения в оборудовании имеют значительное влияние на давление пара в конденсаторе.

На основе предложенной модели конденсатора проведена оценка потери вакуума и мощности из-за отложений. Вследствие увеличения давления в конденсаторе увеличится и расход топлива. Поэтому рассчитан перерасход топлива от снижения вакуума.

Требуется пересмотреть методы очистки и частоту их проведения, которые использует эксплуатационный персонал ТЭЦ. Проведен расчет оптимального срока очистки конденсатора.

Рекомендованы эффективные способы очистки конденсаторов и совершенствования систем отсоса воздуха.

Результаты данных исследований опубликованы в журналах рекомендованных КОКСНВО [63], в журналах, входящих в рецензируемую базу Scopus [83].

4.1 Програ77ммный комп55лекс по мето55дике раздель55ного вли33яния прис33осов воз33духа и загр33язнений на да33вление па33ра в конденс33аторе

Методика учета раздельного влияния присосов воздуха и загрязнений на давление пара в конденсаторе предложена в работах Шкловера Г.Г. [64], Аронсона К.Э. [7] и Хаета С.И. [2]. рабМетодика использует общую характеристику, объединяющую конденсатор и эжектор.

В исследованиях [2], [7] была создана модель для диагностики конденсационной системы, которая основывается на использовании совместной характеристики конденсатора и эжектора. установки, основанная на совместной характеристике конденсатора и эжектора. Совместная характеристика конденсатора и эжектора состоит из двух участков. Первый участок определяет работу конденсатора при расходах пара, близких к номинальным. Второй участок – работу эжектора. Для расчета участка 1 можно использовать любую из известных методик расчета конденсатора [14].

Расчет первого участка выволнен по методике ВТИ, где расчет коэффициента теплопередачи проводится по формуле (7) и проведен с использованием программного обеспечения, разработанного для конденсатора.

Для расчетов использовались значения расхода пара, которые находились в диапазоне от 0,4 до 0,6 кг/с и были близки к номинальному значению Dkном.

сыройОпределяем давление пара в зависимости от температуры охлаждающей воды t1в. Необходимо вычислить значения давления пара и его температуры при номинальном расходе.

Для определения давления в эжекторе Рэжс при фактических присосах воздуха необходимо знать характеристику эжектора для сухого воздуха, полученную в результате математического моделирования.

Затем определяем концентрацию воздуха в паре с использованием данного выражения:

(40)

температуруОпределяем расход воздуха, который равен расходу паровоздушной смеси.:

(41)

По характеристике эжектора для сухого воздуха определяем Рэжвс при мощностиэквивалентных КОКСНВОприсосах моделивоздуха данныйGэкв. Из раздельногохарактеристики провестиэжектора для присосовслучая внешнихGвозд = Gэкв результатенаходим математическуюдавление во модельвсасывающей моделированиякамере важныйРэжвс. элементПолучаем, Кучто обеспеченияРэжс = Рэжвс.

Давление в конденсаторе Рк0 = Рэж/0,92, и по полученному давлению Рк0 определяем температуру tk0.

Так как расходы пара в конденсатор пропорциональны расходу теплоты, то                                                                                                  (42)

где

результатыtk0 – расходытем77пература опубликованыпа77ра в совершенствованиякон77денсаторе, системсоотве77тствующая отсосанача77льной воздухаточ77ке втор77ого влиянияучаст77ка исследованийхаракт77еристики, °С;

знакомt1в – диагностическоетемперат77ура сообщениево77ды на определяемвхо77де в значенияконде77нсатор, °С;

Хаетtkном – состоиттемпера77тура конденсаторапа77ра пр77и пропорциональныномина77льном алгоритмрас77ходе участокпа77ра в СКОПУСконден77сатор.

Определяем значения Рк1 и tк1, используя математическую модель конденсатора, при расходе Dk1.

Находим температуру насыщения

(43)

работугде структуруDk < влиянияDk1 – второйтекущее расчетзначение оперативнорасхода толщиныпара в программныйконденсатор.

С помощью tн можно определить расчетное давление пара, находящегося в конденсаторе.

полученыРазница первыймежду персоналфактическим (Рф) и безразмернаянормативным (Рнорм) толщиныдавлением в номинальномконденсаторе участокопределяется известныхповышенными любуюприсосами сопротивлениявоздуха цветомРвозд и приниматьналичием оборудованиязагрязнений на станциивнутренней синимповерхности цветомтеплообмена комплексаРзагр:

(44)

Данный алгоритм был реализован в программном комплексе в Microsoft Excel. В структуру программного комплекса входят расчеты трех эжекторов по методике раздельного влияния для различных расходов пара. Также в программное обеспечение входят расчет толщины загрязнений поверхности конденсатора, расчет гидравлического сопротивления конденсатора.

С помощью программного комплекса, обслуживающий персонал может осуществлять проверку работоспособности и выявление проблем конденсационного оборудования, принимая незамедлительные меры по исправлению.

На рисунке 29 показано окно фрагмента программного комплекса. Значения, помеченные желтым цветом, получены на станции, синим цветом –получены в результате расчета.

Работа комплекса организована так, что если ΔРвозд > 0,5, полученывыводится            наличиемдиагностическое  помеченныесообщение – «организованаОткло77нение определяетсявак77уума  в сообщениеконде77нсаторе вакуумавели77ко присосовиз-за совместнойповы77шенных комплексапри77сосов расходевоз77духа. содержаниеПровес77ти окнопои77ск разработанме77ст выводомприс77осов текущеевакуу77мной вкладоксис77темы» [55, с. 51-54].

Если ΔРзагр > 0,5, выводится диагностическое сообщение – «Откл88онение ваку88ума в конд88енсаторе вел88ико из-за отл88ожений на тру88бках. Необ88ходимо почи88стить конд88енсатор» (рисунок 30) [55, с. 51-54], [63].

Рисунок 29 – Окно фрагмента программного комплекса

Рисунок 30 – Окно диагностического комплекса с выводом сообщений

Программный комплекс включает расчеты совместной работы конденсатора и эжекторов ЭП 3-25-75, ЭПО-3-200, ЭПО-2-80 и состоит из вкладок:

- построение характеристики I ступени эжектора при отсасывании им паровоздушной смеси;

- расчеты совместной работы конденсатора и эжектора при текущих расходах пара;

- вкладка для расчета толщины отложений, отклонений вакуума и перерасхода топлива из-за отложений, оптимального срока очистки конденсатора;

- подмодуль для расчета гидравлического сопротивления по водяной и паровой стороны, включающий справочный материал, исходные данные и анализ полученных данных.

С использованием программного комплекса были выполнены расчеты параметров при различных значениях расхода пара в конденсаторе для трех типов эжекторов: ЭПО-3-200, ЭП-3-25/75 и ЭПО-2-80. Результаты расчета перечислены в таблице 12.

Из таблицы 12 видно, что основной причиной отклонения фактических значений давлений пара от нормативных является, в первую очередь, загрязнение. Установлено, что воздействие воздуха может быть пренебрежимо малым при расходах пара в конденсаторе свыше 27,78 кг/с и присосах воздуха до 0,008 кг/с. Согласно данным из источников [55, с. 51-54] и [63], воздействие воздуха может возникнуть при расходах пара в конденсаторе, не превышающих 16,67 кг/с.

На рисунках 31-33 показана комбинированная характеристика конденсатора и пароструйных эжекторов.

Давление пара в конденсаторе: 1 – фактическое; 2 – расчетное; 3 – давление в конденсаторе с учетом влияния присосов воздуха. Участок: I–II – работа конденсатора; II–III – совместная работа конденсатора и эжектора [55, с. 51-54]

суммарное

среднееРисунок 31 – расчетноеСовместная типхарактеристика фактическоеконденсатора и ЭПОэжектора типа парамиЭП диафрагма3-25/75 кгпри давлениетекущем поверхностизначении своднойDк, равному более49,03 влияниекг/с [55, с. 51-54]

опубликованныеТаблица 12 – установленоТаблица, объединяющая результаты расчетов характеристик конденсатора и эжектора [63]

| Параметры / Тип эжектора | ЭП 3-25/75 | ЭПО-3-200 | ЭПО-2-80 | ЭП 3-25/75 | ЭПО-3-200 | ЭПО-2-80 | ЭП 3-25/75 | ЭПО-3-200 | ЭПО-2-80 | ЭП 3-25/75 | ЭПО-3-200 | ЭПО-2-80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход пара в конденсатор, Dk, кг/с | 33,56 |  |  | 39,25 |  |  | 47,17 |  |  | 49,03 |  |  |
| Фактическое давление в конденсаторе, Ркфакт, кПа | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 7,64 | 7,64 | 7,64 | 13,92 | 13,92 | 13,92 |
| Расчетное давление пара в конденсаторе, Ркрасч, кПа | 4,75 | 4,59 | 4,66 | 4,88 | 4,65 | 4,81 | 4,78 | 5,30 | 4,41 | 7,23 | 6,41 | 6,24 |
| Давление в конденсаторе с учетом влияния воздуха, Рк, кПа | 4,80 | 4,62 | 4,72 | 4,90 | 4,70 | 4,85 | 4,68 | 5,33 | 4,45 | 7,25 | 6,25 | 6,25 |
| Влияние повышенных присосов воздуха на давление пара в конденсаторе, ΔРв, кПа | 0,05 | 0,03 | 0,06 | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,10 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,16 | 0,01 |
| Влияние загрязнения поверхности теплообмена на давление пара в конденсаторе, ΔРз, кПа | 3,58 | 3,76 | 3,66 | 3,77 | 3,97 | 3,82 | 2,96 | 2,31 | 3,19 | 6,67 | 7,67 | 7,67 |

Давление пара в конденсаторе: 1 – фактическое; 2 – расчетное; 3 – давление в конденсаторе с учетом влияния присосов воздуха. Участок: I–II – работа конденсатора; II–III – совместная работа конденсатора и эжектора [55, с. 51-54]

среднееРисунок 32 –коэффициент Совместная загрязненийхарактеристика фактическоеконденсатора и сыраяэжектора типа подпиточнаяЭПО-3-200 при водопроводнаятекущем соответственнозначении должноDк, равному какое47,19 чистотыкг/с [55, с. 51-54]

Давление пара в конденсаторе: 1 – фактическое; 2 – расчетное; 3 – давление в конденсаторе с учетом влияния присосов воздуха. Участок: I–II – работа конденсатора; II–III – совместная работа конденсатора и эжектора [55, с. 51-54]

воздухаРисунок 33 – повышенными Совместная температурахарактеристика термическоеконденсатора и фрагментамиэжектора типа окноЭПО усредненное2-80 при хорошеетекущем отклонениезначении оценкаDк, равному влияния39,25 участоккг/с [55, с. 51-54]

На рисунках 31 и 33 отклонение вакуума в конденсаторе обусловлены загрязнениями в трубках.

На рисунке 32 отклонение вакуума в конденсаторе обусловлено загрязнениями в трубах и повышенными присосами воздуха.

4.2 Оценка влияния загрязнений на гидравлическое сопротивление в конденсаторе

Обнаружено, что загрязнения поверхности конденсатора являются главной причиной изменения значения вакуума в нем. Требуется определить приблизительную толщину отложений, вызывающих такие изменения вакуума [63].

Коэффициент теплопроводности отложений принимаем λз = 2 Вт/(м·К) [84], рассчитаем какое должно быть значение толщины загрязнений и, соответственно, коэффициента теплопередачи, чтобы расчетное давление совпало с фактическим.

Термическое сопротивление загрязнений равно:

(45)

(46)

ТЭЦгде КЭСkа=0,8, ТЭСkа=1 – промывкойкоэффициенты гидравлическоготеплопередачи по УВДзависимости (7) установкипри высокогозначениях давлениякоэффициентов описаннойчистоты химическойа=0,8 и проводята=1 механическимсоответственно.

В таблице 13 представлены вычисленные значения.

Таблица 13 – Расмипочет толпрощины загряапрзнений труваррбок конденвапрсатора

| Наименование | Значения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dк, кг/с | 39,25 | 47,19 | 49,03 | 59,19 |
| kа=0,8, Вт/(м2·К) | 2 725 | 2 676 | 2 680 | 3 443 |
| kа=1, Вт/(м2·К) | 3 279 | 3 198 | 3 200 | 4 383 |
| Rз, (м2·К)/Вт | 0,000062 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000062 |
| λз, Вт/(м·К) | 2 |  |  |  |
| δз, м | 0,000124 | 0,000122 | 0,000121 | 0,000125 |

Расчетные значения толщины загрязнений в трубках составляют 0,12 мм. Можем оценить, как изменяется сопротивление для прохождения воды через конденсатор.

В данный момент на АлЭС ТЭЦ-2 чистку трубных пучков конденсатора проводят механическим способом – с помощью УВД (установки высокого давления) и химической промывкой.

согласноГидраввапррлическое методикесопротифыввление сопротивлениеконфывденсатора по изменениеводе сторонеНк, кПа, определяется по формуле [16].

89Результаты сравнительного расчета гидравлического сопротивления без учета и с учетом загрязнений представлены в таблице 14.

Таб89лица 14 – Гидрав88лическое сопро91тивление в конде61нсаторе в завис51имости от рас43хода па28ра

| Наименование | Значения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход пара, Dк, кг/с | 39,25 | 47,19 | 49,03 | 59,19 |
| Давление в конденсаторе, рк, кПа | 8,67 | 9,11 | 13,92 | 7,30 |
| Расход охлаждающей воды, Gв, кг/с | 2 801 | 2 571 | 2 604 | 4 565 |
| Температура охлаждающей воды, t1в, °С | 22,4 | 24,4 | 26,4 | 23,3 |
| Гидравлическое сопротивление конденсатора по водяной стороне, Нк, кПа (без отложений в трубках) | 18,91 | 16,86 | 16,89 | 46,82 |
| Гидравлическое сопротивление конденсатора по водяной стороне, Нк, кПа (с отложениями в трубках) | 19,94 | 17,76 | 17,79 | 49,29 |
| Относительное изменение сопротивления, ε, % | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Паровое сопротивление конденсатора, Δрк, кПа | 0,22 | 0,33 | 0,22 | 0,75 |

Это означает, что загрязнения на поверхности конденсатора приводят к увеличению гидравлического сопротивления на 5% от исходного значения. Это может привести к уменьшению производительности конденсатора и увеличению энергетических затрат на его работу.

Эксплуатационному персоналу станции рекомендуется регулярно проводить чистку оборудования.

Теперь рассмотрим отклонения вакуума в зависимости от температуры

охлаждающей воды на входе в конденсатор t1в.

Выбрано пять значений температур охлаждающей воды t1в и построена зависимость изменения давления пара в конденсаторе от температуры охлаждающей воды t1в (рисунок 34).

Давление пара в конденсаторе: 1 – фактические значения; 2 – расчетные значения

увеличениеРисунок 34 – возникает Изменение давления пара в конденсаторе в зависимости от температуры охлаждающей воды

Из рисунка 34 видно, что с увеличением температуры увеличивается значение давления в конденсаторе. Также наблюдается значительное отклонение вакуума в фактическимизавиперсимости топливаот расходтемролпературы тэцохлалддждающей примерновоолдды. При температурах 24,5 °С отклонение вакуума минимально, а при 27 °С – отсутствует.

4.3 Оценка потери вакуума и мощности из-за наличия загрязнений

Загрязнение конденсаторов приводит:

– недовыработкик моментснижению периодмощности дополнительныхэнергоблоков (затратнедовыработка темпэлектроэнергии);

– разработаннуюпри теплообменаувеличении теплообменникдавления в наблюдаетсяконденсаторе зависимостьмощность топливатурбины отклоненияуменьшается и видновозрастает топливаудельный журналахрасход литературатоплива;

– к диссертацияувеличению дипломнныхэксплуатационных работзатрат;

– к требованийухудшению основныхэкономичности встроенныхэнергоблоков.

Эти факторы приводят к снижению экономичности работы ПТУ и ТЭЦ в целом. Но загрязнения могут приводить к увеличению скорости коррозии трубок под отложениями.

Одновременно с этим поддерживание чистоты конденсаторов требует дополнительных затрат, приводит к недовыработке электроэнергии в период чисток. В этой связи возникает проблема оптимизации режимов чистки конденсаторов.

Увеличение давления в конденсаторе приведет к увеличению расхода топлива [7], т у.т.,

(47)

где ΔN = f(Δp) — расходомизме88нение топливамощн88ости удельнымитур9+бины котламипри давлениеизмен44ении диаграммадавл44ения в новоеконде56нсаторе кпдна приложениеΔр, мвтк55Вт;

времяτ — коэффициентчиКЕсло такжечасПРов нагреварабоНГты недовыработкатурбоустаВВновки в изменяетсягоКЕд, водач.

bэ — удельный расход топлива на электроэнергию, г/(кВт-ч), bэ = 324 г.у.т./(кВт·ч) на станции.

В таблице 15 представлены данные об увеличении потребления топлива и понижении вакуума из-за существования загрязнений в конденсаторе.

Таб88лица 15 – Значен99ия откл74онений вак25уума и перер46асхода топ63лива из-за загряз58нения поверх45ностей наг89рева конден44сатора

| Расход пара в конденсатор, Dк, кг/с | 47,19 | 49,03 | 59,19 | 66,11 | 67,08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отклонение вакуума, Δ, кПа | 2,40 | 6,73 | 1,87 | 3,69 | 0,86 |
| Перерасход топлива от снижения вакуума, ΔВ, т.у.т. | 3 077 | 8 639 | 2 202 | 4 729 | 1 106 |

На рисунке Е1 (Приложение Е) приведен график зависимости изменения мощности от отклонения вакуума в конденсаторе. перерасход Изменение давления пара в конденсаторе на 1 кПа приводит к изменению мощности турбины на 0,66% от значения в номинальном режиме. приводить Если давление пара в конденсаторе изменится на 6,73 кПа, то мощность турбины уменьшится на 4,44% от ее номинальной мощности.

разработанную Проведен анализ изменения степени использования топлива (за 2020 г.):

- фактический КПД АлЭС ТЭЦ-2 ηсф = 37,9%;

- фактическая электрическая мощность Nэф = 110 МВт;

- фактический удельный расход топлива bэф = 0,324 кг у.т./(кВт·ч);

- мощность при изменении давления пара в конденсаторе:

Nэр1 = 109,4 МВт, Nэр2 = 105,8 МВт;

- КПД при Nэр1 – ηср1 = 37,7%, при Nэр2 – ηср2 = 36,4%;

- удельный расход топлива : bэр1 = 0,326 кг/(кВт·ч), bэр2 = 0,337 кг/(кВт·ч).

Получаем, что удельный расход топлива 	при минимальном изменении давления пара в конденсаторе (~1 кПа) уменьшился на 0,7%, а при максимальном изменении давления пара в конденсаторе (~7 кПа) уменьшился на 4%.

Используя методику, разработанную автором работы [7], можно рассчитать оптимальный срок очистки конденсатора.

В соответствии с методикой, изложенной в разделе 2, производится расчет давления пара в конденсаторе (ркн) при достижении нормативной степени чистоты поверхности теплообмена. Используя методику, описанную в разделе 4, мы можем оценить разницу в давлении пара в конденсаторе и присосов воздуха. Для этого нам необходимо учесть значение фактических давлений пара и применить соответствующие формулы и расчеты [7, с. 351-352]. Рассчет оптимального срока очистки конденсатора приведен в Приложении К.

В результате расчета, оптимальный срок очистки составляет 0,97 сут., что свидетельствует о необходимости немедленной чистки конденсатора.

4.4 Способы очистки трубных пучков конденсатора

Очистка конденсатора, согласно ПТЭ, должна проводиться при понижении/повышении значения птэдавл88ения проведенияпа86ра в насосомконд68енсаторе по мощностисра68внению с процессовнорм63ативным уксуснаязначе33нием на кислота0,5 смеськ33Па [2, с. 21], [85].

На АлЭС ТЭЦ-2 очистку трубных пучков конденсатора проводят механическим способом (с помощью УВД) и химической промывкой.

статьяМеханическая длительноеочистка времязаключается в промывкойиспользовании требуетспециальных сравнениющеток, помимокоторые стоимостьпозволяют частойочистить продолжительностьтрубки от составитнакипи. необходимоеДля можетэтого путемтрубки журналахпромывают алгоритмомводой при экономиявысоком конструкциидавлении, покрытиепосле уплотнительныечего в увдних наиболеепрокручивают журналахщетки. специальныхЭтот фторопластахпроцесс уплотнительныеявляется уходедостаточно эффективностьтрудоемким и обработкутребует существующихбольшого насадкаколичества тгвремени и установкиресурсов. опытПоэтому, покрытиемеханическая пониженииочистка стажировкаприменяется способтолько в ржавчинукрайних накипьслучаях, коррозиякогда эрозиядругие кислотаметоды уксуснаяочистки контактомоказались сопломнеэффективными [2, с. 22], [86].

ОхлаждающейВ деталейпроцессе обслуживаниемеханической диагностированиеочистки выделениемУВД предусмотретьиспользуется обработкаспециальная инструкциинасадка с характеристикасоплом, отложенийкоторый толщинаобеспечивает журналахнаправленный и модельюмощный математическойпоток алгоритмводы. методикаДавление в двуокисисистеме оказалисьдостигает тг100-400 строгобар, что рекомендациипозволяет трубыудалить мерыдаже безопасностисамые кислотнаятвердые промывкаотложения, сыройтакие как подпиточнойнакипь, вакуумаржавчину и др. Эта покрытиеметодика не безопасностьюиспользует надежностьюхимических пенообразованиярастворов и промывкеможет тщательноудалять тэцотложения в кэслюбой алэсточке ауэструбки.

своевременноеОднако при агрессивныхиспользовании растрововУВД фосфатнаянеобходимо способамисоблюдать путямиосторожность, углеродачтобы не промывкеповредить хроматамиметаллические металластенки путемтрубок в снижениярезультате кунеправильной насосаминастройки способностьнасадки или площадьчрезмерного длинадавления геометрияводы. размерыПоэтому для величинапроведения единицамеханической растворенныхочистки добавлениеустановки системывысокого отсосадавления накипирекомендуется кальцияобращаться к карбонатпрофессионалам, стенкахимеющим водяногоопыт и возможеннеобходимое жидкостейоборудование [2, с. 22], [86].

затратДанный экономияспособ ресурсыочистки технологическихвозможен, если процессовконструкция настройкиКУ журналахпредусматривает диссертацияотключение исследованияодной из тормозитполовин по кристаллизацииводе.

удаетсяПри измерениехимическом применениемспособе технологическихочистки техникечаще всего безопасностииспользуются профессионаламсоляная обращатьсякислота и цельюуксусная работыкислота. задачиСмесь из научнаяраствора новизнакислоты и практическаяводы значимостьналивается в теоретическаятрубки, требованияпосле примесейчего концентрациякислота нерабочемначинает 20действовать на летнакипь, воздушнуюразрушая ее плотностьструктуру и падениярастворяя ее. продувкаПосле этого химическуютрубки качественнымитщательно количественнымпромываются деревочистой событийводой, дефектычтобы вероятностьудалить обозначенияостатки примечанниекислоты и увеличениемнакипи. строгоХимический установленоспособ полученоочистки рассчитаноможет быть конденсаторомопасен, прямогопоэтому количестванеобходимо возможностьстрого оценкисоблюдать темпоминструкции и эффективностимеры методомбезопасности. металлаТакже склоннойперед его тормозитприменением проверкунеобходимо склоннойубедиться, что оптимальногоматериал контролятрубок не скоростиповреждается паденияконтактом с покрытиякислотой.

Кислотная промывка сопровождается выделением газообразной чистойдвуокиси очищениеуглерода, при диагностикахимической мониторингаочистки измерениянеобходимо деталировкапредусмотреть уксуснаямероприятия для кислотыпредотвращения при осуществляетсяпромывке опрессовкипенообразования [2], [86].

К данным способам очистки трубных пучков можно добавить химическую обработку охлаждающей воды. Химическая обработка охлаждающей воды осуществляется двумя способами:

- путем продувки;

- путем обработки воды замедлителями накипеобразования и коррозии металла (фосфатами, хроматами и др.).

Путем продувки понижается концентрация всех примесей, растворенных в воде. А в результате снижения концентрации хлоридов и сульфатов, продувка также ослабляет коррозию металла оборудования [21, с. 45].

турбинаФосфатная котелобработка ослабляетводы часто предусматриваетиспользуется в оборудованиясистемах тгводяного срокаохлаждения. темпаКарбонат контролякальция, способсодержащийся в рекомендацииводе, оценкиможет отключениеобразовывать местахнакипь на энергостенках аудиттруб и требованияоборудования, что нормативныеможет фактическиеприводить к расчетныеснижению ауэсэффективности и тэцповышению кэсзатрат на сэсобслуживание. вэсДобавление кислотафосфатов в деревоводу событийпомогает Байесапредотвратить увдобразование гидравлическимнакипи, наличиетормозит опасенпроцесс вакуумнуюкристаллизации безопасностикарбоната присосовкальция и регулярнуюстабилизирует сжатымрастворы воздухомСа(НСО3)2. материалТаким толщинаобразом, теплотойвода мероприятиястановится углеродаменее строгосклонной к проверкиобразованию накипи и покрытиеможет ресурсовиспользоваться составовболее методикадлительное кгвремя без механическаянеобходимости грчастой накипиочистки и выполненнойобслуживания [21, с. 46].

Промывка обратным потоком является наиболее распространенным способом очистки от загрязнений КУ. Эффективность способа зависит от выполненной схемы и диаметра трубопровода [21, с. 45-46].

Также используется метод внутренней защиты труб зависитот выполненнойкоррозии и диаметраотложений, который заключается в нанесении на внутреннюю поверхность трубы промывкаспециальных способностьполимерных внутреннююпокрытий, составов, растворов и эмульсий (необходимовысокотеплопроводное применениемпокрытие). Эти материалы обеспечивают защиту труб от агрессивных воздействий и уменьшают трение при передаче рабочих жидкостей. Кроме того, данное покрытие увеличивает пропускную способность труб, что позволяет повысить эффективность работы технологических процессов. При правильном уходе за трубопроводами, такое покрытие может прослужить до 20 лет [16].

Для АлЭС ТЭЦ-2 рекомендуется помимо существующих способов очистки использовать химическую обработку охлаждающей воды путем продувки, а также рассмотреть возможность использования передзащ45итного продувкивысоЕКкотеплопроводного накипипокНОрытия по химическойвс89ей диффузордлООине уходетрООубы.

4.5 Рекомендации по совершенствованию системы отсоса воздуха в КУ

В обработкуконденсатор обращатьсявоздух насадкипопадает высокоговместе с установкапаром или увдче89рез скоростинеплот85ности сетивакАПРуумной экономиясистЕНемы котловтурОРбины [21]. Это списокприводит к литературыснижению анализкачества обзорвакуума и ВТИухудшению КТЗработы заводетурбины. Для УГТУпредотвращения УПИпопадания замедлителямивоздуха в ТМЗвакуумную ЛМЗсистему энергонеобходимо аудитомпроводить ее станциирегулярную лабораторныхпроверку на виртуальныхналичие программныйнеплотностей, а также продуктобучать комплексперсонал впервыеправильной скопусэксплуатации и неплотноститехнике растворабезопасности. В междуслучае разницавыявления разлчииенеплотностей уменьшаетсянеобходимо увеличиваетсяпроводить их сжатымнезамедлительный паромремонт или воздухомзамену контрольсоответствующих сопломдеталей.

Эксплуатационному персоналу нужно проводит систематический контроль за неплотностейсостоУЦянием применениемвоздКУушной безопасностиплотнИИости проводитвакууААмной ремонтсис85темы, вовремя находить и устранять места присосов воздуха [16, с. 237].

Контролировать турбинувоздушную сэсплотность мерывакуумной необходимосистемы можно количественным или качественным способами. Надежным способом контроля является своевременное измерение количества удаляемого воздуха из конденсатора при помощи дроссельного воздухомера [16, с. 237].

Если прямым измерением количества воздуха измерить нельзя, то применяется способ оценки количестваскорКЕости убедитьсяпадеКЕния способамива656куума при инструкцииотключСМВенном мерыэжектВМоре [16, с. 237-238].

В случае, когда турбина находится в нерабочем состоянии, воздушные неплотности определяют местахпутем обработкуопрессовки ее промывкаводой или кислотнаясжатым сопровождаетсявоздухом.

Недостатками опрессовки являются низкая чувствительность, в труднодоступных местах различныене являютсяуд8878ается понижаетсяобнарВАВАужить концентрацияприРПРИсосы растворенныхвоМИМздуха. Дополнительно может использоваться способ с помощью галогенных течеискателей, который применяется на работающей турбине [16, с. 238].

Способ с галогенными течеискателями также является трудоемкий и требует значительного времени, а также невозможно проверить источники присосов воздуха в труднодоступных местах, требует установки поверхностного теплообменника в целях уменьшения содержания пара в ПВС [21, с. 23].

Также существует способ целяхпро896верки путиплотВЫЫности решениявакууПАПмной наукисистеАВЫАмы средатурбоусРРОтановки при помощи пара. диссертацияОднако исследованиеследует программамотметить, что продуктданный Дополнительноспособ использоватьсятребует местахспециальной вакуумомподготовки и толщинаопыта длинаработы с площадьюпаром, а также периметромстрогое теплообменникасоблюдение мер галогенныхбезопасности при трудоемкимработе с другихпаром на способвакуум56ной помощьюсистЫУеме рекомендуетсятурбоуСЧстановки. персоналуПоэтому рнаучнаяекомендуется проработаводить про8789местамиверку анализплотЫВЫности источниковвакуРПумной герметичностисисГЛОтемы рассмотренытурбЫВЫоустановки при увдпомощи причинойпара только программыопытными Метроспециалистами с КТИсоответствующей Виккерсквалификацией и республикиобучением по содержаниябезопасной основныхработе с встроенныхпаром. Данный способ для проверки плотности вакуумной системы [21, с. 23] турбоустановки рекомендуется использовать на АлЭС ТЭЦ-2.

4.6 Выводы по четвертой главе

1. Разработан программный комплекс, позволяющий проводить диагностику состояния конденсационной установки. Программный комплекс реализован в Microsoft Excel.

2. Разработан модуль учета раздельного влияния присосов воздуха и загрязнений на давление пара в конденсаторе в модели КУ. Методика основана на совместной работе конденсатора и эжектора. Проведены расчеты

конденсатора АлЭС ТЭЦ-2 КГ2-6200 и пароструйных эжекторов ЭП 3-25/75, ЭПО-3-200, ЭПО-2-80. В работах использовались разработанные программы расчета конденсатора и эжектора. Установлено, что определяющей причиной

изменения давления пара в конденсаторе являются загрязнения поверхности теплообменника.

3. Определены данные о загрязнении поверхности конденсатора и проанализировано, как это влияет на гидравлическое сопротивление на стороне подачи воды. Установлено, что гидравлическое сопротивление на водной стороне конденсатора увеличивается на 5 % из-за влияния загрязнений на поверхности.

4. Получены данные об отклонении давления в вакууме и излишнем расходе топлива, вызванных существованием загрязнений в конденсаторе. Если давление пара в конденсаторе изменяется на 6,73 кПа, то мощность турбины изменится на 4,44% от своей номинальной величины.

5. Проведен расчет оптимального срока очистки конденсатора. По результатам расчета получено, что необходимо провести срочную очистку конденсатора.

6. Рассмотрены способы очистки трубных пучков конденсатора. На АлЭС ТЭЦ-2 очистку трубных пучков конденсатора проводят гидравлическим методом (с помощью УВД) и химической промывкой. Дополнительно к данным способам очистки рекомендуется добавить химическую обработку охлаждающей воды путем продувки, а также рассмотреть возможность использования проверкизащ48итного рассмотретьвысокотеУЦКплопроводного проверкипокрМСМытия по газоввсМИАей ПВСдТРНОлине смеситруИАбы.

7. Рассмотрены различные способы проверки герметичности вакуумной системы турбоустановки для предотвращения попадания воздуха и других неконденсирующихся газов в конденсатор. Для АлЭС ТЭЦ-2 рекомендуется использовать метод проверки герметичности вакуумной системы турбоустановки паром.

Эксплуатационному персоналу рекомендуется регулярно проводить чистку оборудования.

5 Анализ рисков потери эффективности КУ с разработкой дерева событий

В главе рассмотрены риски потери эффективности конденсационной установки, используя модель дерева событий [32]. Данная модель позволяет более наглядно проследить цепочку событий, приводящих к потерям эффективности [12].

Существующие диагностические системы КУ охватывают в основном вопросы эффективности и надежности оборудования. При этом вопросы безопасности остаются без анализа.

При объединении в одну систему вопросов эффективности, надежности и безопасности необходим структурный подход, попытка реализовать который предпринята в настоящем разделе.

Из полученных расчетов на настоящемматемати57ческой подходмо57дели информацииконд22енсатора состояниюКГ2-6200 главеАл74ЭС конденсатаТЭЦ-2 (влияющиеглава 3), деревови5дно, что затопленияиме424ются опросныеразли57чия листыме42жду экспертамфактич44ескими и нормативными значениями давлений, что существенно влияет на эффективную работу КУ. Повышенные присосы воздуха или загрязнения поверхности оборудования могут быть причиной отклонения. По результатам расчетов в модели установлено, что наибольшее влияние на давление пара в конденсаторе оказывают загрязнения конденсатора. Однако, есть и другие причины, влияющие на эффективность оборудования (рассмотрены в главе 1). Необходимо структурировать возможные неисправности конденсационной установки и рассчитать вероятности их появления.

Результаты данных исследований автора опубликованы в журналах рекомендованных КОКСНВО [12].

5.1 Постановка задачи

Цель разработки дерева событий заключается в возможности проведения комплексного анализа устойчивости и эффективного функционирования элементов конденсационной установки станций.

Основными задачами являются:

- определить параметры, влияющие на эффективную работу КУ;

- создание опросных форм для сбора данных и проведение анкетирования;

- пост48роить дере78во собы22тий;

- провести качественную и количественную оценку влияния неисправностей разного происхождения на работу конденсационной установки;

- разработать рекомендации эксплуатационному персоналу.

Исходной информацией для создания дерева событий являются литературные данные, знания и оценки экспертов в данной предметной области.

5.2 Сбор информации о неисправностях оборудования конденсационной установки

Для получения информации от АлЭС ТЭЦ-2 были разработаны опросные листы. Опросные листы включают ряд вопросов, чтобы выявить действительные неисправности оборудования конденсационной установки паровой турбины Т-110/120-130-5. Опросные листы должны заполняться эксплуатационным персоналом станции.

Перечень неисправностей в конденсационном оборудовании составлены по следующей структуре:

- состоянию оборудования: безопасность, исправность, работоспособность;

- технологической подсистеме конденсационной установки: конденсатор, эжектор, циркуляционный и конденсатный насосы, циркуляционный тракт;

- уровню эксплуатации.

К неисправностям по состоянию оборудования относятся такие события как повреждение оборудования и элементов в процессе эксплуатации, воздействие при транспортировке, загрязнение конденсаторных трубок, отложения накипи, засорение распределительных труб, затопления охладителя конденсатом из-за засорения дренажной линии и т.д.

К неисправностям по технологической подсистеме относятся (на примере эжектора): неполадки в воздухоудаляющем устройстве, высокая температура основного конденсата, заглушенность части трубок охладителя эжектора и т.д.

К эксплуатационным факторам относятся: нарушение производственных инструкций, неквалифицированный персонал и т.д.

Разработанные опросные листы по надежности конденсационной установки паротурбинных установок, включают вопросы примерного количества повреждений (в год) аппаратов, список неисправностей КУ и предоставляются экспертам. В Приложении Л (таблица Л1) приведен перечень неисправностей по состоянию оборудования.

Эксперты - эксплуатационный персонал станции проставил напротив перечня неисправностей значения вероятностей (в долях) возникновения их на станции.

5.3 Построение дерева событий конденсационной установки

Для комплексного анализа факторов, приводящих к потере эффективности КУ, использовался метод дерева событий [27].

Метод основан на логическом построении, в котором есть одно главное событие, для нахождения всех возможных путей, при действии которых главное событие может произойти [31, с. 39].

Графическое изображение осуществляется при помощи базового набора символических изображений (рисунок 35) [31, с. 39].

фрагментамиРисунок 35 – окноНабор деревасимволических событийизображений, графическоевходящих в базовогоструктуру приводитдерева старениесобытий [32]

Алгоритм для построения дерева событий.

1. Необходимо определить главное событие – Т. В нашем случае несколько главных событий: Т1 – потеря безопасности, Т2 – потеря исправности, Т3 – потеря работоспособности, Т4 – потеря эффективности. На вершите изображается главное событие.

Главным событием является нежелательное событие на вершине дерева отказов, от которого спускаются вниз, пользуясь логическими символами [12], [31, с. 39], [32].

2. Построение дерева событий.

Вводятся базовые или неразвитые события В и промежуточные события М [31, с. 39].

Базовым или неразвитым событием являются возможные причины нежелательного события, которые в дальнейшем не рассматриваются из-за того, что условия возникновения события не достоверны или не достаточно имеющейся информации [31, с. 39].

Промежуточными событиями являются события, которые могут рассматриваться в развитии посредством условий [12], [31, с. 39], [32].

Рассмотрим развитие главного события Т1 – потеря безопасности. На рисунке 38 представлено дерево событий по потери безопасности КУ.

Главное событие осуществляется несколькими исходными событиями:

М1: Повреждение оборудования и его элементов из-за внешних воздействий.

М2: Повреждение оборудования и элементов в процессе эксплуатации.

Каждое из этих событий может привести к главному событию.

Рассмотрим развитие события М1 – Повреждение оборудования и его элементов из-за внешних воздействий.

Событие М1 состоит из 4 базовых события: воздействие при транспортировке (В1), ошибки при проектировании (В2), неправильный монтаж (В3), заводской дефект (В4). События В1-В4 отнесены к базовым, главномутак монтажкак внешнихне событийполучили дальнейшего развития.

Рассмотрим развитие события М2: Повреждение оборудования и элементов в процессе эксплуатации.

Событие М2 состоит из 4 базовых событий и одного промежуточного события, развитие которых приводит к повреждению оборудования и ее элементов.

Рисунок 36 – Развитие дерева событий по потери безопасности

На событие М2 влияют следующие события: разрушение конденсатного насоса (В5), разрушение циркуляционного насоса (В6), повреждения трубок конденсатора (М3), выход из строя градирни (В9), выход из строя эжектора (В10). События В5, В6, В9, В10 – базовые, дальнейшего развития не получили. Событие М3 наступит при одновременном влиянии событий: экспертыобразование опросныетрещин на листытрубах (М4), разницанизкое уравнениекачество формулелатунных КУтрубок (М5), Байесаста89рение использоватьсяметаЫВлла скрытойтруПАбок при экономиидлителМИьной градирниэксплуАИатации (М7), или качестворазрушение набортрубок количествофрагментами отказовлопаток (М8). На событие М4 оказывают влияние: отсутствие документации по учету и отчетности (В7) и несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания оборудования (В8). На событие М5 оказывают влияние: обесцинкование латунных трубок (М6), В8. На событие М7 оказывает влияние событие В8. На событие М8 оказывают влияние В7 и В8.

На рисунке 37 представлено дерево событий по потери исправности, а на рисунке 38 – по потери работоспособности элементов оборудования КУ.

Рисунок 37 – Развитие дерева событий по потери исправности

Рисунок 38 – Развитие дерева событий по потери работоспособности

На рисунке 39 представлено дерево событий по потери эффективности КУ.

Рисунок 39 – Развитие дерева событий по потери эффективности КУ

Продолжение рисунка 39 – Развитие дерева событий по потери эффективности КУ

3. Качественный анализ дерева событий. Качественную оценку можно провести с помощью анализа минимальных сечений.

Из рисунка 36 выявляются 5 основных путей – М1, В5, В6, В9 и В10, ведущих к вершине. Это события, соответственно: повреждение оборудования и его элементов из-за внешних воздействий, разрушение конденсатного насоса, разрушение циркуляционного насоса, выход из строя градирни, выход из строя эжектора.

Из рисунка 37 выявляются 5 основных путей – В7, В9, М13, М16, М19. Это события, соответственно: нарушения в работе циркуляционных насосов, засорение сопел градирни, исправностьскопВУление базовыевоздППуха в главныевеПрИхней следующиечаИПсти ведущихсливТТРных капитальнымика89мер, переохППлаждение кон45денсата, эрозия трубок.

Из рисунка 38 выявляются 3 основные пути – В6, М12, М14. Это события, соответственно: загрязнение трубных досок, эрозия трубок, Баййесаповы89шенные схемаприсСВосы условныевозММВдуха в обозначениявакуМВумную эрозиясисИПИтему.

Из рисунка 39 выявляются 5 основных путей – М1, М2, М3, М18 и М55. Это события, соответственно: высокое гидравлическое сопротивление конденсатора, низкий расход охлаждающей воды, ухудшение вакуума, переохлаждение конденсата, неисправности в циркуляционном тракте.

4. Для количественного анализа дерева событий разработано программное обеспечение. Количественный анализ проводится методом анализа «вход – выход». Повторяющиеся события отсутствуют. Расчет начинается с нижней части дерева отказов и продолжается к вершине.

При условии «ИЛИ» расчет ведется следующим образом:

(48)

где Р – вероятность события;

В, С – входная пара;

А – выход.

При условии «И» расчет ведется следующим образом:

(49)

При расчете значений вероятностей учитывается временной фактор – время между капитальными ремонтами (5 лет).

Ниже представлен расчет для ветви дерева событий, ведущих к потере исправности КУ, поднимающейся к событиям М11 и М14.

ТакУКЕим образММом, быВАл выпЫВолнен расПАчет для всех ветвей дерева отказов, результаты представлены в таблице Л2 Приложения Л.

Из таблицы Л2 следует, что за период 5 лет вероятность потери безопасности составляет 29%, вероятность потери исправности – 50%, вероятность потери работоспособности – 55%, вероятность потери эффективности КУ составляет 17%. Наибольшую опасность составляют следующие события: нарушения в работе циркуляционных насосов (55%), загрязнение трубных досок (80%), опросныескопление листывоздуха в экспертамиверхней персоналомчасти минимальныхсливных сеченийкамер (55%), нарушение центровки валов насоса и электродвигателя (50%), перегрузка электродвигателя (71%).

Таким образом, собрана статистическая информация по средним показателям отказов основных элементов КУ за значительный промежуток времени – 5 лет. После проведения капитального ремонта, значения вероятностей изменятся.

В таблице Л2 также приведены результаты расчетов изменения вероятностей неисправностей КУ за 1000 часов и год (8760 часов).

За 1000 часов работы получены следующие значения: потеря безопасности – 0,8%, потеря исправности – 0,8%, потеря работоспособности – 0,75%, потеря эффективности – 0,7%.

За год эксплуатации (8760 часов) получены следующие значения: потеря безопасности – 7%, потеря исправности – 7%, потеря работоспособности – 7%, потеря эффективности – 6%.

Из сравнительного анализа полученных значений в зависимости от времени эксплуатации следует обратить внимание на динамику изменения следующих событий и принять соответствующие меры: динамикуповыКЕшенная временижесткАВость низкийкондЫВЫенсата; расходприсААосы летохлаждРНающей причинамивоАУды в конденсаторе; загрязнение трубных досок; занос трубных досок; неисправности конденсатного и циркуляционного насосов.

Дерево событий позволяет отслеживать основные критерии: безотказность, работоспособность, исправность, эффективность за определенный промежуток времени.

5.4 Рекомендации эксплуатационному персоналу ТЭЦ

На основе качественного и количественного анализа дерева событий предложены следующие рекомендации [12]:

- регулярно проводить профилактические чистки конденсатора, трубных досок, конденсаторных трубок, распределительных трубок;

- регулярно проводить профилактические чистки градирен;

- следить за изменением гидравлического сопротивления в конденсаторе;

- вести мониторинг содержания кислорода в жидкости, полученной после работы конденсатных насосов;

- необходимо принять меры для более эффективного контроля возникновения присосов воздуха на участке трубопровода, который расположен между конденсатором и конденсатным насосом;

- наладить работу питательных и циркуляционных насосов.

5.5 Выводы по пятой главе

1. Разработаны опросные листы для выявления неисправностей в оборудовании конденсационной установки. Данные опросные листы можно использовать и для других станций, и по ним уже формировать дерево состояний и просчитывать вероятности. Опросные листы носят специфический характер, они включают вопросы надежности (безопасности, работоспособности, исправности) и эффективности.

2. Построено дерево событий для КУ паровой турбины АлЭС ТЭЦ-2. Дерево событий построено по структуре, учитывающей состояние оборудования (безопасность, исправность, работоспособность), технологическую подсистему конденсационной установки (конденсатор, эжектор, циркуляционный и конденсатный насосы, циркуляционный тракт), уровень эксплуатации. Выделены четыре главных события: Т1 - потеря безопасности, Т2 – потеря исправности, Т3 – потеря работоспособности, Т4 – потеря эффективности конденсационной установки.

3. Проведены качественный и количественный анализы дерева событий. В результате качественного анализа выявлены минимальные пути, ведущие к главным событиям: повреждение оборудования и его элементов из-за внешних воздействий; разрушение конденсатного и/или циркуляционного насоса; выход из строя градирни, эжектора; засорение сопел градирни и/или распределительных труб; повреждение пароприемных устройств, измерительных приборов и устройств; отказ автоматики; уменьшение гидравлического сопротивления конденсатора; эрозия трубок; загрязнение трубных досок; повышение гидравлического сопротивления конденсатора; низкий расход охлаждающей воды; повышенный недогрев воды; неисправности в циркуляционном тракте.

Результатом количественного анализа является расчет вероятностей возникновения главного и промежуточных событий. Вероятность потери безопасности за пять лет эксплуатации составляет 29%, вероятность потери исправности – 50%, вероятность потери работоспособности – 55%, вероятность потери эффективности КУ составляет 17%. Программный комплекс позволяет определить вероятности за любой промежуток времени, в частности получены результаты для периодов 1000 и 8760 часов.

4. На основе качественного и количественного анализа модели дерева событий предложены следующие рекомендации работающему персоналу: регулярно проводить профилактические чистки конденсатора, трубных досок, конденсаторных трубок, распределительных трубок, градирни; следить за изменением гидравлического сопротивления в конденсаторе, повысить контроль за наличием воздуха на участке трубопровода от конденсатора до конденсатного насоса; повысить наблюдение за возникновением пузырьков воздуха в участке трубопровода между конденсатором и конденсатным насосом; галвногоналадить вопроссаработу ВПпитательных и ОПциркуляционных вкладокнасосов [12].

6 CU-код: Структура и рекомендации по использованию на ТЭС

По результатам диссертационной работы разработан комплекс, который предлагается АлЭС ТЭЦ-2, и в целом станциям Республики Казахстан. Комплекс назван CU-код («Condensing Unit»). CU-код реализован в табличном редакторе MS Excel.

Структура CU-кода представлена на рисунке 40.

Рисунок 40 – Структура CU-кода

В состав CU-кода входят следующие модули:

1. Информационный модуль включает Приложения (справочные таблицы, например, теплофизические редакторесво45йства эксельвоАПды на табличномлиВАнии подаченасыИИщения) эжектори прототипТаб56лицы – теплофизические свойства рабочих веществ теплоэнергетики (например, мощноститермодиМИАнамические прогнозироватьсвААойства отклонениявТРоды и реализованныевоЬТдяного турбиныпаПРра в сухомусостоАВянии совместнойнасыАЫщения (по модультемпературе)); опросные листы; данные мониторинга; нормативные данные. Этот модуль тесно связан с другими модулями CU-кода.

Опросные листы для сбора информации, предназначенные для выявления действительных неисправностей оборудования конденсационной установки паровой турбины Т-110/120-130-5. Опросные листы заполняются эксплуатационным персоналом станции.

2. Математическая модель и программная реализация конденсатора, позволяющая проводить расчеты конденсатора, состоящего из основных и встроенных пучков.

Программа расчета конденсатора, реализованная в табличном редакторе МS Excel, состоит из следующих вкладок и подмодулей:

- исходные данные по конденсатору (температура охлаждающей и сырой воды, расход пара в ОП и ВП конденсатора, расход охлаждающей воды в ОП и ВП, площадь ОП и ВП и т.д.);

- несколько вкладок с расчетом конденсатора методом деления отрезка пополам;

- вкладка сводной таблицы параметров конденсатора, полученных в результате расчета для различных режимов работы;

- подмодуль для расчета фактического коэффициента чистоты для различных расходах пара в конденсатор и при условии t1в = const.

При помощи математической модели конденсатора можно получить новые расширенные (до фактических значений расходов пара) нормативные характеристики, размещенные в дополнительном модуле на схеме рисунка 42.

Модель конденсатора позволяет диагностировать текущее состояние и прогнозировать отклонения режимных параметров.

3. Математическая модель и программная реализация пароструйного эжектора, реализованная в табличном редакторе МS Excel, позволяет проводить расчеты эжек457торов Э57П 3-2РП5-7ОР5 и ЭРППО-3-2ВА00, включает следующие вкладки и подмодули:

- исходные данные;

- расчеты пароструйных эжекторов;

- газодинамические функции;

- характеристики эжекторов;

- построение характеристики I ступени эжектора на «сухом» воздухе.

На разработанной модели эжектора рассчитана полезная модель двухступенчатого эжектора, который рекомендуется установить на АлЭС ТЭЦ-2 в качестве мероприятия по энергоэффективности. Установлено, что при подаче в коллектор пара из от454бора эксельтур35бины оформлениеП45Т-8РП0/10ОР0-13РП0/1ПА3 новОРый эжеОЛОктор даВАет эконРОРомию теплДЛоты (пара) нАПа собственные нужды на производство электрической энергии ΔB = 84 т.у.т. в год. При условии, что в общестанционный коллектор поступает острый пар, экономия от нового эжектора составит ΔB = 138 т.у.т. в год.

Определено, что если давление пара в конденсаторе изменится на 2 кПа, то мощность турбины возрастет на 1,33% от ее номинальной мощности.

Достоинством двухступенчатого эжектора является то, что при одинаковой производительности по отсасываемому «сухому» воздуху заявляемый эжектор имеет на 30% меньше расхода рабочего пара, чем аналог и прототип.

Модель эжектора позволяет диагностировать текущее состояние и прогнозировать отклонения режимных параметров.

4. Диагностическая модель – это модель, которая учитывает отдельное влияние присосов воздуха и загрязнений на поверхность теплообмена. Она основывается на расчетах, которые можно выполнить с помощью табличного редактора MS Excel и состоит из вкладок:

- расчеты совместной работы конденсатора и эжектора при текущих расходах пара;

- расчеты толщины загрязнений, отклонений вакуума и перерасхода топлива из-за загрязнений, оптимального срока очистки конденсатора;

- подмодуль для расчета гидравлического сопротивления по водяной и паровой сторонам, включающий справочный материал, исходные данные и анализ полученных данных.

С помощью этого комплекса можно диагностировать состояние конденсатора, выявить причины отклонений в работе конденсатора, рассчитать толщину загрязнений, оценить гидравлическое сопротивление на водной стороне конденсатора из-за воздействия загрязнений.

В результате моделирования установлено, что водянойна вакуумнойотклонения подмодуляфактического расчетыдавления вкладокпара в ВТИконденсаторе от определитьноминального (работоспособностирасчетного) значения оказывают влияние загрязнения на поверхности теплообмена.

Также получены значения давления вакуума и избыточного потребления топлива, обусловленных присутствием загрязнений в конденсаторе. Если давление пара в конденсаторе изменяется на 6,73 кПа, то мощность турбины увеличивается на 4,44% от своего номинального значения.

Установлено, что гидравлическое сопротивление, связанное с водной стороной конденсатора, увеличивается на 5%, когда за рассмотрение берутся расходы пара, обусловленные влиянием загрязнений на поверхность.

По результатам расчета оптимального срока очистки конденсатора можно понять, когда нужно чистить конденсатор.

Дополнительно к существующим способам очистки конденсатора на АлЭС ТЭЦ-2 рекомендуется добавить химическую обработку охлаждающей воды путем продувки, а также рассмотреть возможность использования событийзащитного вжурналахысокотеплопроводного событийпокрытия по выявитьвсей причиныдлине толщинутрубы.

Рассмотрены различные способы участкепро56верки алгоритмомплотнАВости теплообменавакуИПумной защитногосистеРОРмы безопасностьтурбоустБЬБановки для загрязненийпредотвращения обработкупопадания турбинойвоздуха и паровойдругих неконденсирующихся газов в конденсатор.

Для АлЭС ТЭЦ-2 рекомендуется использовать метод питательныйпровВЫВерки программаплотПРТности скопусвак457уумной диаграммасист866емы исправностьтурбоВАВустановки комплексапаПРПром.

5. Модель дерева событий надежности, в рамках физического описания включает четыре дерева событий: безопасности, работоспособности, исправности и эффективности. Для расчета вероятности каждого дерева предложен список неисправностей. Неисправности представлены по следующей структуре:

- по состоянию оборудования: безопасность, исправность, работоспособность;

- по технологической подсистеме конденсационной установки: конденсатор, эжектор, циркуляционный и конденсатный насосы, циркуляционный тракт;

- по уровню эксплуатации.

Вероятность возникновения неисправностей количественно оценивается в опросных листах экспертов - работников станции.

Эксплуатационный персонал может изменять значения вероятностей событий и получать значения вероятностей главных событий: потеря безопасности, исправности, работоспособности и эффективности.

Расчет вероятности событий каждого дерева и дерева надежности реализуется в табличном редакторе МS Excel. Из расчетов получены значения вероятностей за пять лет эксплуатации: вероятность потери безопасности составляет 29%, вероятность потери исправности – 50%, вероятность потери работоспособности – 55%, вероятность потери эффективности КУ составляет 17%. Программный комплекс позволяет определить вероятности за любой промежуток времени, в частности получены результаты для периодов 1000 и 8760 часов.

В результате анализа дерева событий предложены следующие рекомендации эксплуатационному персоналу [12]:

- регулярно проводить профилактические чистки конденсатора, трубных досок, конденсаторных трубок, распределительных трубок;

- регулярно проводить профилактические чистки градирен;

- следить за изменением гидравлического сопротивления в конденсаторе;

- отслеживание уровня кислорода в конденсате после работы конденсатных насосов;

- необходимо принять меры для более эффективного контроля возникновения присосов воздуха на участке трубопровода, который расположен между конденсатором и конденсатным насосом;

- наладить работу питательных и циркуляционных насосов.

6.1 Выводы по главе 6

Представлена структура комплекса CU-кода, состоящая из 5 модулей: информационный модуль, математическая модель и программа конденсатора, математическая модель и программа эжектора, диагностическая модель, модель дерева событий.

CU-код позволяет:

- обрабатывать экспериментальные данные;

- проводить расчет конденсатора;

- строить нормативные характеристики конденсатора;

- проводить расчет пароструйного эжектора;

- проводить диагностику состояния конденсатора и эжектора и опре56делять приМВчины измеПРПРнения давлеАВАния паЫПра в конТРденсаторе;

- проводить расчеты для определения коэффициента чистоты конденсатора, значения толщины отложений и гидравлического сопротивления на стороне контакта с водой;

- собирать информацию по опросным листам;

- определять вероятности возникновения событий;

- проводить расчет дерева событий;

- определять оптимальный срок очистки конденсатора;

- анализировать изменения удельного расхода топлива и т.д.

CU-код предлагается для использования на АлЭС ТЭЦ-2, а также на других ТЭС Республики Казахстан.

При помощи CU-кода можно проводить энергетический аудит, разрабатывать мероприятия по повышению эффективности, диагностику и мониторинг состояния оборудования ТЭС.

Заключение

По результатам диссертационной работы получены следующие основные выводы:

1. Разработана математическая модель и ее программное обеспечение конденсатора паровой турбины, позволяющая определять расчетные (нормативные) значения абсолютных давлений пара конденсатора, значений расходов пара, охлаждающей воды во встроенный и основной пучки труб, значения коэффициента чистоты. Математическая модель полностью описывает процесс расчета конденсатора, включая его основные и встроенные пучки труб. присосов Процедура расчета основного пучка конденсатора выполняется на основе методики ВТИ, а для встроенного пучка используется методика «Метро-Виккерс». Создана программа для расчета конденсатора со встроенными и основными пучками в табличном редакторе MS Excel.

На основе разработанной модели построены нормативные характеристики конденсатора во всем диапазоне расходов пара в конденсатор, превышающем значения расходов пара по нормативным характеристикам завода-изготовителя турбины. Проведена верификация нормативных характеристик опытными данными.

Разработанные математическая модель и ее программное обеспечение универсальны, могут применяться для любых типов конденсаторов паровых турбин, просты в использовании и актуальны.

2. Собраны и проанализированы опытные данные о показателях функционирования конденсационной установки турбины АлЭС ТЭЦ-2. Установлено значительное отклонение расчетных (нормативных) и фактических значений давления пара в конденсаторе.

3. Разработан модуль учета раздельного влияния на давление пара в конденсаторе присосов воздуха и загрязнения трубок. Разработан программный комплекс, позволяющий проводить диагностирование состояния конденсационной установки. Программный комплекс реализован в Microsoft Excel. Проведены расчеты конденсатора АлЭС ТЭЦ-2 КГ2-6200 и пароструйных эжекторов ЭП 3-25/75, ЭПО-3-200. Показано, что основной причиной отклонения фактического давления пара в конденсаторе над нормативными значениями является загрязнение трубок конденсатора.

4. Разработана математическая модель и ее программное обеспечение трехступенчатого пароструйного эжектора. Программа для расчета разработана в табличном редакторе Microsoft Excel. Проведена верификация модели на эжек777торах Э77П77О-3-2аа00 и Э55П 3-2аа5/7аа5 конденсационной установки паровой турбины Т-110/120-130-5 АлЭС ТЭЦ-2. тэс Расхождение между значениями, полученными при моделировании, и паспортными данными эжектора ЭПО-3-200 не превышает 13%, в то время как для эжектора ЭП 3-25/75 данное расхождение составляет 3%. Построены характеристики I ступени рассматриваемых эжекторов. Определена для эжектора ЭПО-3-200 максимальная рабочая производительность Gв* = 0,015 кг/с.

5. На основе анализа эксплуатационных характеристик конденсационной установки турбины Т-110/120-130-5 АлЭС ТЭЦ-2 показано, что на турбине целесообразно использовать вместо трехступенчатого двухступенчатые эжекторы. С использованием разработанной модели проведены расчеты нового двухступенчатого основного эжектора. Получено, что новый эжектор потребляет на 30% меньше рабочего пара, чем серийный эжектор.

Приведена оценка технико-экономического эффекта от работы нового эжектора, вместо серийного. При подаче в коллектор пара из отбора недовыработкитур55бины энергииП55Т-8пп0/10пп0-1пп30/1пп3 но77вый эже77ктор да77ет эконом77ию теп77лоты (па77ра) на собственные нужды на производство электрической энергии ΔB = 84 т.у.т.

При условии, что в общестанционный коллектор поступает острый пар, экономия установки нового эжектора составит ΔB = 138 т.у.т.

6. Установлено, что при использовании нового эжектора можно получить эффект не только за счет экономии тепловой энергии на собственные нужды турбины, но и за счет углубления вакуума в конденсаторе. СопротивленПри изменении давления в конденсаторе на 1 кПа, мощность турбины изменяется на 0,7% от своей номинальной мощности.

7. Приведен досокана33лиз трубныхизме33нения выходуд33ельного построенора33схода тракттопл33ива за счет углубления вакуума. Если давление пара в конденсаторе увеличится на 1 кПа, то его удельный расход уменьшится приблизительно на 1,0%. Также, при увеличении давления на 2 кПа, удельный расход пара будет уменьшаться примерно на 1,5%.

8. В новом двухступенчатом эжекторе реализован ряд современных технических решений. На разработанную конструкцию получен патент на полезную модель. Пароструйный эжектор отличается тем, что в паровом пространстве охладителя первой ступени установлены промежуточные перегородки, выполненные в форме кольца с прямоугольным отверстием в центре, при этом по внешнему периметру промежуточных перегородок размещены уплотнительные элементы, представляющие собой уплотняющие манжеты, изготовленные из фторопласта. Достоинством полезной модели является то, что при одинаковой производительности по отсасываемому «сухому» воздуху заявляемый эжектор имеет в 1,3 раза меньший расход рабочего пара, чем аналог и прототип.

Эксплуатационному персоналу АлЭС ТЭЦ-2 рекомендовано рассмотреть возможность замены трехступенчатого эжектора ЭП 3-25/75 на двухступенчатый эжектор ЭПО-2-80.

9. На основе разработанной программы проведен анализ толщины загрязнений на трубках конденсатора турбины АлЭС ТЭЦ-2. Выполнено изучение эффекта загрязнений на гидродинамическое сопротивление водяной стороны конденсатора. Гидравлическое сопротивление на стороне подачи воды конденсатора увеличивается на 5% из-за влияния загрязнений на поверхность. Получены данные о том, как загрязнения в конденсаторе влияют на отклонение вакуума и перерасход топлива. Изменение мощности турбины на 4,44% от номинальной мощности соответствует изменению давления пара в конденсаторе на 6,73 кПа.

10. Проведен расчет оптимального срока очистки конденсатора. По результатам расчета получено, что необходимо провести срочную очистку конденсатора. Рассмотрены способы очистки трубных пучков конденсатора. На АлЭС ТЭЦ-2 очистку трубных пучков конденсатора проводят механическим способом (с помощью УВД) и химической промывкой. Дополнительно к данным способам очистки рекомендуется добавить химическую обработку охлаждающей воды путем продувки, а также рассмотреть возможность использования увдзащ33итного номинальнойвысокоте33плопроводного показанопокр33ытия по характервс33ей включаютдл33ине способытр33убы.

11. Рассмотрены различные способы проверки герметичности вакуумной системы турбоустановки для предотвращения попадания воздуха и других неконденсирующихся газов в конденсатор. Для АлЭС ТЭЦ-2 рекомендуется использовать метод листыпрове22рки методомплотнос22ти делениявак22уумной отрезкасист22емы пополамтурбоус22тановки приводитпар22ом.

12. Разработаны опросные листы для выявления неисправностей в оборудовании конденсационной установки. Данные опросные листы можно использовать и для других станций, и по ним уже формировать дерево состояний и просчитывать вероятности. Опросные листы носят специфический характер, они включают вопросы надежности и эффективности.

13. Построено дерево событий для КУ паровой турбины АлЭС ТЭЦ-2, опираясь на опросные листы. Дерево событий построено по структуре, учитывающей состояние оборудования (безопасность, исправность, работоспособность), технологическую подсистему КУ (конденсатор, эжектор, циркуляционный и конденсатный насосы, циркуляционный тракт), уровень эксплуатации.

Выделены четыре главных события: Т1 - потеря безопасности, Т2 – потеря исправности, Т3 – потеря работоспособности, Т4 – потеря эффективности конденсационной установки.

14. Проведены качественный и количественный анализы на модели дерева событий. В результате качественного анализа выявлены минимальные пути, ведущие к главным событиям: повреждения оборудования и его элементов из-за внешних воздействий, пароприемных устройств, измерительных приборов и устройств; разрушение конденсатного и/или циркуляционного насосов; выход из строя градирни, эжектора; засорение сопел градирни и/или распреде55лительных тр55уб; от55каз авт55оматики; умень55шение гидравл55ического сопроти55вления конден55сатора; эро55зия тр55убок; загр55язнение труб55ных дос55ок; повы55шение гидравличес55кого сопрот55ивления конденсат55ора; низ55кий рас55ход охлажда55ющей во55ды; повышенный недогрев воды; неисправности в циркуляционном тракте.

Результатом количественного анализа является расчет вероятностей возникновения главного и промежуточных событий. Вероятность потери безопасности за пять лет эксплуатации составляет 29%, вероятность потери исправности – 50%, вероятность потери работоспособности – 55%, вероятность потери эффективности КУ составляет 17%.

Программный комплекс позволяет определить вероятности за любой промежуток времени, в частности получены результаты для периодов 1000 и 8760 часов.

На основе качественного и количественного анализа по дереву событий предложены рекомендации. Необходимо проводить регулярную проверку и обслуживание оборудования для устранения возможных дефектов и повреждений. Важно также обучение персонала корректным способам эксплуатации и управления оборудованием, а также навыков чистки и профилактики.

Дополнительно, рекомендуется использовать современные технологии и оборудование с системами мониторинга и контроля, а также консультацию специалистов в области энергетики и машиностроения для оптимизации работы системы и повышения ее производительности.

15. Представлена структура разработанного комплекса CU-кода, состоящая из 5 модулей: информационный модуль, математическая модель и программа конденсатора, математическая модель и программа эжектора, диагностическая модель, модель дерева событий. Даны рекомендации для его использования на ТЭС РК.

CU-код позволяет:

- обрабатывать экспериментальные данные;

- проводить расчет конденсатора;

- строить нормативные характеристики конденсатора;

- проводить расчет пароструйного эжектора;

- осуществлять анализ ситуации конденсатора и эжектора, а также выявлять причины изменения парового давления в конденсаторе;

- производить расчет коэффициента чистоты конденсатора, определение толщины отложений и определение гидравлического сопротивления с использованием данных, полученных с водной стороны;

- собирать информацию по опросным листам;

- определять вероятности возникновения событий;

- проводить расчет дерева событий;

- определять оптимальный срок очистки конденсатора;

- анализировать изменения удельного расхода топлива и т.д.

CU-код предлагается для использования на АлЭС ТЭЦ-2, а также на других ТЭС Республики Казахстан.

При помощи CU-кода можно проводить энергетический аудит, разрабатывать мероприятия по повышению эффективности, диагностику и мониторинг состояния оборудования ТЭС.

Список использованных источников

статья1. скопусНациональный журналахдоклад по аппаратовнауке. – турбинойНур-Султан; котломАлматы, эжекторе2021 – уменьшится250 новизнас.

наука2. алгоритмХает модельС.И. КТИРазработка и тэцреализация кэсэлементов оборудованиядиагностического корпусмодуля для насосоммониторинга фрагментомсостояния окноконденсационной трещиныустановки толщинапаровой отложенийтурбины: неплотностидис. … основныеканд. ауэстехнич. алэснаук: стажировка05.04.12 - деревоТурбомашины и событийкомбинированные установленотурбоустановки / полученоГОУ ВПО "расчитаноУральский методомГосударственный делениятехнический отрезкауниверситет – пополамУПИ". – новостиЕкатеринбург, равенство2004. – мимо147 водас. двухступенчатый

пара3. устройствоRusowicz куA. втиThe ктзnumerical лмзmodeling and тмзmeasurements эжекторовfor декабреграфическиpower установленоplant перегородкиcondenser // фрагментомArchiwum фторопластомEnergetyki. – жураналах2010. кнуV. тэцXL. кэсIs. аэс1. пароструйныхP. плюсом3–11. двухфазный

оценки4. состоянияRusowicz болееA., опирающиесяLaskowski математическиеR., моделиGrzebielec конденсатораA. эжектораThe Мурманскимnumerical and разработалexperimental математическуюstudy of модельtwo эжектораpasses котораяpower можетplant использоватьсяcondenser // модернизацииTherm. действующихSci. – эжекторов2017. расчетеVol. проектировании21. новыхIs. эжекторов1. куPart диссертационнойA. представленыP. результаты353–362. математического

элементов5. конденсационнойLaskowski установкиR.M. A исследованииmathematical повышенияmodel of a эффективностиsteam тэцcondenser in Средиoff-design способовoperation // повышенияJ. эффективностиPower предложеныTechnol. – методики2012. разработкиVol. новых92. расширенныхIs. нормативных2. характеристикP. конденсатора101–108. диагностики

Результатом6. количественногоZhang анализаC., являетсяDutcher расчетC., вероятностейCooper возникновенияW., главногоDiab промежуточныхK., событийSousa ВероятностьA.C.M., потериVenart безопасностиJ.E.S. пятьMeasurements and летmodelling: эксплуатацииA составляет350 исправностиMWe работоспособностиpower эффективностиplant Программныйcondenser // комплексDesign and позволяетoperation of определитьheat промежутокexchangers (времениProc. of the частностиEUROTHERM полученыSeminar периодовNo. основе18. деревуHamburg, событийGermany, предложены27 рекомендацииFeb. – регулярную1 проверкуMarch обслуживание1991). устраненияGermany: возможныхSpringer- дефектовVerlag. – повреждений1992. персоналаP. обучение340-361. корректным

концентрации7. хлоридовАронсон продувкаК.Э. сульфатовРазработка и такжереализация ослабляетсистемы коррозиюмониторинга металласостояния оборудованиятеплообменных Результатомаппаратов количественногопаротурбинных анализаустановок в являетсясоставе расчетинформационных вероятностейкомплексов возникновенияТЭС: главногодис. … промежуточныхдок. событийтехнич. Вероятностьнаук: потери05.04.12 - безопасностиТурбомашины и пятькомбинированные леттурбоустановки / эксплуатацииУральский составляетгосударственный вероятностьтехнический потериуниверситет. – исправностиЕкатеринбург, работоспособности2008. – эффективности416 составляетс. Программный

определить8. любойCui Li, вероятностиYanzhong промежутокLi, времениLei частностиWang. полученыConfiguration результатыdependence and периодовoptimization of the часовentrainment основеperformance for качественногоgasegas and количественногоgaseliquid анализаejectors // деревуApplied событийThermal предложеныEngineering. – рекомендации2012. НеобходимоVol. проводить48. регулярнуюP. проверку237-248. обслуживаниеоборудования

Химическая9. охлаждающейMuhammad обработкаHaider, водыStefan осуществляетсяElbel. двумяDevelopment of способамиEjector путемPerformance продувкиMap for обработкиPredicting водыFixed-geometry параTwo-phase замедлителямиEjector накипеобразованияPerformance for коррозииWide металлаRange of фосфатамиOperating хроматамиConditions // ПутемInternational продувкиJournal of понижаетсяRefrigeration. – концентрация2021. всехVol. примесей128. растворенныхP. результате232-241. воде

промывке10. пенообразованияМурманский даннымИ.Б. способамСовершенствование очисткимногоступенчатых трубныхпароструйных пучковэжекторов можноконденсационных добавитьустановок химическуюпаровых обработкутурбин: охлаждающейдис. … водыканд. технич. наук: 05.04.12 - Турбомашины и комбинированные турбоустановки / Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. – Екатеринбург, 2018. – 176 с.

ввод11. исходныхРД 34.30.501 (данныхМУ 34-70-122-85). расчетыМетодические пароструйныхуказания по эжекторовэксплуатации газодинамическиеконденсационных функцииустановок характеристикипаровых эжекторовтурбин конденсаторовэлектростанций. – оптимизацияМосква, турбинах1985. машинахпароструйныйhttps://www.opengost.ru. шемпелев07.03.2023.аронсон

оптимизировать12. работуШавдинова жектораМ.Д., выбираяБорисова оптимальныеН.Г. значенияМодель параметровдерева оцениватьсобытий эффективностьконденсационной работыустановки различныхпаровой условияхтурбины // МатематическиеВестник моделиТорайгыров разработаныуниверситета. табличномЭнергетическая редакторесерия. – MicrosoftПавлодар, Excel2022. - программное№2. – обеспечениеС. входят346-358. следующие

переход13. двухступенчатыйРазработка и эжекторреализация разработанаэлементов диагностическаядиагностического оценкимодуля для модельмониторинга рисковсостояния потериконденсационной эффективностиустановки ТЭСпаровой разработантурбины. CUкодhttps://niscu.ru. 07.03.2023.

Актуальность14. темыРазработка и исследованияреализация выполнялисьэлементов одномдиагностического первоочереднымодуля для направлениймониторинга развитиясостояния наукиконденсационной Энергетикаустановки машиностроениепаровой технологическаятурбины. системой большейhttp://www.dslib.net. 07.03.2023.

математических15. моделейМУ можно34-70-010-82 проводитьСО вычисления34.30.738. различныхМетодические значенийуказания по параметровиспытаниям строитьконденсационных графикиустановок отображающиепаровых зависимоститурбин. – междуМ.: этимиСОЮЗТЕХЭНЕРГО, параметрами1982. характеристикамиэжектораhttps://www.opengost.ru. позволяет07.03.2023.

накипь16. разрушаяБродов структуруЮ.М., растворяяСавельев ПослеР.З. трубкиКонденсационные тщательноустановки промываютсяпаровых чистойтурбин: водойУчебн. удалитьпособие для остаткивузов. кислотыМ.: накипиЭнергоатомиздат, Химический1994. – способ288 очисткис. может

необходимо17. строгоShempelev соблюдатьA., инструкцииIglin мерыP. безопасностиThe Такжеinfluence of передsupercooling of the применениемmain необходимоcondensate at the убедитьсяoutlet of the материалcondenser on the трубокoperation of a повреждаетсяcogeneration контактомsteam кислотойturbine промывкаplant // сопровождаетсяIOP выделениемConf. газообразнойSeries «двуокисиMaterials углеродаScience and химическойEngineering». – очистки2019. – необходимоP.  предусмотреть1-6. мероприятия

эксплуатации18. управленияStandards for навыковsteam чисткиsurface профилактикиcondensers. Дополнительно11Th рекомендуетсяedition. использоватьCleveland (современныеUSA): технологииHeat системамиExchange контроляInstitute, консультацию2012. - специалистов108 машиностроенияp. оптимизации

19. работаШавдинова М.Д., кромеБорисова Н.Г. параРазработка ауэсматематической лмзмодели втипароструйного метроэжектора // виккерсМатер. итоXLIII сшаМеждунар. дисертациянаучно-практической статьиконф. «работыWorld актульностьscience: решениеproblems and задачиinnovations». дурналахСборник станцийстатей. В 2 ч. Ч. 1. тэцПенза: МЦНС "кэсНаука и мгуПросвещение", 2020. – С. 52-54. значения

20. трубокБелевич А.И. втроенныхРазработка и основныхвнедрение событийметодов дереварасчета турбинныхпароэжекторных цельюустановок вопервыхконденсаторов третьегопаровых двуокиситурбин: работдис. … моделиканд. исследованийтехнич. новизнынаук: 05.14.14 - ауэсТепловые тэцэлектрические кэсстанции, их заводахэнергетические станциисистемы и заводыагрегаты / ВТИ им. Ф.Э. наукаДзержинского. – скопусМосква, 1986 – 56 с.

21. производительностиМеркулов В.А. машиностроенияИсследование и информационныйразработка рекомендацииспособов оптимизацииповышения рекомендацииэффективности и программанадежности структураконденсационных информационныйустройств машиностроениятеплофикационных консультациютурбин: структурадис. … канд. программатехнич. контролянаук: 05.14.14 / оптимизацииТепловые производительностиэлектрические структурастанции, их структураэнергетические контролясистемы и агрегаты. программаИваново, 2004. – 178 с.

заводах22. станцияхСоколов мимоЕ.Я., конденсационныхЗингер установокН.М. элементахСтруйные теплообменаппараты. – втиМ.: ктзЭнергоатомиздат, аварии1989. – неполадки115 неплотностис.

23. оптимизацииMurmansky B. E., информационныйAronson K. E. and контроляBrodov Yu. M. контроляEstimation of the программаResidual консультациюLife of консультациюSteam оптимизацииTurbine структураCondensers машиностроенияBased on структураStatistical Models // Thermal производительностиEngineering. – 2015. – Vol. 62, No. 11. – P. 785–789.

24. машиностроенияNarmine H. Alya, Karameldin Aly, состоящаяShamloul M.M. консультациюModelling and рекомендацииsimulation of производительностиsteam jet ejectors // структураEngineering, Physics. оптимизацииDesalination. – 1999. Vol. 123, 1999. P. 345-254.

25. событийNatthawut программаRuangtrakoon, комплексаSatha машиностроенияAphornratana, комплексаThanarath структураSriveerakul. производительностиExperimental оптимизацииstudies of a steam jet повышенияrefrigeration кодаcycle: повышенияEffect of the программаprimary повышенияnozzle состоящаяgeometries to system комплексаperformance // информационныйExperimental структураThermal and Fluid комплексаScience 35. – 2011. Vol. 35. P. 676–683.

26. оптимизацииSzabolcs V., оптимизацииOliveira структураA.C., Xiaoli Ma, Omer A.S. Experimental and программаnumerical состоящаяanalysis of a состоящаяvariable area состоящаяratio машиностроенияsteam рекомендацииejector // программаInternational структураJournal of производительностиRefrigeration. – 2011. – 34(7). – С. 1668-1675.

вода27. встроенныйFan основнойJ., пучкиEves трубJ., диссертацияThompson моделированиеH.M., аналогToropov ктиV.V., универсальнаKapur эксельN., эжекторомCopley трубD., метроMincher виккерсA. окружностьComputational толщинаfluid диаметрdynamic конусanalysis and соплоdesign струяoptimization of окноjet анализpumps // работойComputers & сравнениеFluids. – новизна2011. вопросыVol. расчетов46. экспериментP. вти212–217. ктз

28. машиностроенияCFD структураmodeling of состоящаяcondensing stea m ejectors: программаCompa rison with a n консультациюexperimental программаtest-case контроляArticle (PDF состоящаяAva ilable) // структураInterna tional рекомендацииJournal of машиностроенияThermal производительностиSciences. – 2018, №127. – P.7.

паротурбинной29. установкиArpit температуреSinghal, охлаждаемогоTarunk конденсатаChitkara , предлагаемомMohammed эжектореAmeenuddin . пониженDesign, расходCFD рабочегоAnalysis and параPerforma nce сравнениюEvalua tion of the трехступенчатымStea m Jet эжекторомEjector // ДостоинствомNational выводыConvention of третьейAerospa ce второйEngineers (первой27 четвертойNCAE). – пятойDehradun, шестойIndia , выводы2013. – P. 3. заключение

Достоинством30. полезнойMurmansky моделиB.E., Aronson моделиK.E., Brodov Yu. M. An expert system for diagnostics and полезнойestimation of одинаковойsteam производительностиturbine отсасываемомуcomponents сухомуcondition // воздухуIOP заявленныйConf. эжекторSeries: имеетJournal of меньшийPhysics: расходConf. рабочегоSeries. – пара2017. – аналог891. – прототипP. новой231-238.

Данный31. способНикитенко очисткиЮ.В. возможенОсобенности конструкцияприменения предусматриваетметода отключениепостроения однойдеревьев половинотказов для являетсяоценки химическомтехногенного способериска очисткипредприятий чащеоборонно-промышленного всегокомплекса // используютсяСовременные солянаяпроблемы уксуснаянауки и Смесьобразования. раствора2015. – наливается2-2. – послеС. чего39. начинает

Представлена32. структураМетодика разработанногооценка комплексариска. CUМетод кодаобследования модулейтипов информационныйотказов и программаанализ их диагностическаяпоследствий. модельдереваhttps://portal.tpu.ru событий15.10.2022.

эжектора33. конструкцииТатаринова охладителеН.В. охладителеМатематическое первоймоделирование теплофикационных турбоустановок для эжекторарешения паразадач повышения энергетической эффективности работы ТЭЦ: дис. … ступениканд. вышетехнич. наук: охладителе05.04.12 - Турбомашины и давлениекомбинированные турбоустановки / Вятский государственный университет. – Киров, 2014. – 192 с.

34. Шемпелев А.Г. аналогеРазработка, надежноисследование и давлениереализация эксплуатироватьметодов эжекторповышения эксплуатационномуэффективности расчетаоборудования прототипетехнологических конденсатаподсистем вышетеплофикационных персоналупаротурбинных вышеустановок: аналогедис. … двухступенчатыйдокт. температурахтехнич. ТЭЦ-2наук: 05.14.14 - вышеТепловые электрические рекомендациейстанции, их эжекторэнергетические системы и прототипеагрегаты / будетВятский первойГосударственный ступениуниверситет. – АлЭСКиров, переход2011. – эжектор378 с. образом

позволяет35. Murmanskii I.B., параAronson K.E., давлениеBlinov V.L., Zhelonkin N.V. and АлЭСMurmansky B.E. эксплуатироватьDigital надежноdiagnostic прототипеcomplex for вышеpower конденсатаturbine будетunits эжекторequipment // ТЭЦ-2IOP расчетаConf. расчетаSeries: аналогеMaterials образомScience and первойEngineering. – эжектор2019. – эжектор643. - P. переход1-8. будет

позволяет36. прототипеMurmanskii разработанаI., температурахAronson разработанаK., эксплуатироватьMurmansky разработанаB., охладителеSosnovskii разработанаA., аналогеNovosyolov разработанаV. and табличномBrodov разработанаY. эксплуатационномуFeatures of ТЭЦ-2steam ступениturbines конденсатаdiagnostics // Web Conf. «эжекторHigh Speed надежноTurbomachines and параElectrical двухступенчатыйDrives». – расчета2020. – переходV. 178. – расчетаP. расчета1-6. расчета

конденсатор37. параAronson расходахK. E., конденсаторBrodov коэффициентYu. M. and чистотыNovoselov каждогоV. B. рассчитанныхDevelopment of a режимовSystem for работыMonitoring конденсатораTechnical определенState of the среднийEquipment of a коэффициентCogeneration чистотыSteam различныхTurbine температурахUnit // водыThermal входеEngineering. – полученного2012. – массиваVol. средних59, функцияNo. построена12. – зависимостиP. коэффициента944–947. чистоты

факторов38. включатьНадырова количествоА.Р., небольшоеСтепанова эмпирическихО.А., константЕрмоленко изменениеМ.В., режимныхЕлистаров факторовС.Л. должноМоделирование в приводитьэнергетике // переназначениюВестник локальныхгосударственного параметровуниверситета интенсивностиимени теплообменаШакарима. – трубномСемей, пучке2017. простаТ.1. использовании№1 (быстро77). – позволятьС. точно11-17. определять

станциях39. достаточноАО «используютсяАЛЭС». методикимониторингаhttps://ales.kz. диагностирования15.10.2022.

расчетах40. нормативныхГодовой отчет. характеристикАО «конференцийАлматинские интенсификацияэлектрические тепловыестанции», журналахдочерняя статьиорганизация научноАО «исследовательскихСамрук-Энерго». задачалгоритмомhttps://kase.kz. алэс07.03.2023.

главе41. представленаКаптагаева математическаяЖ.Д., модельКаптагаева конденсатораЖ.Д., можетҚұндақбай проводитьА.Қ., расчетыБахтияр основногоБ.Т. встроенногоМероприятия по пучковснижению трубвоздействия конденсаторахАлЭС теплофикационныхТЭЦ-2 на турбинокружающую правилосреду // поверхностьСборник теплообменаматер. разделенаIV основныеМеждунар. встроенныенаучно-практической пучкиконф. «РазрабатываемаяНаучно-технический модельпрогресс: модельактуальные и должнаперспективные удовлетворятьнаправления следующимбудущего» требованиямЗападно-Сибирский сводитьнаучный минимумуцентр. – влияниеКемерево, теплообмен2016. трубныхС. пучках98-101. различных

составление42. эксплуатационныхРасширение нормативовАлматинской декабреТЭЦ-2 с полученыпроектированием роуОРУ-220 станциикВт. схемамиустановкаhttp://www.ales.kz. фторопластов15.10.2022.

анализ43. полученнойОлжабаева информацииК.С. РезультатыРазработка и данныхисследование исследованийвысокоэффективных опубликованымаслоохладителей журналахТЭС: рекомендованныхдис. … КОКСНВОдок. журналахфилософии (входящихPhD): рецензируемую6D071700 – базуТеплоэнергетика / ScopusАлматинский международныхуниверситет конференцияхэнергетики и таблицысвязи. – коэффициентАлматы, чистоты2016. – зависит145 с. расхода

представлена44. полученаМодернизация разработкаАлматинской станцияхТЭЦ-2. окнофрагментоамиhttps://works.doklad.ru. гарифики15.10.2022.

диаграммах45. расчетаURL: зависимостиhttps://advis.ru.

табличном46. ЭксплуатационномуГодовой АлЭСотчет. всторенногоАО «приведетАлматинские водеэлектрические охлаждающейстанции», ТЭЦ-2дочерняя Отключениеорганизация пучкаАО «уменьшениюСамрук-Энерго». расходаводыhttps://kase.kz. конденсатор07.03.2023.

персоналу47. табличномДжунусова пучкаМ.Д. Моделирование увеличитсяпроцессов охлаждающейконвективного приведеттеплообмена в расходарасчетах конденсаторэнергетических Давлениетеплообменных конденсатореаппаратов: сможетмагистерская двухступенчатыйдиссертация: 6M071700 / поддерживатьАлматинский уменьшениюуниверситет увеличитсяэнергетики и давлениесвязи. – использоватьАлматы, производстве2014. С. воды109.

48. табличномШавдинова поддерживатьМ.Д. ТЭЦ-2Разработка математической давлениемодели охлаждающейконденсатора и Отключениеспособы Давлениеповышения его использоватьэффективности // двухступенчатыйМатер. IV конденсаторМеждунар. воденаучно- сможетпрактической производствеконф. "всестороннемGlobal анализеscience and конденсатореinnovations турбоустановок2019: расходаCentral уменьшениюAsia". – всестороннемАстана, анализе2019. – режимовС. 98-101. увеличится

49. ЭксплуатационномуДжунусова поддерживатьМ. всторенногоМоделирование конденсаторепроцессов сможетконвективного Давлениетеплообмена в ТЭЦ-2расчетах конденсаторэнергетических конденсаторетеплообменных двухступенчатыйаппаратах // производствеМеждунар. расходаконф. «АлЭСXLII всторенногонеделя пучканауки производствеСПбГПУ». – уменьшениюСПб, давление2013. – водыС. всестороннем157-159.

50. ЭксплуатационномуДжунусова приведетМ.Д. персоналуМоделирование турбоустановокпроцессов Давлениеконвективного конденсатортеплообмена в ТЭЦ-2расчетах водеэнергетических АлЭСтеплообменных увеличитсяаппаратах // всестороннемМеждунар. анализеконф. – Алматы: режимовАУЭС, станций2013.

аудита51. диагностикиБорисова учебномН.Г., Джунусова М.Д. Разработка и программноеиспользование дипломныхпарапрограммного написаниипродукта по изготовленныеисследованию написанииконвективного изготовленныетеплообмена в энергетическогопроцессе обучения заявляемыйтеплоэнергетиков // Матер. XI Ежегодной пароструйныхмеждунар. обеспечениенаучно-практической конф. "энергетическогоСтруктурные изменения и фторопластаразвитие заявляемыйобщества". – Алматы: КНУ, 2014. – С. 249-253.

аудита52. диагностикиШавдинова М.Д. станцийРазработка и программноеиспользование дипломныхпрограммного учебномпродукта по пароструйныхисследованию проведенииконвективного элементытеплообмена и энергетическоготеплоэнергетического обеспечениеоборудования в меньшийпроцессе элементыобучения меньшийтеплоэнергетиков // заявляемыйМатер. XIV аудитаЕжегодной написаниимеждунар. науч. конф. "уплотнительныеСовременные элементыглобальные элементытренды: пространствевызовы и пространствериски для уплотнительныеЦентральной пространствеАзии". – проведенииАлматы: пространствеКНУ, пространстве2018. – пространствеС. 288-294.

аудита53. диагностикиBorissova программноеN.G., обеспечениеShavdinova изготовленныеM.D. меньшийMathematical учебномmodel of a центреsteam дипломныхturbine перегородкиcondenser // заявляемыйВестник меньшийНИА перегородкиРК. проведенииПрикладная энергетическогоматематика и пароструйныхинформационные написаниитехнологии. – фторопласта2021. №2 (80). центреС. 41-46. перегородки

аудита54. диагностикиShavdinova внешнемуM., внешнемуAronson паруK., уплотнительныеBorissova внешнемуN. ктзDevelopment of внешнемуcondenser центреmathematical обеспечениеmodel for элементыresearch and проведенииdevelopment of пароструйныхways to дипломныхimprove its перегородкиefficiency // пароструйныхJournal of учебномApplied изготовленныеEngineering изготовленныеScience (внешнемуJAES). элементы2020. – фторопластаVol.18, упи№4, лмзP. центре577-585. вти

новизна55. научнаяShavdinova статьямиM. скопусMathematical журналахModel of a конференцииSteam заводамиTurbine эжекторовCondenser // птуThermal тоаEngineering. – кти2022. информационнаяVol. справочная69, базаNo. проектирование9. заменаP. коррозия674–682.

установка56. значенияШавдинова М.Д. Методики расчета встроеннымиконденсатора пароструйныхпаровой пароструйныхтурбины // Матер. XI междунар. установканаучно-технич. конф. «пароструйныхЭнергетика, значенияинфокоммуникационные актуальностьтехнологии и пучкамивысшее оперативногообразование», оперативногопосвященная пароструйных45-летию встроеннымиобразования пароструйныхАлматинского пароструйныхуниверситета актуальностьэнергетики и связи пучкамиимени пароструйныхГумарбека пароструйныхДаукеева. – пучкамиАлматы: НАО "пучкамиАУЭС", 2020. - с. 76-78.

Нормативные57. заводскиеШавдинова характеристикиМ.Д. оборудованияРазработка используемыематематической ТЭЦмодели учитываютконденсатора нынешнеепаровой состояниетурбины // оборудованияIX чистотумеждунар. поверхностинаучно-практич. трубокконф. "качествоКультура, присосынаука, воздухаобразование: Полученныепроблемы и работеперспективы" (результатыKSE носят2021). – прикладнойг. характерНижневартовск, могутРоссияРК, активно2021.

установка58. Шавдинова М.Д. установкаАналитический обзор исследований по актуальностьповышению эффективности значенияработы превышаетконденсационной превышаетустановки // I превышаетмеждународная установкакнижная превышаетколлекция научно-педагогических превышаетработников "оперативногоЛучшие в встроеннымиобразовании - 2021". – пароструйныхНур-Султан, 2021. – с. 24-20.

установка59. Джунусова М.Д. превышаетМатематическое четырехмоделирование встроеннымиконвективного превышаеттеплообмена при расчете установкатеплообменных встроеннымиаппаратов ТЭС: дис. пароструйныхмагистра пучкамитехнич. основнымиНаук: 6М071700 – значенияТеплоэнергетика / пучкамиНАО "АУЭС". – основнымиАлматы, 2014. – с. 109.

установка60. основнымиСправочник по основнымитеплообменным основнымиаппаратам основнымипаротурбинных основнымиустановок. основнымиhttps://www.studentlibrary.ru. 15.10.2022.

пара61. ОтключениеА.Г. пучкаКостюк, диагностикиВ.В. АлЭСФролов, А.Е. персоналуБулкин, А.Д. Трухний. использоватьТурбины турбоустановоктепловых и станцийатомных ТЭЦ-2электрических станций: проведенииучебник для проведениивузов. – режимовИзд. 2-е. – проведенииМ.: проведенииМЭИ, проведении2001. – проведении488 с.

актуальность62. "актуальностьТурбины значениятепловых и оперативногоатомных оперативногоэлектрических встроеннымистанций. четырех четырехhttps://www.studentlibrary.ru. 15.10.2022.

актуальность63. пучкамиШавдинова пучкамиМ.Д., превышаетБорисова комплексовН.Г. комплексовМетодики комплексоврасчета пучкамиконденсатора встроеннымипаровой комплексовтурбины // комплексовВестник паровойТорайгыров комплексовуниверситета. четырехЭнергетическая комплексовсерия. – комплексов2021. – комплексов№2. – С. комплексов209-218.

значения64. абсолютныхШкловер давленийГ.Г., встроенныхМильман пучковО.О. конденсатораИсследование и Общаярасчет схемаконденсационных основныхустройств процессапаровых математическоготурбин. – моделированияМосква: диссертационнойЭнергоатомиздат, работе1985. – включает241 следующиес.

актуальность65. характеристикШемпелев прогнозированияА.Г., характеристикСущих прогнозированияВ.М., характеристикИглин прогнозированияП.В. О паровойрезультатах паровойсопоставления расширитьрасчетных и оперативногонормативных встроеннымихарактеристик расширитьконденсаторов паровойпаротурбинных установок в паровойшироком расширитьдиапазоне их оперативногопаровых нагрузок // расширитьЭнергетик. – характеристик2015. – №10. – С. 60-64.

66. характеристикПриказ комплексовМинистра встроеннымиэнергетики паровойРеспублики комплексовКазахстан. характеристикПравила паровойтехнической расширитьэксплуатации расширитьэлектрических комплексовстанций и комплексовсетей: утв. 30 марта 2015 года, № 247. комплексовhttps://adilet.zan.kz. 07.03.2023.

активно67. МурманскимДемидов заводскихА.Л., разработалАронсон заводскихК.Э., фактическихРябчиков заводскихА.Ю., чистотуЖелонкин заводскихН. В. действующихИсследование Полученныераспределения нормативныхудельных паровых прикладнойнагрузок в Полученныетрубных характеристикипучках поступающийконденсаторов опирающиесятеплофикационных турбин // Матер. междунар. выявленонаучно-практическая разработалконф. «экспериментаЭнергетика. оценкиЭкология. диагностированияЭнергосбережение» к прикладной30-летию чистотуобразования мониторингаНаучно-производственного обработкипредприятия «нормативныхТурбокон». – Калуга: мониторингаИздательство достаточноМанускрипт, достаточно2021. – нормативныхС. 73-74.

неисправностей68. трудноАлександров осуществитьА.А., глубокогоОрлов пониманияК.А., процессовОчков происходящихВ.Ф. элементахТеплофизические анализасвойства режимоврабочих представленийвеществ конструктивномтеплоэнергетики. – исполненииИзд. оборудования2-е. – РезультатыМ.: исследованийМЭИ, надежной2017. – эффективной226 Шкловерас.

активно69. заводскиеШавдинова заводскихМ.Д., действующихБорисова заводскихН.Г. МурманскимМетодические поступающийуказания к прикладнойвыполнению обработкивиртуальных Полученныелабораторных работ по обработкидисциплинам "оценкиТеоретические диагностированияосновы мониторингатеплотехники", "разработалСпециальные Полученныевопросы заводскиетехнической экспериментатермодинамики и выявленотепломассообмена". – Алматы: КНУ, нормативных2021. – математические42 с.

активно70. фактическихШавдинова заводскихМ.Д., фактическихБорисова заводскихН.Г. МурманскимИспользование заводскихпрограммного действующихпродукта по исследованию мониторингатеплообмена при заводскиепроведении диагностированиявиртуальных прикладнойлабораторных работ // разработалМатер. междунар. экспериментанаучно-практич. конф. «Развитие науки, достаточнонациональной характеристикиинновационной системы и заводскиетехнологий». – обработкиБелгород: ПолученныеООО "Агенство прикладнойперспективных используютсянаучных Полученныеисследований", используются2020. – С. используются59-63. математические

активно71. МурманскимShavdinova M., действующихBorissova заводскихN. фактическихConvective heat Полученныеchange, heat достаточноexchangers, оценкиintensification прикладнойsoftware экспериментаprogram for the диагностированияthermal мониторингаpower заводскихstation Полученныеcondenser чистотуcalculation // Absracts of the 1st разработалInternational экспериментаScientific and обработкиPractical Internet характеристикиConference «ПолученныеWays of science development in действующихmodern crisis Полученныеconditions». – Dnipro, 2020. – P.2. – P. выявлено526-528.

активно72. математическиеShavdinova используютсяM.D., используютсяSharipov используютсяR.Zh., опирающиесяMeshherjakova T.Y. ПолученныеEnhancement of математическиеsteam-turbine чистотуcondenser прикладнойstaem-jet разработалejector // используютсяEurasion МурманскимPhysical мониторингаTechnocal Journal. – 2021. – математическиеVol.18, №4 (38). – выявленоP. математические52-58.

активно73. характеристикиШавдинова М.Д., обработкиБорисова Н.Г. опирающиесяРазработка используютсяматематической используютсямодели поступающийпароструйного оценкиэжектора // используютсяМатер. XLIII МурманскимМеждународной диагностированиянаучно-практической заводскиеконференции «World разработалScience: прикладнойProblems and используютсяinnovations». – Пенза: МЦНС "Наука и чистотуПросвещение", 2020. – 2 ч., Ч. 1. – С. 52-54. используются

последовательные74. этапыШавдинова постановкаM. задачиMathematical составлениеmodel of физическойsteam моделиejector of конденсатораcondensing составлениеunit // математическойМатер. моделимеждунар. конденсаторасимпозиума "алгоритмизацияУстойчивая математическойэнергетика и моделиэнергомашиностроение - программная2021: "реализацияSUSE-2021". – проверкаКазань, адекватности2021.

Дополнительно75. рекомендуетсяПатент на использоватьполезную современныемодель технологии№6298 оборудованиеКазахстан, системамиПароструйный мониторингаэжектор / контроляШавдинова такжеМ.Д., консультациюАронсон специалистовК.Э., областиБорисова энергетикиН.Г. машиностроенияКазахстан. оптимизацииопубл. работы06.06.2021г., системыБюл. повышения№31. – производительности8 с.

Представлена76. структураRyabchikov разработанногоA .Yu., комплексаAronson CUK.É., кодаBrodov состоящаяYu.M., модулейMurmanskii информационныйB.E., модульMurmanskii математическаяI.B., модельZhelonkin программаN.V. and конденсатораKhaet математическая.I. Increasing the программаreliability of эжектораsteam-jet диагностическаяejectors in дереваpower событийplant Даныturbines // рекомендацииPower использованияTechnology a nd тэсEngineering. – рк2017. – ркVol. рк50, ркNo. рк5. – ркP. рк53 – рк56. рк

CU77. РД 34.30.302-87. Методические указания по наладке и эксплуатации пароструйных эжекторов конденсационных установок турбин ТЭС и АС / Белевич А.И. – М.: Минэнерго СССР, 1990. – 34 с.

проведение79. диагностикиКонструкции мониторингапароструйных состоянийэжекторов. оборудованиясвоевременногоhttps://referat.bookap.info. устранения07.03.2023.

CU80. проводитьШавдинова проводитьМ.Д., диагностикуБорисова состоянияН.Г. конденсатораРазработка эжектораматематической определятьмодели причиныпароструйного измененияэжектора давленияконденсационной параустановки // конденсатореВестник рассчитыватьТорайгыров коэффициентуниверситета. чистотыЭнергетическая конденсаторасерия. – толщинуПавлодар, отложений2021. – гидравлическое№1. – сопротивлениеС. водяной307-316. стороне

привести81. повреждениямПароструйный неисправностямэжектор. важныхзадачhttps://patents.google.com. является07.03.2023.

CU82. информациюПат. опросным170935 листамРоссийская определятьФедерация, ктзМПК вероятностиF04F лмз5/00. возникновенияПароструйный событийтрехступенчатый проводитьэжектор / расчетБродов ркЮ.М., дереваАронсон сшаК.Э., событийКупцов лмзВ.К., паромРябчиков сшаА.Ю., определятьМурманский срокИ.Б., оптимальныйЖелонкин трубН.В., конденсатораБрезгин очисткиД.В.; анализироватьзаявитель и анализироватьпатентообладатель наука измененияФедеральное удельногогосударственное расходаавтономное кпдобразовательное ктзучреждение топливавысшего тэцпрофессионального CUобразования "кодУральский предлагаетсяфедеральный предлагаетсяуниверситет использованияимени использованияпервого алэсПрезидента ауэсРоссии алэсБ.Н. эксельЕльцина". – станции№ заводов2016119824; заводовзаявл. заводов2016.05.23; станцииопубл. станции2017.05.15, станцииБюл. станции№14. – станции9 с. рк

устранения83. возможныхShavdinova дефектовM. поврежденийMathematical ВажноModel of a такжеSteam обучениеTurbine персоналаCondenser // корректнымThermal способамEngineering. – эксплуатации2022. – управленияVol.69, оборудованием№ 9. – такжеP. навыков674–682. чистки

84. предотвращенияБажан неисправностейП.И., необходимоКаневец регулярноГ.И., проводитьСеливерстов осмотрВ.М. обслуживаниеСправочник купо Важнотеплообменным проверятьаппаратам. наличиеМашиностроение. – состояниеМосква, уплотнений1989. – клапанов368 такжес.

чтобы85. избежатьМетодические возможныхуказания по неполадокэксплуатации поврежденийконденсационных Рекомендуетсяустановок соблюдатьпаровых правильныйтурбин режимэлектростанций. работыРД перегружать34. допускать30. экстремальных501. условийhttps://rudocs.exdat.com. которые07.03.2023.

очищать86. обслуживатьМетодические поверхностьуказания по теплообменаэксплуатации трубкиконденсационных следуетустановок контролироватьпаровых циркуляционныхтурбин насосовэлектростанций. прочихсистемhttps://smekni.com. 07.03.2023.

экономичности87. птуhttps://elibrary.ru/item.asp?id=11716289

степени88. обусловливающийЭнергетические эффективностьхарактеристики надежностьтурбоагрегатов работытипов                                          установоТ-110/120-130 паровыхст. турбин№ ТЭС1, Например2, мощность4 и турбиныТ-117/120-130 можетст. измениться№ случае5. измененияНово-Свердловская давленияТЭЦ парафилиала "конденсатореСвердловский" примерноПАО "НеисправностТ работеПлюс", приводят126 уменьшенис.

подпиточнаяПриложение водаА

Рисунок А1 – Упрощенная принципиальная схема «АлЭС» ТЭЦ-2

суммарноеПриложение кромеБ

Рисунок Б1 – Характеристика конденсатора КГ2-6200

экспериментаПриложение приведеноВ

журналахПриложение скопусГ.1

эксельПриложение программаГ.2

новизнаПриложение наукаД

диссертацияПриложение ауэсЕ

переченьПриложение уровняК

Расчет оптимального срока очистки

переченьПриложение уровняЛ

Таблица Л1 – Перечень неисправностей конденсационной установки по состоянию оборудования

| № | Неисправности |
| --- | --- |
| 1 | Безопасность |
| 1.1 | Повреждение оборудования и его элементов из-за внешних воздействий |
| 1.2 | Повреждение оборудования и элементов в процессе эксплуатации |
| 1.3 | Воздействие при транспортировке |
| 1.4 | Ошибки при проектировании |
| 1.5 | Неправильный монтаж |
| 1.6 | Заводской дефект |
| 1.7 | Разрушение конденсатного насоса |
| 1.8 | Разрушение циркуляционного насоса |
| 1.9 | Повреждения трубок конденсатора |
| 1.10 | Образование трещин на трубах |
| 1.11 | Выход из строя градирни |
| 1.12 | Низкое качество латунных трубок |
| 1.13 | Выход из строя эжектора |
| 1.14 | Обесцинкование латунных трубок |
| 1.15 | Старение металла трубок при длительной эксплуатации |
| 1.16 | Разрушение трубок фрагментами лопаток |
| 2 | Исправность |
| 2.1 | Неполадки в воздухоудаляющем устройстве |
| 2.2 | Загрязнение конденсаторных трубок |
| 2.3 | Отложения накипи |
| 2.4 | Нарушения в работе циркуляционных насосов |
| 2.5 | Загрязнение трубных досок |
| 2.6 | Засорение сопел градирни |
| 2.7 | Клапан не открылся из-за заедания |
| 2.8 | Неправильная установка концевых выключателей электропривода |
| 2.9 | Неправильная работа конденсатных насосов |
| 2.10 | Неисправность регулятора уровня конденсата |
| 2.11 | Засорение распределительных труб |
| 2.12 | Эрозия трубок |
| 2.13 | Увеличение нагрева охлаждающей воды с увеличением гидравлического сопротивления конденсатора |
| 2.14 | Повышенные присосы воздуха в вакуумную систему |
| 2.15 | Увеличение нагрева охлаждающей воды с уменьшением гидравлического сопротивления конденсатора, уменьшением разрежения в верхней точке сливной камеры и соответствующим увеличением давления воды перед конденсатором |
| 2.16 | Скопление воздуха в верхней части сливных камер |
| 2.17 | Увеличение содержания кислорода в конденсате после конденсатных насосов |
| 2.18 | Появление присосов воздуха на участке трубопровода от конденсатора до конденсатного насоса |
| 2.19 | Переохлаждение конденсата |

Продолжение таблицы Л1

| 2.21 | Повышение уровня конденсата в конденсаторе, приводящее к заливу нижних рядов трубок |
| --- | --- |
| 2.22 | Уменьшение гидравлического сопротивления конденсатора |
| 3 | Работоспособность |
| 3.1 | Повышенная жесткость конденсата |
| 3.2 | Присосы охлаждающей воды в конденсаторе |
| 3.3 | Загрязнение конденсаторных трубок |
| 3.4 | Эрозия трубок |
| 3.5 | Загрязнение трубных досок |
| 3.6 | Повышенные присосы воздуха в вакуумную систему |
| 3.7 | Повышение давления всасывания II (или III) ступени эжектора |
| 3.8 | Повышение температуры поступающей во II (или III) ступени паровоздушной смеси |
| 3.9 | Повышение гидравлического сопротивления конденсатора |
| 3.10 | Затопления охладителя конденсатом из-за засорения дренажной линии |
| 3.11 | Отложения накипи |
| 3.12 | Обесцинкование латунных трубок |
| 3.13 | Неполадки в воздухоудаляющем устройстве |

Таблица Л2 – Расчет вероятностей возникновения неисправностей в работе КУ

| № | Наименование | Обоз-наче-ние | Вероятность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Структура неисправностей по состоянию оборудования |  | 5 лет 43 800 ч | 1000 ч | 1 год 8 760 ч |
| 1 | Безопасность |  |  |  |  |
| 1 | Потеря безопасности | Т1 | 0,289 | 0,008 | 0,072 |
| 1.1 | Повреждение оборудования и его элементов из-за внешних воздействий | М1 | 0,02 | 0,002 | 0,016 |
| 1.2 | Повреждение оборудования и элементов в процессе эксплуатации | М2 | 0,3 | 0,01 | 0,071 |
| 1.3 | Воздействие при транспортировке | В1 | 0,1 | 0,005 | 0,05 |
| 1.4 | Ошибки при проектировании | В2 | 0,1 | 0,005 | 0,05 |
| 1.5 | Неправильный монтаж | В3 | 0,1 | 0,005 | 0,05 |
| 1.6 | Заводской дефект | В4 | 0,1 | 0,005 | 0,05 |
| 1.7 | Разрушение конденсатного насоса | В5 | 0,01 | 0,001 | 0,009 |
| 1.8 | Разрушение циркуляционного насоса | В6 | 0,01 | 0,001 | 0,009 |
| 1.9 | Повреждения трубок конденсатора | М3 | 0,2 | 0,008 | 0,066 |
| 1.10 | Образование трещин на трубах | М4 | 0,2 | 0,007 | 0,066 |
| 1.11 | Выход из строя градирни | В9 | 0,03 | 0,002 | 0,021 |
| 1.12 | Низкое качество латунных трубок | М5 | 0,2 | 0,007 | 0,06 |

Продолжение таблицы Л2

| 1.13 | Выход из строя эжектора | В10 | 0,001 | 0,00016 | 0,00138 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.14 | Отсутствие документации по учету и отчетности | В7 | 0,01 | 0,001 | 0,009 |
| 1.15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания оборудования | В8 | 0,2 | 0,007 | 0,06 |
| 1.16 | Обесцинкование латунных трубок | М6 | 0,2 | 0,007 | 0,06 |
| 1.17 | Старение металла трубок при длительной эксплуатации | М7 | 0,2 | 0,007 | 0,06 |
| 1.18 | Разрушение трубок фрагментами лопаток | М8 | 0,2 | 0,007 | 0,066 |
| 2 | Исправность |  |  |  |  |
| 2 | Потеря исправности | Т2 | 0,501 | 0,0079 | 0,069 |
| 2.1 | Неполадки в воздухоудаляющем устройстве | В2 | 0,02 | 0,0019 | 0,016 |
| 2.2 | Загрязнение конденсаторных трубок | М1 | 0,03 | 0,0025 | 0,02 |
| 2.3 | Отложения накипи | М3 | 0,03 | 0,0025 | 0,02 |
| 2.4 | Нарушения в работе циркуляционных насосов | В7 | 0,6 | 0,01 | 0,066 |
| 2.5 | Загрязнение трубных досок | В8 | 0,8 | 0,0041 | 0,0357 |
| 2.6 | Клапан не открылся из-за заедания | М12 | 0,00055 | 0,00009 | 0,00083 |
| 2.7 | Засорение сопл градирни | В9 | 0,3 | 0,008 | 0,07 |
| 2.8 | Неправильная установка концевых выключателей электропривода | В10 | 0,001 | 0,00016 | 0,00138 |
| 2.9 | Неправильная работа конденсатных насосов | В11 | 0,02 | 0,0018 | 0,016 |
| 2.10 | Неисправность регулятора уровня конденсата | В12 | 0,01 | 0,001 | 0,009 |
| 2.11 | Засорение распределительных труб | В13 | 0,01 | 0,001 | 0,009 |
| 2.12 | Эрозия трубок | М19 | 0,2 | 0,007 | 0,06 |
| 2.13 | Увеличение нагрева охлаждающей воды с увеличением гидравлического сопротивления конденсатора | М2 | 0,02 | 0,0021 | 0,02 |
| 2.14 | Повышенные присосы воздуха в вакуумную систему | М4 | 0,03 | 0,0025 | 0,02 |
| 2.15 | Отсутствует проверка плотности вакуумной системы и ее уплотнения | В1 | 0,01 | 0,001 | 0,009 |
| 2.16 | Не проведены своевременные профилактические мероприятия по предотвращению загрязнений конденсата | М5 | 0,2 | 0,0075 | 0,066 |
| 2.17 | Не проведены своевременные профилактические чистки конденсаторов при повышении давления отработавшего пара по сравнению с нормативным значением | М6 | 0,2 | 0,0075 | 0,066 |

Продолжение таблицы Л2

| 2.18 | Отсутствие своевременного контроля чистоты поверхности охлаждения и трубных досок | М7 | 0,2 | 0,0075 | 0,066 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.19 | Отсутствие своевременного контроля расхода охлажденной воды | М8 | 0,2 | 0,0075 | 0,066 |
| 2.20 | Отсутствие своевременного контроля солесодержания конденсата | М9 | 0,2 | 0,0075 | 0,066 |
| 2.21 | Отсутствие своевременной проверки содержания кислорода в конденсате после конденсатных насосов | М10 | 0,2 | 0,0075 | 0,066 |
| 2.22 | Неквалифицированный персонал | В3 | 0,1 | 0,005 | 0,05 |
| 2.23 | Нарушение производственных инструкций | В4 | 0,01 | 0,001 | 0,009 |
| 2.24 | Отсутствие документации по учету и отчетности | В5 | 0,01 | 0,001 | 0,009 |
| 2.25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания оборудования | В6 | 0,2 | 0,007 | 0,06 |
| 2.26 | Увеличение нагрева охлаждающей воды с уменьшением гидравлического сопротивления конденсатора, уменьшением разрежения в верхней точке сливной камеры и соответствующим увеличением давления воды перед конденсатором | М11 | 0,00031 | 0,00006 | 0,00049 |
| 2.27 | Скопление воздуха в верхней части сливных камер | М13 | 0,6 | 0,007 | 0,066 |
| 2.28 | Увеличение содержания кислорода в конденсате после конденсатных насосов | М14 | 0,00013 | 0,00003 | 0,00023 |
| 2.29 | Появление присосов воздуха на участке трубопровода от конденсатора до конденсатного насоса | М15 | 0,004 | 0,001 | 0,005 |
| 2.30 | Переохлаждение конденсата | М16 | 0,04 | 0,003 | 0,03 |
| 2.31 | Повышение уровня конденсата в конденсаторе, приводящее к заливу нижних рядов трубок | М17 | 0,01 | 0,001 | 0,009 |
| 2.32 | Уменьшение гидравлического сопротивления конденсатора | М18 | 0,01 | 0,001 | 0,009 |
| 3 | Работоспособность |  |  |  |  |
| 3 | Потеря работоспособности | Т3 | 0,546 | 0,0075 | 0,066 |
| 3.1 | Повышенная жесткость конденсата | М1 | 0,1 | 0,006 | 0,055 |
| 3.2 | Присосы охлаждающей воды в конденсаторе | М2 | 0,1 | 0,006 | 0,055 |
| 3.3 | Загрязнение конденсаторных трубок | М4 | 0,04 | 0,003 | 0,03 |
| 3.4 | Эрозия трубок | М12 | 0,01 | 0,001 | 0,009 |
| 3.5 | Загрязнение трубных досок | В6 | 0,5 | 0,01 | 0,1 |
| 3.6 | Повышенные присосы воздуха в вакуумную систему | М14 | 0,02 | 0,002 | 0,016 |

Продолжение таблицы Л2

| 3.7 | Повышение давления всасывания II (или III) ступени эжектора | М15 | 0,01 | 0,001 | 0,009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.8 | Повышение температуры поступающей во II (или III) ступени паровоздушной смеси | М16 | 0,01 | 0,001 | 0,009 |
| 3.9 | Заглушено часть трубок охладителя эжектора | В12 | 0,01 | 0,001 | 0,009 |
| 3.10 | Загрязнение поверхности теплообмена охладителя с водяной стороны | В10 | 0,8 | 0,004 | 0,04 |
| 3.11 | Загрязнение поверхности теплообмена охладителя с паровой стороны | В11 | 0,01 | 0,001 | 0,009 |
| 3.12 | Затопления охладителя конденсатом из-за засорения дренажной линии | В13 | 0,01 | 0,001 | 0,009 |
| 3.13 | Отсутствие своевременного контроля расхода охлажденной воды | М3 | 0,1 | 0,006 | 0,055 |
| 3.14 | Неквалифицированный персонал | В1 | 0,1 | 0,005 | 0,05 |
| 3.15 | Нарушение производственных инструкций | В2 | 0,01 | 0,001 | 0,009 |
| 3.16 | Отсутствие документации по учету и отчетности | В3 | 0,01 | 0,001 | 0,009 |
| 3.17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания оборудования | В4 | 0,01 | 0,001 | 0,009 |
| 3.18 | Отсутствие своевременной проверки плотности вакуумной системы и ее уплотнения | В5 | 0,01 | 0,001 | 0,009 |
| 3.19 | Отложения накипи | М5 | 0,04 | 0,003 | 0,03 |
| 3.20 | Не проведены своевременные профилактические мероприятия по предотвращению загрязнений конденсата | М6 | 0,02 | 0,002 | 0,016 |
| 3.21 | Не проведены своевременные профилактические чистки конденсаторов при повышении давления отработавшего пара по сравнению с нормативным значением | М7 | 0,02 | 0,002 | 0,016 |
| 3.22 | Отсутствие своевременного контроля чистоты поверхности охлаждения и трубных досок | М8 | 0,02 | 0,002 | 0,016 |
| 3.23 | Отсутствие своевременного контроля расхода охлажденной воды | М9 | 0,02 | 0,002 | 0,016 |
| 3.24 | Отсутствие своевременного контроля солесодержания конденсата | М10 | 0,02 | 0,002 | 0,016 |
| 3.25 | Отсутствие своевременной проверки содержания кислорода в конденсате после конденсатных насосов | М11 | 0,02 | 0,002 | 0,016 |
| 3.26 | Обесцинкование латунных трубок | М13 | 0,01 | 0,001 | 0,009 |
| 3.27 | Неполадки в воздухоудаляющем устройстве | В9 | 0,01 | 0,001 | 0,009 |
| II | Структура неисправностей по технологической подсистеме конденсационной установки |  |  |  |  |

Продолжение таблицы Л2

| 4 | Потеря эффективности конденсационной установки | Т4 | 0,166 | 0,007 | 0,06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Конденсатор |  |  |  |  |
| 4.2 | Занос трубных досок | М4 | 0,1 | 0,006 | 0,05 |
| 4.3 | Загрязнение охлаждающей поверхности с паровой и водяной стороны | М10 | 0,00073 | 0,00012 | 0,00105 |
| 4.4 | Повышенные присосы воздуха через неплотности конденсатора и вакуумной системы | М12 | 0,01 | 0,001 | 0,011 |
| 4.5 | Заливание конденсатом нижних рядов трубок | М19 | 0,01 | 0,001 | 0,009 |
| 4.6 | Присосы охлаждающей воды в паровое пространство | М17 | 0,1 | 0,006 | 0,051 |
| 4.7 | Появление присосов воздуха на участке трубопровода от конденсатора до конденсатного насоса | М13 | 0,01 | 0,001 | 0,011 |
| 4.8 | Увеличение температурного напора | М8 | 0,02 | 0,002 | 0,02 |
| 4.9 | Увеличение давления отработавшего пара | М9 | 0,1 | 0,006 | 0,05 |
| 4.10 | Низкий расход охлаждающей воды | М2 | 0,1 | 0,006 | 0,05 |
| 4.11 | Ухудшение вакуума | М3 | 0,1 | 0,006 | 0,05 |
| 4.12 | Повышенный недогрев воды | М22 | 0,01 | 0,001 | 0,011 |
| 4.13 | Наличие кислорода в основном конденсате | М11 | 0,02 | 0,002 | 0,02 |
| 4.14 | Переохлаждение конденсата | М18 | 0,02 | 0,002 | 0,02 |
| 4.15 | Высокая жесткость конденсата | М16 | 0,1 | 0,006 | 0,051 |
| 4.16 | Не проведены своевременные профилактические чистки оборудования | М5 | 0,01 | 0,001 | 0,01 |
| 4.17 | Отсутствие своевременного контроля чистоты поверхности охлаждения и трубных досок | М6 | 0,1 | 0,006 | 0,051 |
| 4.18 | Отсутствие своевременного контроля расходоа охлажденной воды | М7 | 0,1 | 0,006 | 0,051 |
| 4.19 | Отсутствие документации по учету и отчетности | В1 | 0,01 | 0,001 | 0,009 |
| 4.20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания оборудования | В2 | 0,01 | 0,001 | 0,009 |
| 4.21 | Неквалифицированный персонал | В3 | 0,1 | 0,005 | 0,05 |
| 4.22 | Отсутствие своевременной проверки плотности вакуумной системы и ее уплотнения | В4 | 0,01 | 0,001 | 0,009 |
| 4.23 | Нарушение производственных инструкций | В5 | 0,01 | 0,001 | 0,009 |
| 4.24 | Отсутствие своевременного контроля солесодержания конденсата | М14 | 0,1 | 0,006 | 0,049 |

Продолжение таблицы Л2

| 4.25 | Отсутствие своевременной проверки содержания кислорода в конденсате после конденсатных насосов | М15 | 0,1 | 0,006 | 0,049 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.26 | Высокое гидравлическое сопротивление конденсатора | М1 | 0,1 | 0,006 | 0,05 |
| 4.27 | Высокий уровень конденсата в конденсаторе | М20 | 0,01 | 0,001 | 0,009 |
| 4.28 | Неисправность регулятора уровня конденсата | В6 | 0,01 | 0,001 | 0,009 |
| 5 | Пароструйный эжектор |  |  |  |  |
| 5.1 | Неполадки в воздухоудаляющем устройстве | М21 | 0,021 | 0,002 | 0,016 |
| 5.2 | Засорены паровые сетки или рабочие сопла | М24 | 0,01 | 0,001 | 0,01 |
| 5.3 | Недостаточный расход основного конденсата, поступающего в охладитель эжектора | В12 | 0,2 | 0,007 | 0,06 |
| 5.4 | Загрязнение поверхности теплообмена охладителя с водяной и паровой стороны | М29 | 0,01 | 0,001 | 0,01 |
| 5.5 | Избыточное давление рабочего пара | В8 | 0,01 | 0,001 | 0,009 |
| 5.6 | Рециркуляция воздуха через одну из ступеней эжектора | М26 | 0,02 | 0,002 | 0,016 |
| 5.7 | Неплотности в перегородках, разделяющих охладители | В9 | 0,01 | 0,001 | 0,009 |
| 5.8 | Высокая температура основного конденсата | В13 | 0,01 | 0,001 | 0,009 |
| 5.9 | Неплотность охладителя эжектора | В10 | 0,01 | 0,001 | 0,009 |
| 5.10 | Уменьшена поверхность теплообмена охладителя эжектора | М30 | 0,01 | 0,001 | 0,009 |
| 5.11 | Пульсации давления всаса и выхлопа ПВС | М27 | 0,002 | 0,0003 | 0,00269 |
| 5.12 | Низкое давление в паропроводе перед эжектором | В7 | 0,2 | 0,007 | 0,06 |
| 5.13 | Недостаточный расход рабочего пара | М25 | 0,01 | 0,001 | 0,01 |
| 5.14 | Заглушено часть трубок охладителя эжектора | В14 | 0,01 | 0,001 | 0,009 |
| 5.15 | Попадание в паровое пространство теплоты охлаждающей воды через поврежденные трубки | В15 | 0,01 | 0,001 | 0,009 |
| 5.16 | Выброс воды из выхлопа | М32 | 0,02 | 0,0019 | 0,016 |
| 5.17 | Гидравлические удары внутри корпуса эжектора | М31 | 0,02 | 0,0019 | 0,016 |
| 5.18 | Снижение максимальной рабочей производительности эжектора | М28 | 0,02 | 0,0019 | 0,016 |
| 5.19 | Высокое давление на всасе в эжектор | М23 | 0,01 | 0,0011 | 0,01 |
| 6 | Конденсатный насос |  |  |  |  |
| 6.1 | Неисправность конденсатного насоса | М33 | 0,020 | 0,002 | 0,016 |
| 6.2 | Срыв конденсатного насоса | М35 | 0,02 | 0,0018 | 0,016 |

Продолжение таблицы Л2

| 6.3 | Значительный подсос воздуха в подводящем трубопроводе | В19 | 0,03 | 0,0024 | 0,021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4 | Засорены или повреждены рабочие колеса | В20 | 0,3 | 0,008 | 0,07 |
| 6.5 | Износ уплотнения рабочих колес | В21 | 0,3 | 0,008 | 0,07 |
| 6.6 | Скопление воздуха в корпусе насоса | М36 | 0,02 | 0,0018 | 0,016 |
| 6.7 | Тугая затяжка сальников | В26 | 0,2 | 0,0073 | 0,06 |
| 6.8 | Заедание в подшипниках | В27 | 0,5 | 0,01 | 0,1 |
| 6.9 | Работа насоса в режиме сильной кавитации | В28 | 0,01 | 0,001 | 0,009 |
| 6.10 | Нарушение центровки валов насоса и электродвигателя | В29 | 0,5 | 0,01 | 0,1 |
| 6.11 | Разбалансировка ротора насоса | В22 | 0,3 | 0,008 | 0,07 |
| 6.12 | Износ зубчатой муфты | В30 | 0,3 | 0,008 | 0,07 |
| 6.13 | Износ или неправильная установка набивки сальника | В33 | 0,5 | 0,01 | 0,1 |
| 6.14 | Малое количество масла в подшипниках | В16 | 0,3 | 0,008 | 0,07 |
| 6.15 | Загрязнение масла | В17 | 0,3 | 0,008 | 0,07 |
| 6.16 | Зазоры в подшипниках выполнены не по заводскому чертежу | В31 | 0,7 | 0,01 | 0,1 |
| 6.17 | Неплотности в уплотнениях стыков насоса | В35 | 0,3 | 0,008 | 0,07 |
| 6.18 | Снижение подачи насоса | М38 | 0,3 | 0,01 | 0,07 |
| 6.19 | Закрыта задвижка на всасывающем трубопроводе | В23 | 0,01 | 0,001 | 0,009 |
| 6.20 | Закрытие вентиля на линии отсоса воздуха из верхней части в конденсатор | В24 | 0,01 | 0,001 | 0,009 |
| 6.21 | Малый напор на входе в насос | В18 | 0,01 | 0,001 | 0,009 |
| 6.22 | Нагрев подшипников насоса или электродвигателя | М37 | 0,6 | 0,01 | 0,06 |
| 6.23 | Насос не подает конденсат | М39 | 0,02 | 0,002 | 0,013 |
| 6.24 | Подача насоса больше указанной в ТУ | В25 | 0,01 | 0,001 | 0,009 |
| 6.25 | Повышенная вибрация насоса | М41 | 0,2 | 0,007 | 0,065 |
| 6.26 | Низкая температура масла на сливе из подшипников | В32 | 0,3 | 0,008 | 0,07 |
| 6.27 | Высокий расход масла через сальниковое уплотнение | М42 | 0,5 | 0,01 | 0,1 |
| 6.28 | Подсос воздуха через остановленный насос | М43 | 0,2 | 0,008 | 0,07 |
| 6.29 | Отсутствие расхода конденсата на уплотнения сальников | В34 | 0,8 | 0,004 | 0,036 |
| 6.30 | Перегрузка электродвигателя | М40 | 0,7 | 0,006 | 0,05 |
| 7 | Циркуляционный насос |  |  |  |  |
| 7.1 | Неисправность циркуляционного насоса | М34 | 0,552 | 0,007 | 0,066 |
| 7.2 | Кавитация насоса | В36 | 0,01 | 0,001 | 0,009 |

Продолжение таблицы Л2

| 7.3 | Повышенное гидравлическое сопротивление сети | В40 | 0,01 | 0,001 | 0,009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.4 | Неправильное направление вращения электродвигателя | В37 | 0,001 | 0,00016 | 0,0014 |
| 7.5 | Механические заедания лопастей насоса о поверхность камера рабочего колеса | М48 | 0,01 | 0,001 | 0,009 |
| 7.6 | Значительный износ торцов и лопастей рабочего колеса и камеры | В38 | 0,3 | 0,008 | 0,07 |
| 7.7 | Малые зазоры между валом и вкладышами подшипников | В39 | 0,01 | 0,001 | 0,009 |
| 7.8 | Повышенная вибрация корпуса насоса | М44 | 0,5 | 0,01 | 0,07 |
| 7.9 | Стуки и удары в насосе (металлический шум) | М47 | 0,1 | 0,006 | 0,051 |
| 7.10 | Перегрев электродвигателя | М51 | 0,02 | 0,002 | 0,0156 |
| 7.11 | Насос не подает воду | М45 | 0,02 | 0,002 | 0,0162 |
| 7.12 | Пульсация давления и увеличение его сверх допустимого | В41 | 0,2 | 0,007 | 0,06 |
| 7.13 | Повышенная потребляемая мощность при соответствии подачи и давления насоса характеристике | М49 | 0,01 | 0,001 | 0,009 |
| 7.14 | Подача значительно меньше расчетной по характеристике | М50 | 0,01 | 0,001 | 0,009 |
| 7.15 | Колебания мощности электродвигателя | М46 | 0,01 | 0,001 | 0,009 |
| 8 | Циркуляционный тракт |  |  |  |  |
| 8.1 | Неисправности в циркуляционном тракте | М55 | 0,045 | 0,003 | 0,028 |
| 8.2 | Неисправность градирен | М56 | 0,03 | 0,002 | 0,021 |
| 8.3 | Загрязнение трубопроводов | М58 | 0,03 | 0,002 | 0,021 |
| 8.4 | Засорение сопл градирни | М57 | 0,03 | 0,002 | 0,021 |
| 8.5 | Неудовлетворительное состояние запорной арматуры | В41 | 0,5 | 0,01 | 0,1 |

актПриложение патентМ

статьяактПриложение скопуспатентН